- Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации округа

от 07.05.2025 № 578

Нормативы состава сточных вод

для объектов абонентов централизованной системы водоотведения

г. Сокола

2025 год

## Введение

Расчет нормативов состава сточных вод в отношении нормируемых веществ выполнен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

## 1. Порядок установления нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения г. Сокол

1.1. В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, устанавливаются нормативы состава сточных вод.

1.2. Нормативы состава сточных вод устанавливаются едиными для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения г. Сокола.

1.3. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения г. Сокола.

1.4. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для загрязняющих веществ, в отношении которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, установлены нормативы допустимых сбросов, а также установлены технологические нормативы.

1.5. Нормативы состава сточных вод не распространяются:

- на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

1.6. Норматив состава сточных вод i-го загрязняющего вещества  (мг/дм3) рассчитывается по формуле:

где:

- норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества, установленный (рассчитанный, представленный) для объектов данной централизованной системы водоотведения или технологической зоны водоотведения (если централизованная система водоотведения состоит из 2 и более технологических зон водоотведения) (мг/дм3);

- показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение (процентов).

В случае если расчетные значения больше максимальных допустимых значений показателей и концентраций по соответствующим загрязняющим веществам (показателям), указанных в приложении № 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, за величину Н принимаются значения, указанные в данном приложении.

1.7. Показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение (Эi) (процентов), определяется организацией, осуществляющей водоотведение, по формуле:

где:

- усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение (мг/дм3);

- усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных водах на выпуске сточных вод в водный объект с очистных сооружений организации, осуществляющей водоотведение (мг/дм3).

Расчет 	 и 	 выполнен за период апрель 2024 – март 2025 года.

В случае, если определенное в соответствии с настоящим пунктом значение  составляет более 99 процентов, значение данного показателя принимается равным 99 процентов. В случае, если определенное в соответствии с настоящим пунктом значение  является отрицательной величиной, значение этого показателя принимается равным нулю.

1.8. Нормативы состава сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ (взвешенные вещества, БПК5, ХПК, аммоний-ион, фосфор фосфатов), устанавливаются равными значениям нормативов состава сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ при сбросе сточных вод в централизованные системы водоотведения поселений, муниципальных округов или городских округов согласно приложению № 7 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

1.9. При сбросе сточных вод через централизованные системы водоотведения населенных пунктов Сокольского муниципального округа нормативы состава сточных вод в отношении нитрат-аниона и нитрит-аниона не устанавливаются.

Таблица 1

## Значения усредненных концентраций загрязняющих веществ,

## поступивших на ООСК г. Сокола (Квх)

## (коллектор АО «Сокольский ЦБК», коллектор ООО «Сухонский КБК», хозяйственно-бытовой коллектор МУП «Коммунальные системы»)

## и средней концентрации загрязняющих веществ на выпуске с ООСК г. Сокола в водный объект (Квых) за апрель 2024 г. - март 2025 г.

| Наименование показателя | Показатели, мг/дм3 |  | Эффективность очистки сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до очистки | после очистки |  |
| Фенол | 0,1084 | 0,0344 | 68,27 |
| Метанол | 2,25 | 0,95 | 57,78 |
| Формальдегид | 0,245 | 0,137 | 44,08 |
| Лигносульфоновые кислоты | 87 | 48 | 44,83 |
| Нефтепродукты | 0,667 | 0,131 | 80,36 |
| Железо | 0,68 | 0,34 | 50,00 |
| АСПАВ | 0,575 | 0,568 | 1,22 |

Таким образом, показатели эффективности очистки сточных вод по установленным загрязняющим веществам составляют:

Эфенол = (0,1084-0,0344)/0,1084 * 100% = 68,27 %

Эметанол = (2,25-0,95)/2,25 * 100% = 57,78 %

Эформальдегид = (0,245-0,137)/0,245 * 100% = 44,08 %

Элигносульфоновые кислоты = (87-48)/87 * 100% = 44,83 %

Энефтепродукты = (0,667-0,131)/0,667 * 100% = 80,36 %

Эжелезо  = (0,68-0,34)/0,68 * 100% = 50,00 %

ЭАСПАВ = (0,575-0,568)/0,575*100% = 1,22 %

Таблица 2

## Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект для объединенных очистных сооружений канализации МУП «Коммунальные системы» г. Сокола

| Наименование показателя | Единицы измерения | Допустимая концентрация |
| --- | --- | --- |
| Фенол | мг/ дм3 | 0,001 |
| Метанол | мг/ дм3 | 0,1 |
| Формальдегид | мг/ дм3 | 0,1 |
| Лигносульфоновые кислоты | мг/ дм3 | 0,9 |
| Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0,05 |
| Железо | мг/ дм3 | 0,1 |
| АСПАВ | мг/ дм3 | 0,1 |

## Расчет нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения г. Сокола

Нсфенол = 0,001 * (100% /(100% - 68,27%)) = 0,003 мг/дм3

Нсметанол = 0,100 * (100% /(100% - 57,78%)) = 0,2 мг/дм3

Нсформальдегид = 0,100 * (100% /(100% - 44,08%)) = 0,18 мг/дм3

Нслигносульфоновые к-ты = 0,900 * (100% /(100% - 44,83%)) = 2 мг/дм3

Нснефтепродукты = 0,050 * (100% /(100% - 80,36%)) = 0,26 мг/дм3

Нсжелезо = 0,100 * (100% /(100% - 50%)) = 0,20 мг/дм3

НсАСПАВ = 0,100 * (100% /(100% - 1,22%)) = 0,101 мг/дм3

Нормативы состава сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ принимаются в соответствии с приложением № 7 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 (таблица 3).

Таблица 3

## Значения нормативов состава сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ при сбросе сточных вод для объединенных очистных сооружений канализации МУП «Коммунальные системы»

## г. Сокола

| Наименование показателя | Единицы измерения | Допустимая концентрация |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/ дм3 | 300 |
| БПК5 | мг/ дм3 | 500 |
| ХПК | мг/ дм3 | 700 |
| Аммоний-ион | мг/ дм3 | 25 |
| Фосфор фосфатов | мг/ дм3 | 12 |

Таблица 4

## Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения г. Сокола

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Допустимая концентрация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фенол | мг/ дм3 | 0,003 |
| 2 | Метанол | мг/ дм3 | 0,2 |
| 3 | Формальдегид | мг/ дм3 | 0,18 |
| 4 | Лигносульфоновые кислоты | мг/ дм3 | 2 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0,26 |
| 6 | Железо | мг/ дм3 | 0,20 |
| 7 | АСПАВ | мг/ дм3 | 0,101 |
| 8 | Взвешенные вещества | мг/ дм3 | 300 |
| 9 | БПК5 | мг/ дм3 | 500 |
| 10 | ХПК | мг/ дм3 | 700 |
| 11 | Аммоний-ион | мг/ дм3 | 25 |
| 12 | Фосфор фосфатов | мг/ дм3 | 12 |

Таблица 5

## Сравнения нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения г. Сокола

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Допустимая концентрация 2023 г. | Допустимая концентрация 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фенол | мг/ дм3 | 0,003 | 0,003 |
| 2 | Метанол | мг/ дм3 | 0,5 | 0,2 |
| 3 | Формальдегид | мг/ дм3 | 0,28 | 0,18 |
| 4 | Лигносульфоновые кислоты | мг/ дм3 | 3 | 2 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/ дм3 | 1,26 | 0,26 |
| 6 | Железо | мг/ дм3 | 0,26 | 0,20 |
| 7 | АСПАВ | мг/ дм3 | - | 0,101 |
| 8 | Взвешенные вещества | мг/ дм3 | 30,6 | 300 |
| 9 | БПК5 | мг/ дм3 | - | 500 |
| 10 | ХПК | мг/ дм3 | - | 700 |
| 11 | Аммоний-ион | мг/ дм3 | 1,5 | 25 |
| 12 | Фосфор фосфатов | мг/ дм3 | 1,9 | 12 |