Схема теплоснабжения Сокольского муниципального округа Вологодской области на период 2024-2042 годов (Приложение 1. Радиус эффективного теплоснабжения)

Оглавление

Радиус эффективного теплоснабжения от Источников Тепловой энергии	285

Радиусы эффективного теплоснабжения	287

Котельная АО «Сокольский КБК» Бойлерная № 1	287

Схема Радиус теплоснабжения ПАО «Сокольский ЦБК» Бойлерной № 1   287

Котельная МУП «Коммунальные системы», ул. Заводская, д. 4	288

Котельная ООО «СТК»	288

Схема Радиус теплоснабжения Котельной ООО «СТК»	288

ТЭЦ ООО «Сухонский КБК»	289

Схема Радиус теплоснабжения ТЭЦ ООО «Сухонский КБК»	289

Котельная  АО «Сокольский ДОК»	289

Схема Радиус теплоснабжения  Котельной  АО «Сокольский ДОК»	289

Котельная №3  МУП «Коммунальные системы»	290

Схема Радиус теплоснабжения Котельной № 3 МУП  «Коммунальные сис-темы»	290

Котельная №1  МУП «Коммунальные системы»	290

Схема Радиус теплоснабжения Котельной  № 1  МУП  «Коммунальные сис-темы»	290

Котельная «Молодежная» МУП « Коммунальные системы»	291

Схема Радиус теплоснабжения Котельной  Молодежная  МУП  Коммуналь-ные системы	291

Котельная «д. Литега»	291

Схема Радиус теплоснабжения Котельной  д. Литега	291

Котельная «д. Обросово»	292

Схема Радиус теплоснабжения Котельной  д. Обросово	292

Котельная «д. Чекшино»	292

Схема Радиус теплоснабжения Котельной  д. Чекшино	292

Котельная «д. Чучково»	293

Схема Радиус теплоснабжения Котельной  д. Чучково	293

Котельная «д. Горбово»	293

Схема Радиус теплоснабжения Котельной  д. Горбово	293

Котельная «д. Марковское »	294

Схема Радиус теплоснабжения Котельной  д. Марковское	294

Котельная «д. Огарово »	294

Схема Радиус теплоснабжения Котельной  д. Огарово	294

Котельная с. Архангельское	295

Схема Радиус теплоснабжения Котельной   с. Архангельское	295

Котельная с. Биряково	296

Схема Радиус теплоснабжения Котельной   с. Биряково	296

Котельная с.Воробьево	296

Схема Радиус теплоснабжения Котельной   с.Воробьево	296

Таблица 1 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения	297

Радиус эффективного теплоснабжения от источников тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была	проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. Радиус теплоснабжения, определяющий границы зон действия источника тепла, должен включаться в схему теплоснабжения как один из обязательных параметров. Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S b	

30108 	95R0.86 B0.26 s

R2 П	П0.62 Н0.19 0.38 где:

R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого

протяженного

вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя

по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной,

руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения,

1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

∆τ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 0С; φ - поправочный коэффициент, равный 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю

производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса:

Rэ=563*φ0.35S*H0.07B0.09*∆τП0,13

Удельная тепловая характеристика:

μ∶=MQсуммp; м2Гкал/ч

где:

M – материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qрсумм– суммарная тепловая нагрузка, присоединенная к источнику, Гкал/ч.

Удельная длина тепловой сети:

λ∶=LQсуммp; мГкал/ч

где:

L– суммарная длина трубопроводов тепловой сети, м. Теоретический оборот тепла:

Zm∶=ι=1nQιp*lι; Гкал*м/ч,

где:

Qiр– расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

li – расстояние от источника тепла до потребителя, м. Средний радиус теплоснабжения

Rср∶=i∶=1nQip* lτ τ∶=nQτp;

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от источника тепла.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии Сокольского района представлены в Таблице 1.

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Радиусы эффективного теплоснабжения

В данном разделе представлены результаты расчетов определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения.

Котельная АО «Сокольский КБК» Бойлерная № 1.

### Схема    Радиус теплоснабжения ПАО «Сокольский ЦБК» Бойлерной № 1.

Котельная МУП «Коммунальные системы», ул. Заводская, д. 4.

Схема    Радиус теплоснабжения  Котельной МУП «Коммунальные системы».

Котельная ООО «СТК»

Схема    Радиус теплоснабжения Котельной ООО «СТК».

ТЭЦ ООО «Сухонский КБК»

Схема    Радиус теплоснабжения ТЭЦ ООО «Сухонский КБК».

Котельная АО «Сокольский ДОК»

Схема    Радиус теплоснабжения  Котельной  АО «Сокольский ДОК».

Котельная № 3  МУП «Коммунальные системы»

Схема    Радиус теплоснабжения Котельной №3 МУП «Коммунальные системы»

Котельная № 1 МУП «Коммунальные системы»

Схема    Радиус теплоснабжения Котельной №1 МУП «Коммунальные системы»

Котельная «Молодежная» МУП « Коммунальные системы»

Схема    Радиус теплоснабжения Котельной ул. Молодежная

МУП «Коммунальные системы»

Котельная «д. Литега»

Схема    Радиус теплоснабжения Котельной  д. Литега

Котельная «д. Обросово»

Схема    Радиус теплоснабжения Котельной  д. Обросово

Котельная «д. Чекшино»

Схема    Радиус теплоснабжения Котельной  д. Чекшино

Котельная «д. Чучково»

Схема    Радиус теплоснабжения Котельной д. Чучково

Котельная «д. Горбово»

Схема    Радиус теплоснабжения Котельной д. Горбово

Котельная «д. Марковское»

Схема    Радиус теплоснабжения Котельной  д. Марковское

Котельная «д. Огарово »

Схема Радиус теплоснабжения Котельной д. Огарово

Котельная   «ПК «Вологодский»

Схема    Радиус теплоснабжения «ПК «Вологодский»

Котельная с. Архангельское

Схема    Радиус теплоснабжения Котельной   с. Архангельское

Котельная с. Биряково

Схема    Радиус теплоснабжения Котельной   с. Биряково

Котельная с. Воробьево

Схема Радиус теплоснабжения Котельной   с. Воробьево

Таблица 1 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения