Схема теплоснабжения Сокольского муниципального округа Вологодской области на период 2024-2042 годов (обосновывающие материалы)

Оглавление

1. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	128

1.1. Функциональная структура теплоснабжения	128

1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	130

1.2. Источники тепловой энергии	130

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	150

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	169

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	173

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	176

1.7. Балансы теплоносителя	181

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	191

1.9. Надежность теплоснабжения	192

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	197

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	200

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования	202

2. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	204

2.2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	205

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	206

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	214

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	215

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	216

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе…

3. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования…………………………………………………...………………….2264. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки…………………….….226

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	226

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	226

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	228

5. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального 
образования	228

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	228

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования	229

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	230

6. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	231

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	231

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	232

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	233

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	233

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.	234

7. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	235

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	235

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектом, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	239

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения……………………………….239

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	239

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	240

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок…	240

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии	240

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	240

7.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями	240

7.10. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения	241

7.11. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	241

7.12. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования	242

7.13. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	242

8. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	246

8.1. Реконструкция, и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	246

8.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под новую жилищную застройку	247

8.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизация тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения..	247

8.4. Предложения по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных…	247

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	248

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	249

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	249

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
насосных станций	249

9. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	..249

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	249

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);	250

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	251

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения и предложения по их источникам	251

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения	252

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения…………………………………………………………………….253

10. Глава 10. Перспективные топливные балансы	253

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования	253

10.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	252

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива…………………………………………………………………………….254

10.4. Виды топлива (их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии) по каждой системе теплоснабжения	254

10.5. Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	255

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального 
образования	255

11. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	255

11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	256

11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	258

11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	262

11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	264

11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	265

11.6. Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	266

11.7. Предложения по установке резервного оборудования	266

11.8. Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	267

11.9. Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов	267

11.10. Предложения по устройству резервных насосных станций	267

11.11. Предложения по установке баков-аккумуляторов	267

12. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	267

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	267

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	269

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиции	269

13. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования	270

14. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	271

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	271

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения по каждой единой теплоснабжающей организации	273

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	273

15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	274

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа	274

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	275

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	276

16. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	277

17. Глава 17. Оценка экологической безопасности теплоснабжения	279

17.1. Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории Сокольского муниципального округа………………………………………………………………………………279

17.2. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города………………………………………………………………………………281

17.3. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации…………………………………………………………………………281

17.4. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	281

17.5. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения	281

18. Глава 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения………………………………………………………………….282

19. Глава 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной 
и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	282

Приложение 1. Радиус эффективного теплоснабжения

Приложение 2. Электронная модель системы теплоснабжения

Приложение 3. Оценка надежности теплоснабжения

Приложение 4. Графические материалы

1. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения.

1.1.1. Зоны действия котельных.

Зона действия системы теплоснабжения - это территория населенного пункта, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

В настоящее время в городе Соколе действует шесть теплоснабжающих организаций:

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы» (МУП «Коммунальные системы») имеет в собственности четыре котельные на территории города Сокола:

- котельная № 1 (г. Сокол, Гидролизная ул., 40), зона ее действия охватывает небольшой участок северо-восточной части Центрального района, включающий в себя несколько зданий по улице Гидролизная;

- котельная № 3 (г. Сокол, 1-ая Глушицкая ул., 5), зона ее действия охватывает участок западной части района Печаткино по правому берегу реки Глушица (микрорайон с условным названием «Соколреммаш»), включающий в себя здания по улицам 1-я, 2-я, 3-я, 5-я Глушицкая, а также Водников и Сельской;

- котельная «Молодежная» (г. Сокол, Молодежная ул.), зона ее действия охватывает северную часть района Южное поле (мкр. «Лесобаза»), включающий в себя здания по улицам Артиллерийская, Дачная, Зеленая, Кооперативная, Молодежная, Пятилетка, а также Молодежному переулку;

- котельная (школа) ул. Строителей;

В ведении МУП «Коммунальные системы» находится бойлерная № 1, которая предназначена для теплоснабжения центральной части города.

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы» (МУП «Коммунальные системы») имеет в собственности десять котельных на территории сельских поселений:

- котельная села Архангельское, зона ее действия охватывает территорию села Архангельское;

- котельная села Биряково, зона ее действия охватывает территорию села Биряково;

- котельная деревни Воробьево, зона ее действия охватывает территорию деревни Воробьево;

- котельная деревни Чекшино, зона ее действия охватывает территорию деревни Чекшино;

- котельная деревни Марковское, зона ее действия охватывает территорию деревни Марковское;

- котельная деревни Обросово, зона ее действия охватывает территорию деревни Обросово;

- котельная деревни Литега, зона ее действия охватывает территорию деревни Литега;

- котельная деревни Чучково, зона ее действия охватывает территорию деревни Чучково;

- котельная деревни Огарово, зона ее действия охватывает территорию деревни Огарово;

- котельная деревни Горбово, зона ее действия охватывает территорию деревни Горбово.

МУП «Коммунальные системы» имеет в собственности одну котельную, зона действия которой охватывает северо-западную часть района ДОКа г. Сокол.

Публичное акционерное общество «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» (ПАО «Сокольский ЦБК», г. Сокол, Советский пр-кт, 8) имеет в собственности тепловую электрическую станцию (ТЭС, «Котельный цех № 1») и утилизационную котельную («Котельный цех № 2»), которые направляют производимый ими пар в единую паровую магистраль, из которой он в дальнейшем транспортируются в Бойлерную № 1, зона действия которой охватывает территорию ООО «ВБМ» и западную часть Центрального района, представляющую собой общегородской общественно-деловой центр, расположенный вдоль улиц Советская и Архангельская, и в Бойлерную № 2, зона действия которой охватывает небольшой участок восточной части Центрального района, включающий в себя здания по улицам, прилегающим к Площади Свободы;

Общество с ограниченной ответственностью «Сухонский картонно-бумажный комбинат» (ООО «Сухонский КБК», г. Сокол, Советская ул., 129); имеет в собственности теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), зона действия охватывает территорию ООО «Сухонский ЦБК» и весь район Печаткино, за исключением мкр. «Соколреммаш»;

Акционерное общество «Сокольский деревообрабатывающий комбинат» (АО «Сокольский ДОК», г. Сокол, Луговая ул., 1) имеет в собственности две котельные, зона действия которых охватывает территорию АО «Сокольский ДОК» и юго-восточную часть района ДОКа. Теплоноситель подается в центральные тепловые пункты № 1, 2, 3. Источник обеспечивает тепловой энергией потребителей по магистральной ветви проходящей по улице Менделеева и внутриквартальным сетям по ул. Мусинского, ул. Менделеева, ул. Транспортной, ул. Производственной, ул. Луковецкой, ул. Заводской, Лесному пер. до ул. Вологодской.

Открытое акционерное общество «Сокольская тепловая компания» (ООО «СТК», г. Сокол, Шатенево ул., 47а); имеет в собственности котельную, зона действия которой в настоящее время охватывает территорию район Молокозавода.

ИП Горохов С.Ж. имеет в своей собственности котельную, зона действий которой охватывает небольшой участок восточной части Центрального района, включающий в себя несколько зданий по улице Сосновая;

Кроме того, в городе Сокол существует несколько котельных, предназначенных для теплоснабжения одного-двух зданий:

- котельная, Советская, д. 80 - ТСЖ «Советская, 80»;

- котельная, ул. Набережная, д. 50 - Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа «Краеведческий музей Сокольского округа»;

- котельная (Ледовый Дворец), ул. Советская, 76а - муниципальное автономное учреждение «Спорт-Центр-Сокол»;

- котельная, ул. Строителей, д. 4 - ТСЖ «Соколики» (котельная является общим имуществом собственников жилых помещений в домах № 4 корпус 1 и № 4 корпус 2);

В настоящее время в городе Кадников действует три теплоснабжающих организаций:

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергия» (МУП «Теплоэнергия», г. Кадников, ул. Пушкинская, д. 1д) имеет в своей собственности котельную, зона действий которой охватывает часть территории города Кадников.

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» (ООО «Коммунальные системы», д. Сосновая Роща) имеет в своей собственности котельную, зона действий которой охватывает часть территории деревню Сосновая Роща.

Акционерное общество «Пищевой комбинат «Вологодский» (АО «ПК «Вологодский», г. Кадников, ул. Механизаторов, д. 1) имеет в своей собственности котельную, зона действий которой охватывает часть территории города Кадников.

1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии - это территория населенного пункта, на которой теплоснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных теплогенераторов.

К зонам действия индивидуальных источников теплоснабжения относится территория сельских поселений Сокольского муниципального округа, кроме населенных пунктов, приведенных в разделе 2.1.1.1.

1.2. Источники тепловой энергии.

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования.

Котельная № 1 - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы города Сокол, располагается по адресу: г. Сокол, улица Гидролизная, дом 40. Котельная № 1 введена в эксплуатацию в 1984 году.

На котельной установлены два котла-парообразователя Д-900 производства «Пышминского завода подъемно-транспортного оборудования», суммарная установленная мощность котельной составляет 0,94 Гкал/час. Для подогрева сетевой воды установлены два паровых водоподогревателя сетевой воды типа ПП-53-II и ПП-17-II. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 0,23 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурных график отпуска теплоносителя 95/70 оС.

Котельная № 1 является двухконтурной. Стационарные, горизонтальные, дымогарные, трехходовые котлы Д-900 вырабатывают пар, который направляется в 2 паровых водоподогревателя сетевой воды, после чего теплоноситель направляется к потребителю.

В качестве основного котельно-печного топлива используется печное бытовое топливо.

Регулирование отпуска тепловой энергии от источника в системы транспортировки тепла осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

На котельной создана установка химводоподготовки. Для подготовки подпиточной и сетевой воды предусмотрена химводоочистка, включающая в себя две водоумягчительные установки типа Logix 764, механический фильтр типа Гейзер-4ч(н), повысительный насос МН1404 EM, редукционный клапан, водомер и счетчик. На момент разработки Схемы теплоснабжения установка химводоподготовки отключена.

Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлены насосы типа К-100-80-160 и К160/20 в количестве двух штук. В состав вспомогательного оборудования котельной входят два бака: подпиточный и конденсатный объемом 1,5 м. куб. и 1,8 м. куб. соответственно. В качестве питательных насосов в схеме котельной установлено два насоса типа ВК4/24А и К8/18.

Котельная оборудована всем требуемым вспомогательным оборудованием и оснащена стандартным набором измерительных приборов для контроля основных параметров – манометрами, термометрами, показания которых выведены на щит управления котельной.

Котельная № 3 - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы города Сокол, располагается по адресу: г. Сокол, улица Глушицкая, дом 33. Котельная № 3 введена в эксплуатацию в 2005 году.

На котельной установлены два водогрейных котла Vitoplex100SX1 производства фирмы Vissmann Werke, (Германия), суммарная установленная мощность котельной составляет 2,41 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 1,48 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурных график отпуска теплоносителя 95/70 оС.

Котельная № 3 является одноконтурной. Теплоноситель от котлов поступает в сеть. В качестве основного котельно-печного топлива используется природный газ.

Регулирование отпуска тепловой энергии от источника в системы транспортировки тепла осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

На котельной создана установка химводоподготовки. Для подготовки подпиточной и сетевой воды предусмотрена химводоочистка, включающая в себя две водоумягчительные установки типа STF 1054-9000SE, механический фильтр типа Гейзер-8ЧН, насос химического впрыска DLX-VFT\M 02-10, редукционный клапан, водомер и счетчик.

Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлены насосы типа BL 40/160-5,5/2 в количестве двух штук. В состав котельной входят четыре расширительных бака: два объемом 150 л каждый и два по 400 л каждый и два подпиточных бака объемом 1 куб. м. В качестве циркуляционных насосов в схеме котельной установлено два насоса типа TOP-RL30/6,5EM и один насос типа IPL/65/115-1,52.

Котельная оборудована всем требуемым вспомогательным оборудованием и оснащена стандартным набором измерительных приборов для контроля основных параметров – манометрами, термометрами, показания которых выведены на щит управления котельной.

Котельная № 5 - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы города Сокол, располагается по адресу: г. Сокол, улица Молодежная, д.24. Котельная № 5 введена в эксплуатацию в 2005 году.

На котельной установлены два водогрейных котла Vitoplex100PV1 производства фирмы Vissmann Werke, (Германия), суммарная установленная мощность котельной составляет 1,64 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 1,17 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурных график отпуска теплоносителя 95/70 оС.

Котельная № 5 является одноконтурной. Теплоноситель от котлов поступает в сеть. В качестве основного котельно-печного топлива используется природный газ.

Регулирование отпуска тепловой энергии от источника в системы транспортировки тепла осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

На котельной создана установка химводоподготовки. Для подготовки подпиточной и сетевой воды предусмотрена химводоочистка, включающая в себя две водоумягчительные установки типа LOGIX 764 тип 255А, механический фильтр типа Гейзер-4НЧ, насосы химического впрыска DLX-VFT\M02-10 для раствора сульфита натрия, три солебака объемом 100 л каждый, редукционный клапан, водомер, счетчик и ректификационную установку после впрыска.

Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлены два сетевых насоса типа IL 50/170-7,5/2 в количестве двух штук. В состав вспомогательного оборудования котельной входят три расширительных бака объемом 1 куб. м. и два подпиточных бака объемом 1,5 куб. м. В качестве циркуляционных насосов в схеме котельной установлено два насоса типа IL 65/70-1,5/4. Предусмотрен повысительный насос типа MHI205-1E/3-400-50-2.

Котельная оборудована всем требуемым вспомогательным оборудованием и оснащена стандартным набором измерительных приборов для контроля основных параметров – манометрами, термометрами, показания которых выведены на щит управления котельной.

ТЭС АО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» предназначена для выработки тепловой энергии, которая расходуется на технологические нужды, а также на нужды теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы города Сокол.

На территории ПАО «Сокольский ЦБК» имеются ТЭС и утилизационная котельная № 2 (котельный цех № 2), которая эксплуатируется только в зимний период (три месяца).

Основным топливом в котлоагрегатах ТЭС является природный газ, а в котельной № 2 - древесные отходы и природный газ.

ТЭС ПАО «Сокольский ЦБК» является электростанцией с поперечными связями и предназначена для выработки тепловой и электрической энергии. На ТЭС установлено три энергетических котлоагрегата ГМ 50 39 и БКЗ 75 39 ГМА паропроизводительностью 50 и 75 т/ч и четыре турбоагрегата с генерирующей мощностью 6 МВт каждый. В состав турбоагрегатов входят одна турбина с противодавлением ПР 6 35/10 и три турбины конденсационные.

Котельная № 2 ПАО «Сокольский ЦБК» является тепловой станцией с поперечными связями и предназначена в основном для переработки древесных отходов и выработки тепловой энергии. В котельной установлено два котлоагрегата паропроизводительностью по 37,5 т/ч: Е-37,5-3,9-440Г.

Пар от всех паровых котлов поступает в общий паропровод, а из нее распределяется по турбинам. Таким образом, можно использовать пар от всех котлов для питания любой турбины. Линии, по которым питательная вода подается в котлы, также имеют поперечные связи. Пар с давлением 10 ата из отбора турбины ст. № 4 поступает только на производство. Пар с давлением 5 ата от всех турбин распределяется на деаэратор, в химический цех, в бойлерные котельные и на производство.

Пар с ТЭС подается на бойлерную № 1 (центральную) и бойлерную № 2, где в пароводяных подогревателях нагревает сетевую воду, которая по магистральным сетям направляется к потребителю.

Характеристики котельного оборудования приведены в сводной таблице котельного оборудования 2.1.7. Характеристики основного оборудования цехов ТЭС приведены в таблице 2.1.1.

| Технические характеристики основного оборудования цехов ТЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2.1.1. |  |
| Тип паровой турбины | Тип генератора | Год ввода в эксплуатацию | Завод-изготовитель турбины | Завод-изготовитель генератора |
| П6-35/5 №2 | Т2-6-2 | 1970 | Калужский турбинный завод | Турбогенераторный завод г. Лысьва |
| П6-35/5М №3 | Т6-2 | 1986 | Калужский турбинный завод | Турбогенераторный завод г. Лысьва |
| ПР6-35/10/5 №4 | Т2-6-2 | 1967 | Калужский турбинный завод | Турбогенераторный завод г. Лысьва |
| П6-35/5 №5 | Т6-2 | 1977 | Калужский турбинный завод | Турбогенераторный завод г. Лысьва |

На собственные нужды ТЭС ПАО «Сокольский ЦБК» расходуется тепловая энергия в виде горячей воды или пара с общей тепловой мощностью 21,3 Гкал/час, что составляет 0,12 % от располагаемой мощности. Значительную долю тепловой энергии, расходуемую на собственные нужды, потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды затрачивается на подогрев исходной холодной воды для подпитки паровых котлов и тепловых сетей, а также теряется с выпаром деаэраторов сетевой и питательной воды.

ТЭЦ ООО «Сухонский картонно-бумажный комбинат» предназначена для выработки тепловой энергии, которая расходуется на технологические нужды, а также на нужды теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы города Сокол.

На ТЭЦ установлены три газомазутных паровых котла, две конденсационные турбины, две паровые турбины противодавления и девять водоподогревателей, шесть из которых сетевые.

ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» является станцией с поперечными связями. Пар от всех паровых котлов поступает в два коллектора давлением 35 кгс/см2, откуда распределяется на соответствующие нужды, в том числе и на паровые турбины, таким образом можно использовать пар от всех котлов для питания любой турбины. Пар из отборов турбин собирается в коллекторах разного давления в количестве четырех штук и распределяется далее на ХВО, деаэраторы, сетевые подогреватели, производство и т. д. Линии, по которым питательная вода подается в котлы, также имеют поперечные связи.

На ТЭЦ установлены паровые котлы БКЗ-75-39 и ГМ-50-1, характеристики котельного оборудования приведены в сводной таблице котельного оборудования 2.1.7. и в таблице 2.1.2. Характеристики прочего оборудования приведены в таблицах 2.1.3 - 2.1.5.

| Технические характеристики котельного оборудования ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1.2. |  |  |
| Наименование оборудования | Марка | Завод- изготовитель | Вид топлива | Производительность, т/час | Давление, кг/см. кв. | Температура, °С | Температура ух. газов, °С | КПД, % |
|  |  |  |  |  | Перегретого пара |  |  |  |
| Паровой котел | ГМ-50 | Белгородский завод «Энергомаш» | Природный газ | 50 | 37 | 420 | 150 | 93 |
| Паровой котел | БКЗ-75-39 | Белгородский котельный завод | Природный газ | 75 | 36 | 420 | 150 | 89 |

На собственные нужды ТЭС расходуется 15 Гкал/ч или 0,4 % от располагаемой мощности. Значительную долю тепловой энергии, расходуемую на собственные нужды, потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды затрачивается на подогрев исходной холодной воды для подпитки паровых котлов и тепловых сетей, а также теряется с выпаром деаэраторов сетевой и питательной воды.

| Технические характеристики паровых турбин ТЭЦ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2.1.3. |  |
| Наименование оборудования | Марка | Мощность, МВт | Давление в отборе, МПа | Давление за турбиной (противодавление), МПа |
| Турбина паровая | П-6-35/5м | 6 | 0,4 | - |
| Турбина паровая | П-6-35/5м | 6 | 0,4 | - |
| Турбина паровая | ПР-6-35/10/5 | 6 | 1 | 0,5 |
| Турбина паровая | ПР-6-35/10/5 | 6 | 1 | 0,5 |

| Технические характеристики генераторов и трансформаторов ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1.4. |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Мощность |  | Ед. изм. |  | Уровень напряжения |  |
| Генераторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тг. № 1 |  | Т - 2 - 6 - 2У3 |  | 6 |  | МВт |  | 6,3 кВ |  |
| Тг. № 2 |  | Т - 2 - 6 - 2У3 |  | 6 |  | МВт |  | 6,3 кВ |  |
| Тг. № 3 |  | Т - 2 - 6 - 2У3 |  | 6 |  | МВт |  | 6,3 кВ |  |
| Тг. № 4 |  | Т - 2 - 6 - 2У3 |  | 6 |  | МВт |  | 6,3кВ |  |
| Трансформаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ГПП |  | ТДН - 16000/110/6 |  | 16 |  | МВА |  | 110/6кВ |  |
| 2ГПП |  | ТДН - 16000/110/6 |  | 16 |  | МВА |  | 110/6кВ |  |
| 1РУсн |  | ТМ - 750 - 10 |  | 750 |  | кВА |  | 6/0,4кВ |  |
| 2РУсн |  | ТМ - 750 - 10 |  | 750 |  | кВА |  | 6/0,4кВ |  |
| 3РУсн |  | ТМ - 750 - 10 |  | 750 |  | кВА |  | 6/0,4кВ |  |
| 6РУсн |  | ТМ - 100/6 |  | 100 |  | кВА |  | 6/0,4кВ |  |
| 6 «А»РУсн |  | ТМ - 100/6 |  | 100 |  | кВА |  | 6/0,23кВ |  |
| 1РУпк |  | ТАМ - 750 - 10 |  | 750 |  | кВА |  | 6/0,23кВ |  |
| 2РУпк |  | ТАМ - 750 - 10 |  | 750 |  | кВА |  | 6/0,4 кВ |  |
| 3РУпк |  | ТАМ - 750 - 10 |  | 750 |  | кВА |  | 6/0,4 кВ |  |
| 4РУпк |  | ТАМ - 750 - 10 |  | 750 |  | кВА |  | 6/0,4 кВ |  |
| 5РУ-3 |  | JDU-401/6 |  | 400 |  | кВА |  | 6/0,23кВ |  |
| 4 РУ-3 |  | ТМ-1000 |  | 1000 |  | кВА |  | 6/0,4кВ |  |
| 4 «А» РУ-3 |  | ТМ-1000 |  | 1000 |  | кВА |  | 6/0,4 кВ |  |
| Состав и технические характеристики вспомогательного оборудования ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Таблица 2.1.5. |  |  |  |
| Наименование оборудования |  | Тип |  | Напор рабочей среды, м. в. ст. |  | Расход рабочей среды, м3/ч |  |
| Дымосос ПК №1 |  | ДН-19 |  | 240 |  | 100 000 |  |
| Вентилятор ПК №1 |  | ВД-15,5 |  | 240 |  | 60 000 |  |
| Дымосос ПК №1 |  | ДН-18 |  | 280 |  | 134 000 |  |
| Вентилятор ПК №1 |  | ВД-15,5 |  | 280 |  | 88 500 |  |
| Дымосос ПК №1 |  | ДН-18х2 |  | 280 |  | 134 000 |  |
| Вентилятор ПК №1 |  | ВД-18 |  | 280 |  | 88 500 |  |
| Питательный насос №2 |  | ПЭ-100-56 |  | 580 |  | 100 |  |
| Питательный насос №3 |  | ПЭ-100-56 |  | 580 |  | 100 |  |
| Питательный насос №4 |  | ПЭ-150-53 |  | 580 |  | 150 |  |
| Питательный насос №5 |  | ПЭ-150-53 |  | 580 |  | 150 |  |

Котельные АО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат». Источниками тепловой энергии АО «Сокольский ДОК» являются три котельные. Котельная № 1 обеспечивает потребности в тепловой энергии как комбината, так и города. Котельная № 2 введена в эксплуатацию в 2003 году, обеспечивает потребности в тепловой энергии только комбината. Котельная № 3, которая введена в эксплуатацию в 2023 году, также обеспечивает потребности комбината в тепловой энергии.

Котельная № 1 вырабатывает тепловую энергию на пяти котельных агрегатах:

- три паровых котла типа ДЕ-25-14 теплопроизводительностью 14,5 Гкал/ч каждый;

- два водогрейных котла типа ДЕВ-25-14 теплопроизводительностью 14,5 Гкал/ч каждый.

Котельная № 2 вырабатывает тепловую энергию в виде пара на двух паровых котлах типа КЕ-10-14 теплопроизводительностью 6,25 Гкал/ч каждый.

Котельная № 3 вырабатывает тепловую энергию в виде пара на одном паровом котле типа Unicon ST Bio-grad BG7 теплопроизводительностью 11,2 Гкал/ч каждый

На котельных для обработки подпиточной воды предусмотрена установка ХВО. Водоподготовка осуществляется двухступенчатая: первая ступень - три фильтра типа ФиПА1-2,0; вторая ступень - 3 фильтра типа ФиПа2-1,0 и ФиПа2-1,5.

Характеристики котельного оборудования приведены в сводной таблице котельного оборудования 2.1.7. Характеристики прочего оборудования приведены в таблице 2.1.6.

| Состав и технические характеристики вспомогательного оборудования котельных № 1 и № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1.6. |  |
| Марка насоса, агрегата |  | Назначение |  | Производительность, м. куб./час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | п, об/мин | Год установки |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CR-45-13-2 |  | питательный насос |  | 60 | 231 | 75 | 3000 | 2011 |
| ЦНСГ 60231 |  | питательный насос |  | 60 | 231 | 75 | 3000 | 2007 |
| ЦНСГ 60231 |  | питательный насос |  | 60 | 231 | 75 | 3000 | 1988 |
| ЦНСГ 38220 |  | питательный насос |  | 38 | 220 | 40 | 3000 | 1988 |
| К-90-50 |  | насос ГВС |  | 90 | 50 | 22 | 3000 | 1988 |
| КМЛ 80/160 |  | насос ГВС |  | 50 | 34 | 7,5 | 3000 | 2009 |
| К-90-50 |  | насос ГВС |  | 90 | 50 | 22 | 3000 | 1988 |
| КМЛ 65/160 |  | насос ГВС |  | 25 | 34 | 4 | 3000 | 2009 |
| ЦН 400-105 |  | сетевой насос |  | 400 | 105 | 132 | 1500 | 1988 |
| 6НДВ |  | сетевой насос |  | 250 | 50 | 75 | 1500 | 1996 |
| ЦН 400-105 |  | сетевой насос |  | 400 | 105 | 132 | 1500 | 1988 |
| 5НДВ |  | сетевой насос |  | 200 | 40 | 40 | 1500 | 1996 |
| Х-50-32- 125-КС |  | насос соли |  | 50 | 32 | 5,5 | 3000 | 1988 |
| Х-50-32- 125-КС |  | насос соли |  | 50 | 32 | 5,5 | 3000 | 1988 |
| Х-50-32- 125-КС |  | насос соли |  | 50 | 32 | 5,5 | 3000 | 1988 |
| К-90-35 |  | насос исх. воды |  | 90 | 35 | 7,5 | 3000 | 1988 |
| К-90-35 |  | насос исх. воды |  | 90 | 35 | 7,5 | 3000 | 1988 |
| К 12-50 |  | насос конденсатный |  | 12 | 50 | 5,5 | 1500 | 2006 |
| К 12-50 |  | насос конденсатный |  | 12 | 50 | 5,5 | 1500 | 2006 |

Котельная МУП «Теплоэнергия» - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы города Кадников, располагается по адресу: г. Кадников, ул. Пушкинская, дом 1. Котельная введена в эксплуатацию в 2009 году.

На котельной установлены четыре водогрейных котла REX-350, суммарная установленная мощность котельной составляет 12,04 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 6,295 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурный график отпуска теплоносителя 85/60 оС.

В качестве основного котельно-печного топлива используется природный газ.

Котельная оборудована всем требуемым вспомогательным оборудованием и оснащена стандартным набором измерительных приборов для контроля основных параметров - манометрами, термометрами, показания которых выведены на щит управления котельной.

Котельная ООО «Коммунальные системы» - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы деревни Сосновая Роща. Котельная введена в эксплуатацию в 2020 году.

На котельной установлены четыре водогрейных котла КВр-0,8, суммарная установленная мощность котельной составляет 2,8 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 1,99 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурный график отпуска теплоносителя 95/70 оС.

В качестве основного котельно-печного топлива используется древесные отходы.

Котельная оборудована всем требуемым вспомогательным оборудованием и оснащена стандартным набором измерительных приборов для контроля основных параметров - манометрами, термометрами, показания которых выведены на щит управления котельной.

Котельная АО «ПК «Вологодский» - котельная, предназначенная предназначена для выработки тепловой энергии, которая расходуется на технологические нужды АО «ПК «Вологодский», а также на нужды теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы города Кадников. Котельная введена в эксплуатацию в 1981 году.

На котельной установлены три водогрейных котла ДКВР 4-13, суммарная установленная мощность котельной составляет 7,22 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 6,295 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурный график отпуска теплоносителя 90/70 оС.

В качестве основного котельно-печного топлива используется природный газ.

Котельная оборудована всем требуемым вспомогательным оборудованием и оснащена стандартным набором измерительных приборов для контроля основных параметров - манометрами, термометрами, показания которых выведены на щит управления котельной.

Котельная села Архангельское - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы села Архангельское. Котельная введена в эксплуатацию в 1978 году.

На котельной установлены два водогрейных котла КВТС, суммарная установленная мощность котельной составляет 0,94 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 0,245 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурный график отпуска теплоносителя 80/65 оС.

В качестве основного котельно-печного топлива используется дрова.

Котельная села Биряково - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы села Биряково, располагается по адресу: село Биряково, ул. Школьная. Котельная введена в эксплуатацию в 1988 году.

На котельной установлены два водогрейных котла КВТС, суммарная установленная мощность котельной составляет 0,94 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 0,245 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурный график отпуска теплоносителя 80/65 оС.

В качестве основного котельно-печного топлива используется дрова.

Котельная деревни Воробьево - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы деревни Воробьево, располагается по адресу: деревня Воробьево, ул. Школьная. Котельная введена в эксплуатацию в 1969 году.

На котельной установлены три водогрейных котла КВр-0,63, суммарная установленная мощность котельной составляет 2,6 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 1,61 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурный график отпуска теплоносителя 80/65 оС.

В качестве основного котельно-печного топлива используется дрова.

Котельная деревни Чекшино - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы деревни Чекшино, располагается по адресу: деревня Чекшино, ул. Механизаторов. Котельная введена в эксплуатацию в 1975 году.

На котельной установлены два водогрейных котла КВТС и два водогрейных котла КВр-1,0, суммарная установленная мощность котельной составляет 2,88 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 1,125 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурный график отпуска теплоносителя 80/65 оС.

В качестве основного котельно-печного топлива используется дрова.

Котельная деревни Марковское - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы деревни Марковское. Котельная введена в эксплуатацию в 1983 году.

На котельной установлены два водогрейных котла КВр-0,63, суммарная установленная мощность котельной составляет 1,16 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 0,98 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурный график отпуска теплоносителя 80/65 оС.

В качестве основного котельно-печного топлива используется дрова.

Котельная деревни Обросово - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы деревни Обросово, располагается по адресу: деревня Обросово, д.70. Котельная введена в эксплуатацию в 1970 году.

На котельной установлены три водогрейных котла КВр-0,63, суммарная установленная мощность котельной составляет 1,74 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 0,62 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурный график отпуска теплоносителя 80/65 оС.

В качестве основного котельно-печного топлива используется дрова.

Котельная деревни Литега - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы деревни Литега, располагается по адресу: деревня Литега, д.13а. Котельная введена в эксплуатацию в 2007 году.

На котельной установлены шесть водогрейных котла Нева КВр-0,63 и один котел КВр-1А, суммарная установленная мощность котельной составляет 4,1 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 1,946 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурный график отпуска теплоносителя 80/65 оС.

В качестве основного котельно-печного топлива используется дрова.

Котельная деревни Чучково - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы деревни Чучково, располагается по адресу: деревня Чучково, ул. Центральная. Котельная введена в эксплуатацию в 1982 году.

На котельной установлены три водогрейных котла КВТС и один котел VSKZ- ЭКО, суммарная установленная мощность котельной составляет 1,04 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 0,198 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурный график отпуска теплоносителя 80/65 оС.

В качестве основного котельно-печного топлива используется дрова.

Котельная деревни Огарово - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы деревни Огарово, располагается по адресу: деревня Огарово, дом 56. Котельная введена в эксплуатацию в 1982 году.

На котельной установлены два водогрейных котла КВр0,63 и один котел КВТС, суммарная установленная мощность котельной составляет 1,56 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 0,11 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурный график отпуска теплоносителя 80/65 оС.

В качестве основного котельно-печного топлива используется дрова.

Котельная деревни Горбово - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы деревни Горбово, располагается по адресу: деревня Горбово, дом 51. Котельная введена в эксплуатацию в 1982 году.

На котельной установлены два водогрейных котла КВр0,63, суммарная установленная мощность котельной составляет 1,1 Гкал/час. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 0,181 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Температурный график отпуска теплоносителя 80/65 оС.

В качестве основного котельно-печного топлива используется дрова.

2.1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Параметры тепловой мощности котельных агрегатов источников централизованного теплоснабжения Сокольского муниципального округа приведены в сводной таблице котельного оборудования в таблице 2.1.7.

В целом можно отметить что, тепловая мощность существующих источников централизованного теплоснабжения превышает существующие тепловые нагрузки и позволяет обеспечить существующие тепловые нагрузки со значительным резервом тепловой мощности.

2.1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - это величина равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Параметры располагаемой тепловой мощности котельных агрегатов источников централизованного теплоснабжения Сокольского муниципального округа в основном позволяет обеспечить существующие тепловые нагрузки со значительным резервом тепловой мощности.

Анализ данных, собранных при разработке настоящей Схемы теплоснабжения позволяет сделать вывод о том, что тепловая мощность источника теплоснабжения ТЭС АО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» меньше тепловой мощности потребителей, т.е. теплоснабжение осуществляется с дефицитом тепловой мощности.

| Параметры установленной тепловой мощности котельных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  | Котельная |  |  | Теплоснабжающая организация |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Тип котла |  |  | Количество котлов, шт. | Единичная мощность, Гкал/час |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч |  | Котельно-печное топливо |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
| город Сокол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная № 1, ул. Гидролизная, д. 40 |  |  | МУП «Коммунальные системы» |  |  | 1984 | Д-900 |  | паровой | 2 | 0,47 |  | 0,94 |  | Печное бытовое топливо |  |  |  |
| 2 |  | Котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д. 5 |  |  | МУП «Коммунальные системы» |  |  | 2005 | Vitoplex 100 SX 1 |  | водогрейный | 2 | 1,204 |  | 2,41 |  | Природный газ |  |  |  |
| 3 |  | Котельная № 5 (Лесобаза), ул. Молодёжная, д. 24 |  |  | МУП «Коммунальные системы» |  |  | 2009 | Vitoplex 100 PV 1 |  | водогрейный | 2 | 0,82 |  | 1,64 |  | Природный газ |  |  |  |
| 4 |  | Котельная (школа) ул. Строителей |  |  | МУП «Коммунальные системы» |  |  | 2020 | Titan PROM 1100 кВт |  | водогрейный | 2 | 0,946 |  | 1,89 |  | Природный газ |  |  |  |
| 5 |  | ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» |  |  | АО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» |  |  | 1975 | БКЗ-75-39 |  | паровой | 1 | 58,5 |  | 175,5 |  | Природный газ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1970-1983 | ГМ-50-1 |  | паровой | 3 | 39 |  |  |  | Природный газ |  |  |  |
| 6 |  | ТЭЦ ООО "Сухонский КБК" |  |  | ООО "Сухонский КБК" |  |  | 1980 | ГМ-50-1 |  | паровой | 1 | 34 |  | 187 |  | Природный газ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 | БКЗ-75-39ФБ |  | паровой | 2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | Е-37,5-3,9-440Г |  | паровой | 2 | 26,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Котельная № 1, ул. Луговая, д.1, АО «Сокольский ДОК» |  |  | АО «Сокольский ДОК» |  |  | 1988 | ДЕВ 25-14ГМ ДЕ-25-14ГМ |  | водогрейный | 2 3 | 14,5 |  | 72,5 |  | Природный газ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 | ДЕ 25/14 |  | паровой | 3 | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная № 2, ул. Луговая, д.1, АО «Сокольский ДОК» |  |  | АО «Сокольский ДОК» |  |  | 2003 | КЕ-10-14 |  | паровой | 2 | 6,25 |  | 12,5 |  | Твердое топливо (опилки) |  |  |  |
|  |  | Котельная № 3, ул. Луговая, д.1, АО «Сокольский ДОК» |  |  | АО «Сокольский ДОК» |  |  | 2023 | Unicon ST Bio-grad BG7 |  | паровой | 1 | 11,2 |  | 11,2 |  | Твердое топливо (кора) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.1.7. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 8 |  | Котельная, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» | МУП «Коммунальные системы» |  |  |  |  |  | Vitoplex 100 | водогрейный |  | 4 |  | 1,7 |  | 6,8 |  | Природный газ |
| 9 |  | Котельная, ул. Сосновая, ИП Горохов С.Ж. | ИП Горохов С.Ж. |  |  | 2015 |  |  | КВТ 1500 | водогрейный |  | 2,00 |  | 1,29 |  | 2,58 |  | Древесная смесь |
| 10 |  | Котельная, ул. Строителей, д.4 | ТСЖ «Соколики» |  |  | 2023 |  |  | Термотехник ТТ50 N-400 | водогрейный |  | 2 |  | 0,344 |  | 0,688 |  | природный газ |
| город Кадников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная, ул. Пушкинская, д.1д | МУП «Теплоэнергия» |  |  | 2009 |  |  | REX-350 | водогрейный |  | 4 |  | 3,01 |  | 12,04 |  | Природный газ |
| 2 |  | Котельная, д. Сосновая Роща | ООО «Коммунальные системы» |  |  | 2020 |  |  | КВр-0,8 | водогрейный |  | 4 |  | 0,7 |  | 2,8 |  | Древесные отходы |
| 3 |  | Котельная, ул. Механизаторов, д. 1, ул. Парковая | АО «ПК «Вологодский» |  |  | 1981 |  |  | ДКВР 4-13 | водогрейный |  | 3 |  | 2,41 |  | 7,22 |  | Природный газ |
| СС Архангельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная села Архангельское | МУП «Коммунальные системы» |  |  | 1978 |  |  | КВТС | водогрейный |  | 2 |  | 0,56 |  | 0,94 |  | дрова |
| СС Биряковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная села Биряково, ул. Школьная | МУП «Коммунальные системы» |  |  | 1988 |  |  | КВТС | водогрейный |  | 3 |  | 0,56 |  | 3,09 |  | дрова |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВр-1,0 | водогрейный |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  | дрова |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВр-0,63 | водогрейный |  | 1 |  | 0,56 |  |  |  | дрова |
| 1 |  | Котельная деревни Воробьево, ул. Школьная | МУП «Коммунальные системы» |  |  | 1969 |  |  | КВр-0,63 | водогрейный |  | 3 |  | 0,9 |  | 2,6 |  | дрова |
| СС Двиницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная деревни Чекшино, ул. Механизаторов | МУП «Коммунальные системы» |  |  | 1975 |  |  | КВТС | водогрейный |  | 2 |  | 0,6 |  | 2,88 |  | дрова |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВр-1,0 | водогрейный |  | 2 |  | 0,88 |  |  |  | дрова |
| СС Пельшемский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная деревни Марковское | МУП «Коммунальные системы» |  |  | 1983 |  |  | КВр-0,63 | водогрейный |  | 2 |  | 0,58 |  | 1,16 |  | лузга |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.1.7. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| СС Пригородный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная деревни Обросово, д.70 |  |  | МУП «Коммунальные системы» |  |  | 1970 |  | КВр-0,63 |  | водогрейный | 3 |  | 0,58 |  | 1,74 |  | дрова |  |
| 2 | Котельная деревни Литега, д.13а |  |  | МУП «Коммунальные системы» |  |  |  |  | КВр-1А |  | водогрейный | 1 |  | 0,86 |  | 4,10 |  | дрова |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нева КВр-0,63 |  | водогрейный | 6 |  | 0,54 |  |  |  | дрова |  |
| СС Чучковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная деревни Чучково, ул. Центральная |  |  | МУП «Коммунальные системы» |  |  | 1982 |  | КВТС |  | водогрейный | 3 |  | 0,26 |  | 1,04 |  | дрова |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | VSKZ- ЭКО |  | водогрейный | 1 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная деревни Огарово, д.56 |  |  | МУП «Коммунальные системы» |  |  | 1996 |  | КВТС |  | водогрейный | 1 |  | 0,47 |  | 1,56 |  | дрова |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВр 0,63 |  | водогрейный | 2 |  | 0,54 |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная деревни Горбово, д.51 |  |  | МУП «Коммунальные системы» |  |  | 2007 |  | КВр-0,63 |  | водогрейный | 2 |  | 0,55 |  | 1,10 |  | дрова |  |

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источников тепловой энергии состоит из расходов тепловой энергии на технологические нужды (расход тепловой энергии на растопку котлов, на технологические нужды химводоподготовки и так далее). Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды состоит из расходов на отопление здания котельной и горячее водоснабжение (душевые, раздевалки, бытовые помещения).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Расходы тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной и тепловая мощность нетто, определенные по данным предоставленным теплоснабжающими организациями приведены в таблице 2.1.8.

| Собственные нужды и тепловая мощность нетто котельных |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.1.8. |
| Источник централизованного теплоснабжения | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 |
| город Сокол |  |  |
| Котельная № 1, ул. Гидролизная, д. 40 | 0,04 | 0,76 |
| Котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д. 5 | 0,02 | 2,18 |
| Котельная № 5 (Лесобаза), ул. Молодежная, д. 24 | 0,02 | 1,48 |
| Котельная (школа) ул. Строителей | 0,02 | 1,68 |
| ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» | 21,30 | 154,20 |
| ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» | 7,50 | 126,50 |
| Котельная № 1, ул. Луговая, д.1, АО «Сокольский ДОК» | 2,30 | 55,70 |
| Котельная № 2, ул. Луговая, д.1, АО «Сокольский ДОК» | 0,50 | 12,00 |
| Котельная № 3, ул. Луговая, д.1, АО «Сокольский ДОК» | 0,50 | 10,70 |
| Котельная, Шатенево, д. 47а, ООО «СТК» | 0,17 | 13,93 |
| Котельная, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» | 0,07 | 6,73 |
| Котельная, ул. Сосновая, ИП Горохов С.Ж. | 0,04 | 2,54 |
| город Кадников |  |  |
| Котельная, ул. Пушкинская, д. 1д | 0,24 | 11,80 |
| Котельная, д. Сосновая Роща | 0,03 | 2,55 |
| Котельная, ул. Механизаторов, д. 1, ул. Парковая | 0,12 | 7,10 |
| СС Архангельский |  |  |
| Котельная села Архангельское | 0,01 | 0,93 |
| СС Биряковский |  |  |
| Котельная села Биряково, ул. Школьная | 0,03 | 2,57 |
| СС Воробьевский |  |  |
| Котельная деревни Воробьево, ул. Школьная | 0,03 | 2,57 |
| СС Двиницкий |  |  |
| Котельная деревни Чекшино, ул. Механизаторов | 0,01 | 2,07 |
| СС Пельшемский |  |  |
| Котельная деревни Марковское, д. 10 | 0,01 | 1,15 |

|  | Продолжение Таблица 2.1.8. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная деревни Марковское, д.10 | 0,01 | 1,15 |
| СС Пригородный |  |  |
| Котельная деревни Обросово, д.70 | 0,02 | 1,72 |
| Котельная деревни Литега, д.13а | 0,03 | 4,07 |
| СС Чучковский |  |  |
| Котельная деревни Чучково, ул. Центральная | 0,01 | 1,03 |
| Котельная деревни Огарово, д.56 | 0,02 | 1,54 |
| Котельная деревни Горбово, д.51 | 0,01 | 1,09 |

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Срок ввода в эксплуатацию котельного оборудования для всех источников тепловой энергии Сокольского муниципального округа приведены в таблице 2.1.7.

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат».

Пар с ТЭС подается на бойлерную № 1 (центральную) и бойлерную № 2, где в пароводяных подогревателях нагревает сетевую воду, которая по магистральным сетям направляется к потребителю.

Тепловая энергия с бойлерных отпускается потребителям в виде горячей водой с температурным графиком 95/70 °С по закрытой системе теплоснабжения.

Осуществляется количественное регулирование отпуска теплоты потребителям, при этом в подающей магистрали температура сетевой воды поддерживается постоянной и требуемой для системы горячего водоснабжения.

ТЭЦ ООО «Сухонский картонно-бумажный комбинат»

Тепло отпускается потребителям с горячей водой по температурному графику 95/70 °С по закрытой системе теплоснабжения, с паром давлением 7 кгс/см2 в прямом направлении и не менее 1,6 кгс/см2 в обратном.

Система теплоснабжения - закрытая. Для обеспечения необходимой температуры воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется спрямление температурного графика в подающей линии. Температура сетевой воды в диапазоне спрямления графика поддерживается равной 65 °С. В интервале температур наружного воздуха от +8 °С до температуры в точке излома (1ни = -1 °С) осуществляется количественное регулирование отпуска теплоты потребителям, при этом в подающей магистрали температура сетевой воды поддерживается постоянной и требуемой для системы горячего водоснабжения.

Регулирование отпуска тепловой энергии в паре осуществляется качественно-количественно и осуществляется на источнике автоматически, по сигналу роста давления в паропроводе.

1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения при переменном в течении суток расходе.

Регулирование отпуска тепловой энергии на цели отопления осуществляется по центральному качественному методу регулирования путем изменения температуры теплоносителя на выходе с источника теплоснабжения, в зависимости от температуры наружного воздуха.

В системах с открытым водоразбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения отклонения фактического относительного расхода теплоносителя на отопление  от оптимального значения под влиянием водоразбора из трубопроводов тепловой сети должны быть компенсированы соответствующими изменениями температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети таким образом, чтобы при среднем часовом водоразборе количество тепловой энергии, поступающей в системы отопления в течение суток, соответствовало суточной тепловой потребности отапливаемых зданий.

Оптимальный температурный график тепловой сети оценивается как по отдельным составляющим, связанным с ним (перетопы зданий, перекачка теплоносителя, тепловые потери при транспорте теплоносителя и др.), так и в комплексе. Оптимум температурного графика зависит от дальности транспорта теплоты, которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от величины тепловых потерь в сетях.

Котельные МУП «Коммунальные системы» на территории города Сокола (котельные № 1, 3, 5) отпуск тепловой энергии в существующей системе теплоснабжения осуществляют по температурному графику 95/70 оС.

Котельные АО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат».

Тепловая энергия от котельной № 1 отпускается в тепловую сеть по температурному графику 110/70 °С и передается по магистральным тепловым сетям до центральных тепловых пунктов (ЦТП), на которых осуществляется изменение температуры сетевой воды на температурный график для системы отопления потребителей 95/70 °С. Изменение графика производится по независимой схеме подключения магистральной тепловой сети и распределительных сетей, теплообмен осуществляется в кожухотрубных скоростных водоподогревателях. Нагрев воды для горячего водоснабжения осуществляется в отдельной группе подогревателей.

Передача тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение осуществляется по раздельным тепловым сетям (четырехтрубная система теплоснабжения) с температурным графиком 95/70°С для системы отопления и 60/45°С для горячего водоснабжения.

От котельной № 2 отпуска энергии в тепловые сети города не предусмотрено. Регулирование отпуска тепловой энергии в виде пара осуществляется качественное. Регулирование отпуска тепловой энергии в виде пара осуществляется на источнике автоматически, по сигналу роста давления в паропроводе.

Котельная МУП «Теплоэнергия» отпуск тепловой энергии в существующей системе теплоснабжения осуществляет по температурному графику 85/60 оС.

Котельные МУП «Коммунальные системы» на территории сельских советов отпуск тепловой энергии в существующей системе теплоснабжения осуществляют по температурному графику 95/70 оС.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования.

Число часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения определяется по формуле:

Туст = Qвыработки / Qуст, час/год, где

- Qвыработки - выработка (производство) тепловой энергии источником теплоснабжения в течение года, Гкал;

- Qуст - установленная (располагаемая) тепловая мощность (тепловая производительность) источника теплоснабжения, Гкал/ч.

| Среднегодовая загрузка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.1.9. |  |  |  |  |
| Источник тепловой энергии | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Число часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения, час/год | Годовое число часов, час | Среднегодовая загрузка, % |
| город Сокол |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, ул. Гидролизная, д. 40 | 820,31 | 0,94 | 5736 | 5952 | 96,37 |
| Котельная № 3, ул. 1-я Глушицкая, д. 5 | 6542,86 | 2,41 | 5736 | 5952 | 96,37 |
| Котельная № 5, ул. Молодёжная, д. 24 | 3808,92 | 1,64 | 5688 | 5952 | 95,56 |
| Котельная (школа) ул. Строителей | 1572,00 | 1,89 | 5688 | 5952 | 95,56 |
| ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» | 599765 | 175,5 | 24576 | 26280 | 93,5 |
| ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» | 789566 | 187 | 4222 | 5760 | 73,3 |
| Котельная № 1, АО «Сокольский ДОК» | 82907 | 72,50 | 6863 | 8760 | 78,3 |
| Котельная № 2, АО «Сокольский ДОК» | 36580 | 12,50 | 973 | 4464 | 21,8 |
| Котельная № 3, АО «Сокольский ДОК» | 8982 | 11,20 | 5416 | 8760 | 61,8 |
| Котельная, ООО «СТК» | 27484,8 | 14,10 | 1949 | 5952 | 32,7 |
| Котельная, ул. Заводская, 4, МУП «Коммунальные системы» | 15489,6 | 6,80 | 2278 | 5952 | 38,3 |
| Котельная, ИП Горохов | 4199,1 | 2,58 | 1628 | 5952 | 27,3 |
| Котельная, Советская, д. 80 | 640 | 0,25 | 2560 | 5952 | 43,0 |
| Котельная, ул. Набережная, д. 50 | 96 | 0,04 | 2743 | 5952 | 46,1 |
| Котельная, ул. Советская, 76а | 1920 | 0,62 | 3073 | 5952 | 51,63 |
| Котельная, ул. Строителей, д.4 | 2112 | 0,69 | 3070 | 5952 | 51,58 |
| город Кадников |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Пушкинская, д. 1д | 17312 | 12,04 | 1486 | 5952 | 24,97 |
| Котельная, д. Сосновая Роща | 6417 | 2,80 | 2292 | 5952 | 38,51 |
| Котельная, ул. Механизаторов, д.1 | 22660 | 7,22 | 3138 | 5952 | 52,72 |
| СС Архангельский |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная села Архангельское | 989 | 0,94 | 1052 | 5760 | 18,3 |
| СС Биряковский |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная села Биряково | 4230 | 3,09 | 1368 | 5760 | 23,8 |
| СС Воробьевский |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная деревни Воробьево | 5747 | 2,60 | 2210 | 5760 | 38,4 |
| СС Двиницкий |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная деревни Чекшино | 4176 | 2,88 | 1450 | 5760 | 25,2 |
| СС Пельшемский |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная деревни Марковское, д.10 | 3418 | 1,16 | 2946 | 5760 | 51,1 |
| СС Пригородный |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная деревни Обросово, д.70 | 2342 | 1,74 | 1346 | 5760 | 23,4 |
| Котельная деревни Литега, д.13а | 6691 | 4,10 | 1632 | 5760 | 28,3 |
| СС Чучковский |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная деревни Чучково | 762 | 1,04 | 732 | 5760 | 12,7 |
| Котельная деревни Огарово, д.56 | 477 | 1,56 | 307 | 5760 | 5,3 |
| Котельная деревни Горбово, д.51 | 592 | 1,10 | 538 | 5760 | 9,3 |

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Учет выработанной и отпущенной потребителям тепловой энергии частично ведется по прибору учета, установленному на источнике тепловой энергии, частично учет ведется расчетным способом.

| Сводная таблица приборов учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2.1.10 |  |
| Источник централизованного теплоснабжения | Наличие приборов учета, да/нет | Количество узлов учета, шт. | Тип/номер прибора | Примечание |
| Котельная № 1 | да | 1 | СПТ943.1 № 35470 | не коммерческий |
| Котельная № 3 | да | 1 | СПТ 943.2 №16684 | не коммерческий |
| Котельная № 5 | да | 1 | СПТ 943.2 №16684 | не коммерческий |
| Котельная ул. Строителей | да | 1 | ВКТ-9 01 №012953 | не коммерческий |
| ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» | да | 1 | СПТ 961.1 №15968 | Центральная бойлерная № 1 (ПАР) |
| ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» | да | 1 | Multical III №696583 | Бойлерная № 2, прибор АО Сокольского ЦБК |
| ООО «Сухонский КБК» | да | 1 | СПТ 961.2 №28062 | прибор МУП «Коммунальные системы" |
| Котельная № 1, АО «Сокольский ДОК» | да | 1 | СПТ 961.2 №28943 | прибор АО Сокольский ДОК |
| Котельная, ООО «СТК» | да | 1 | СПТ 961.2 №33403 |  |
| Котельная, ул. Заводская, 4, МУП «Коммунальные системы» | да | 1 | СПТ 961.2 №29334 |  |
| Котельная, ИП Горохов С.Ж. | нет |  |  |  |
| Котельная, Советская, д. 80 | да | 1 | н/д |  |
| Котельная, ул. Набережная, д. 50 | да | 1 | н/д |  |
| Котельная (Ледовый Дворец) | нет |  |  |  |
| Котельная, ул. Строителей, д.4 | да | 1 | н/д |  |
| Котельная, ул. Пушкинская, д.1д | да | 1 | ВКТ-5 |  |
| Котельная, д. Сосновая Роща | да | 1 | н/д |  |
| Котельная, ул. Механизаторов, д.1, ул. Парковая | да | 1 | н/д |  |
| Котельная села Архангельское | нет | 0 | - |  |
| Котельная села Биряково | нет | 0 | - |  |
| Котельная деревни Воробьево | нет | 0 | - |  |
| Котельная деревни Чекшино | нет | 0 | - |  |
| Котельная деревни Марковское | нет | 0 | - |  |
| Котельная деревни Обросово | нет | 0 | - |  |
| Котельная деревни Литега, д.13а | да | 1 | ВТЭ-1 №14-24077 |  |
| Котельная деревни Чучково | нет | 0 | - |  |
| Котельная деревни Огарово, д.56 | нет | 0 | - |  |
| Котельная деревни Горбово, д.51 | нет | 0 | - |  |

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Данных о отказах оборудования источников тепловой энергии нет.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

В рассматриваемый период, руководство теплоснабжающей организации не получало предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии, эксплуатационный персонал не допускает нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации котельного и вспомогательного оборудования.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Сокольского муниципального округа не относятся к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

Тепловые сети МУП «Коммунальные системы» на территории города Сокола (котельные № 1, 3, 5) представляют собой двухтрубную систему, предназначенную для транспортировки теплоносителя на цели теплоснабжения от источников централизованного теплоснабжения к потребителям.

Тепловые сети выполнены надземным способом. Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и за счет естественных углов поворота трассы.

Тепловые сети от ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат».

Теплоснабжение центральной части г. Сокола осуществляется от бойлерной №1 (центральной) и бойлерной № 2 МУП «Коммунальные системы». Тепловая энергия в виде пара подается на бойлерные от ТЭС ПАО «ЦБК».

Бойлерная № 1 оборудована подогревателями и теплообменными аппаратами, а также сетевыми насосами. Перечень основного оборудования приведен в таблице 2.1.11.

Нагрев сетевой воды до параметров 95/70 °С, соответствующих требованиям гидравлического и теплового режимов, осуществляется в пароводяных подогревателях (бойлерах), являющихся основным технологическим оборудованием бойлерной.

Тепловая энергия в виде горячей воды отпускается по двухтрубной системе теплоснабжения.

| Теплообменное оборудование бойлерной № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 2.1.11 |  |
| № п/п | Назначение | Тип | Число секций, шт. | Характеристика | Количество, шт. |
| 1 | Сетевая вода | ПП1–53–7–ΙV | 392 | F = 53,9 м2 Q = 7,61Мвт, год эксплуатации 1999. | 4 |
| 2. | Сетевая вода | ПСВ 200-7-15 | 1020 | F = 200м2 Q = 37,2Мвт год эксплуатации №5-2005; №6-1999. | 2 |
| 3 | Подогрев воды | 600ТНГ–1–16–М10/20/Г2-2Б | 382 | F = 50,4 м2 , год эксплуатации №1-2008 | 1 |
| 4 | Подогрев воды | 600ТНГ–1–16–М10/20/3-4Б | 338 | F = 75,5 м2 год эксплуатации №2-1999. | 1 |
| 5 | Охлаждение конденсата | ОВ - 140 - М | 110 | F = 140м2 год эксплуатации 1999 | 1 |
| 6 | Охлаждение выпара | ОВА 8М-2 | 68 | F = 8 м2 год эксплуатации 2012 | 1 |
| 7 | Деаэрация | ДА-200/50 |  | V = 50 м3 Q = 200 м3/час, год эксплуатации 2009 | 1 |

Рис.2.1. Тепловая схема бойлерной № 1

Бойлерная № 2 оборудована тремя пароводяными подогревателями:

- ПСВ-200-7-15, рабочее давление - 15 кгс/см2, рабочая температура - 250 °C;

- ПСВ-200-7-15-ст-12307/В, расчетное давление МПа в трубах - 15 кгс/см2, в кожухе - 7 кгс/см2 температура рабочей среды в трубах - 70/150 °C;

- ПП1-53-7-4 расчетное давление в трубах - 16,0 кгс/см2, в кожухе -10 кгс/см2; температура рабочей среды в трубах - 70/150 °C;

а также сетевыми насосами.

Нагрев сетевой воды до параметров 95/70 °С, соответствующих требованиям гидравлического и теплового режимов, осуществляется в пароводяных подогревателях (бойлерах), являющихся основным технологическим оборудованием бойлерной.

Тепловая энергия в виде горячей воды отпускается по двухтрубной системе теплоснабжения, предназначенной для транспортировки теплоносителя на цели теплоснабжения от центральных тепловых пунктов к потребителям.

Тепловые сети выполнены частично подземным способом в непроходных каналах и бесканальным способом, частично выполнены надземным способом. Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и за счет естественных углов поворота трассы. Сводные характеристики тепловых сетей приведены в таблице 2.1.13.

Тепловые сети от ТЭС ООО «Сухонский картонно-бумажный комбинат».

Тепловая энергия отпускается в виде горячей воды и в виде пара.

Тепловые сети для транспортировки тепловой энергии в виде горячей воды представляют собой двухтрубную систему. Тепловые сети выполнены частично подземным способом, частично выполнены надземным способом. Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и за счет естественных углов поворота трассы. Сводные характеристики тепловых сетей приведены в таблице 2.1.13.

Тепловая энергия в виде пара отпускается на центральный тепловой пункт. Нагрев сетевой воды до параметров 95/70 °С, соответствующих требованиям гидравлического и теплового режимов, осуществляется в пароводяных подогревателях. Тепловая энергия от ЦТП отпускается в виде горячей воды по двухтрубной системе трубопроводов.

Тепловые сети АО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат». Тепловая энергия от котельной № 1 отпускается в виде горячей воды с температурным графиком 110/70 °С и подается на ЦТП-1, 2.3. Теплоноситель передается по магистральным тепловым сетям, диаметр трубопроводов которых 200-300 мм

ЦТП-1,2,3 оборудованы теплообменными аппаратами, а также сетевыми насосами.

Нагрев сетевой воды до параметров 95/70°С, осуществляется в водоводяных подогревателях, являющихся основным технологическим оборудованием бойлерной. Перечень основного оборудования приведен в таблице 2.1.12.

| Теплообменное оборудование ЦТП-1,2,3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2.1.12. |  |
| №№ п/п | Назначение | Тип | Число секций, шт. | Характеристика подогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м2) |
| ЦТП-1 |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | ПВ 273х4-1,0-РГ-10-У3 | 10 | 479,1кВт 20,56 м2 |
| 2 | Отопление | ПВ 325х4-1,0-РГ-8-У3 | 8 | 632,4 кВт 28,49 м2 |
| ЦТП-2 |  |  |  |  |
| 1 | ГВС | ПВ 16-325х4х1,0-РГ-635,0-У3 | 12 | 13,1 кВт 0,66 м2 |
| 2 | Отопление | ПВ 16-325х4х1,0-РГ-635,0-У3 | 16 | 13,1 кВт 0,66 м2 |
| ЦТП-3 |  |  |  |  |
| 1 | ГВС | ПВ 273х4-1,0-РГ-10 | 10 | 638,8 кВт 20,56 м2 |
| 2 | Отопление | ПВ 325х4-1,0-РГ-30 | 30 | 843,3 кВт 28,49 м2 |

Рис.2.2. Тепловая схема ЦТП-1

Тепловая энергия от ЦТП-1 на цели отопления отпускается в виде горячей воды по закрытой двухтрубной системе трубопроводов.

Тепловая энергия от ЦТП-2,3 на цели отопления и горячего водоснабжения отпускается в виде горячей воды по закрытой четырехтрубной системе трубопроводов, т.е. сетевая вода подается раздельно для целей отопления и горячего водоснабжения.

Тепловые сети от котельной МУП «Коммунальные системы» представляют собой двухтрубную систему, предназначенную для транспортировки теплоносителя на цели теплоснабжения от источников централизованного теплоснабжения к потребителям.

Тепловые сети выполнены частично подземным способом, частично выполнены надземным способом. Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и за счет естественных углов поворота трассы. Сводные характеристики тепловых сетей приведены в таблице 2.1.13.

Тепловые сети от котельной МУП «Теплоэнергия» представляют собой двухтрубную систему, предназначенную для транспортировки теплоносителя на цели теплоснабжения от источников централизованного теплоснабжения к потребителям.

Тепловые сети выполнены частично подземным способом, частично выполнены надземным способом. Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и за счет естественных углов поворота трассы.

Тепловые сети от котельных МУП «Коммунальные системы» на территории сельских советов представляют собой двухтрубную систему, предназначенную для транспортировки теплоносителя на цели теплоснабжения от источников централизованного теплоснабжения к потребителям.

Тепловые сети выполнены частично подземным способом, частично выполнены надземным способом. Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и за счет естественных углов поворота трассы.

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе.

Схемы тепловых сетей, подключенных ко всем источникам тепловой энергии, представлены теплоснабжающими организациями в электронном виде в полном объеме.

Схемы тепловых сетей Сокольского муниципального округа приведены в Приложении к настоящей Схеме теплоснабжения.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

Тепловые сети введены в эксплуатацию в разные периоды, начиная с 60-х года прошлого века. Тепловые сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки заменяются. В целом тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

| Сводные характеристики тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1.13. |  |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр трубопровода, мм |  | Длина трубопровода отопления в двухтрубном исполнении, м |  | Материальная характеристика тепловой сети, кв. м. |  | Способ прокладки |  | Год ввода в эксплуатацию |  |  | Теплоизоляционный материал |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |
| Котельная №1, ул. Гидролизная, д.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 150 |  | 30 |  | надземный |  | 1986 |  |  | стекловата |  |
| 100 |  | 12 |  | 2,4 |  | подземный |  | 1986 |  |  | стекловата |  |
| Котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 1314 |  | 394 |  | надземный |  | 1976 |  |  | стекловата |  |
| 100 |  | 35 |  | 7 |  | надземный |  | 1976 |  |  | стекловата |  |
| 80 |  | 65 |  | 10 |  | надземный |  | 1976 |  |  | стекловата |  |
| 65 |  | 348 |  | 45 |  | надземный |  | 1976 |  |  | стекловата |  |
| 50 |  | 1218,5 |  | 122 |  | надземный |  | 1976 |  |  | стекловата |  |
| 25 |  | 785 |  | 39 |  | надземный |  | 1976 |  |  | стекловата |  |
| Котельная №5 (Лесобаза), ул. Молодёжная, д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 766 |  | 306 |  | надземный |  | 1962 |  |  | стекловата |  |
| 150 |  | 197 |  | 59 |  | надземный |  | 1962 |  |  | стекловата |  |
| 125 |  | 460 |  | 115 |  | надземный |  | 1962 |  |  | стекловата |  |
| 100 |  | 343 |  | 69 |  | надземный |  | 1962 |  |  | стекловата |  |
| 75 |  | 415 |  | 62 |  | надземный |  | 1962 |  |  | стекловата |  |
| 65 |  | 32 |  | 4 |  | надземный |  | 1962 |  |  | стекловата |  |
| 50 |  | 245 |  | 25 |  | надземный |  | 1962 |  |  | стекловата |  |
| ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  | 1692 |  | 1354 |  | надземный |  | 1975 |  |  | ППУ |  |
| 350 |  | 356 |  | 249 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
|  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.1.13. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 300 |  | 123 |  | 74 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 250 |  | 114 |  | 57 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 200 |  | 586 |  | 234 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 150 |  | 1827 |  | 548 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 100 |  | 1473 |  | 295 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 80 |  | 1470 |  | 235 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 65 |  | 894 |  | 116 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 50 |  | 1726 |  | 173 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 25 |  | 1142 |  | 57 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 400 |  | 1719 |  | 1375 |  | подземный |  | 1975 |  |  | ППУ |  |
| 350 |  | 65 |  | 46 |  | подземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 300 |  | 1432 |  | 859 |  | подземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 250 |  | 228 |  | 114 |  | подземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 200 |  | 1174 |  | 470 |  | подземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 150 |  | 3914 |  | 1174 |  | подземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 125 |  | 348 |  | 87 |  | подземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 100 |  | 3848 |  | 770 |  | подземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 80 |  | 849 |  | 136 |  | подземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 65 |  | 1281 |  | 167 |  | подземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 50 |  | 1246 |  | 125 |  | подземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 25 |  | 649 |  | 32 |  | подземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 150 |  | 1056 |  | 317 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 100 |  | 550 |  | 110 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 80 |  | 115 |  | 18 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 65 |  | 335 |  | 44 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 50 |  | 602 |  | 60 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| 40 |  | 103 |  | 8 |  | надземный |  | 1975 |  |  | стекловата |  |
| ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  | 1096 |  | 877 |  | надземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 300 |  | 134 |  | 80 |  | надземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 250 |  | 449 |  | 225 |  | надземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 200 |  | 653 |  | 261 |  | надземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 150 |  | 1499 |  | 450 |  | надземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 100 |  | 1811 |  | 362 |  | надземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 80 |  | 411 |  | 66 |  | надземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 65 |  | 962 |  | 125 |  | надземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 50 |  | 914,5 |  | 91 |  | надземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 40 |  | 102,8 |  | 8 |  | надземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 25 |  | 269 |  | 13 |  | надземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 200 |  | 373 |  | 149 |  | подземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 150 |  | 1911 |  | 573 |  | подземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 100 |  | 377 |  | 75 |  | подземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 80 |  | 332 |  | 53 |  | подземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 65 |  | 1048 |  | 136 |  | подземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 50 |  | 197 |  | 20 |  | подземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| 25 |  | 107 |  | 5 |  | подземный |  | 1970 |  |  | стекловата |  |
| Котельная, АО «Сокольский ДОК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  | 233 |  | 140 |  | надземный |  | 1977 |  |  | стекловата |  |
| 250 |  | 822 |  | 411 |  | надземный |  | 1977 |  |  | стекловата |  |
| 200 |  | 627,5 |  | 251 |  | надземный |  | 1977 |  |  | стекловата |  |
| 150 |  | 874 |  | 262 |  | надземный |  | 1977 |  |  | стекловата |  |
| 125 |  | 758 |  | 190 |  | надземный |  | 1977 |  |  | стекловата |  |
|  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.1.13. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 100 |  | 2113 |  | 423 |  | надземный |  |  | 1977 |  | стекловата |  |
| 80 |  | 746 |  | 119 |  | надземный |  |  | 1977 |  | стекловата |  |
| 65 |  | 1602 |  | 208 |  | надземный |  |  | 1977 |  | стекловата |  |
| 50 |  | 2291,5 |  | 229 |  | надземный |  |  | 1977 |  | стекловата |  |
| 25 |  | 232 |  | 12 |  | надземный |  |  | 1977 |  | стекловата |  |
| 250 |  | 972 |  | 486 |  | подземный |  |  | 1977 |  | стекловата |  |
| 200 |  | 1148 |  | 459 |  | подземный |  |  | 1977 |  | стекловата |  |
| Котельная, Шатенево, д. 47а, ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  | 598,5 |  | 359 |  | надземный |  |  | 1970 |  | стекловата |  |
| 250 |  | 286 |  | 143 |  | надземный |  |  | 1970 |  | стекловата |  |
| 200 |  | 414 |  | 166 |  | надземный |  |  | 1970 |  | стекловата |  |
| 150 |  | 301 |  | 90 |  | надземный |  |  | 1970 |  | стекловата |  |
| 80 |  | 115,5 |  | 18 |  | надземный |  |  | 1970 |  | стекловата |  |
| 200 |  | 1082 |  | 433 |  | подземный |  |  | 1970 |  | стекловата |  |
| 150 |  | 389 |  | 117 |  | подземный |  |  | 1970 |  | стекловата |  |
| 125 |  | 413 |  | 103 |  | подземный |  |  | 1970 |  | стекловата |  |
| 100 |  | 344 |  | 69 |  | подземный |  |  | 1970 |  | стекловата |  |
| 80 |  | 307 |  | 49 |  | подземный |  |  | 1970 |  | стекловата |  |
| 50 |  | 84 |  | 8 |  | подземный |  |  | 1970 |  | стекловата |  |
| Котельная, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  | 105 |  | 53 |  | надземный |  |  | 1969 |  | стекловата |  |
| 150 |  | 180 |  | 54 |  | надземный |  |  | 1969 |  | стекловата |  |
| 100 |  | 200 |  | 40 |  | надземный |  |  | 1969 |  | стекловата |  |
| 65 |  | 65 |  | 8 |  | надземный |  |  | 1969 |  | стекловата |  |
| 50 |  | 249 |  | 25 |  | надземный |  |  | 1969 |  | стекловата |  |
| 25 |  | 80 |  | 4 |  | надземный |  |  | 1969 |  | стекловата |  |
| 250 |  | 70 |  | 35 |  | подземный |  |  | 1969 |  | стекловата |  |
| 200 |  | 235 |  | 94 |  | подземный |  |  | 1969 |  | стекловата |  |
| 150 |  | 1235 |  | 371 |  | подземный |  |  | 1969 |  | стекловата |  |
| 125 |  | 361 |  | 90 |  | подземный |  |  | 1969 |  | стекловата |  |
| 100 |  | 792 |  | 158 |  | подземный |  |  | 1969 |  | стекловата |  |
| 80 |  | 337 |  | 54 |  | подземный |  |  | 1969 |  | стекловата |  |
| 65 |  | 389 |  | 51 |  | подземный |  |  | 1969 |  | стекловата |  |
| 50 |  | 1050 |  | 105 |  | подземный |  |  | 1969 |  | стекловата |  |
| 25 |  | 424 |  | 21 |  | подземный |  |  | 1969 |  | стекловата |  |
| Котельная села Архангельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 337 |  | 101 |  | надземный |  |  | - |  | стекловата |  |
| 80 |  | 112 |  | 18 |  | надземный |  |  | - |  | стекловата |  |
| Котельная села Биряково, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 30 |  | 12 |  | подземный |  |  | - |  | ППУ |  |
| 150 |  | 769 |  | 231 |  | подземный |  |  | - |  | ППУ |  |
| 125 |  | 309 |  | 77 |  | подземный/надземный |  |  | - |  | ППУ/стекловата |  |
| 100 |  | 40 |  | 8 |  | надземный |  |  | - |  | ППУ |  |
| 90 |  | 226 |  | 41 |  | подземный/надземный |  |  | - |  | ППУ/стекловата |  |
| 80 |  | 115 |  | 18 |  | подземный |  |  | - |  | ППУ |  |
| 65 |  | 274 |  | 36 |  | надземный |  |  | - |  | стекловата |  |
| 57 |  | 5 |  | 1 |  | надземный |  |  | - |  | стекловата |  |
| 50 |  | 477 |  | 48 |  | надземный |  |  | - |  | стекловата |  |
| 20 |  | 50 |  | 2 |  | надземный |  |  | - |  | стекловата |  |

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Запорная арматура тепловых сетей располагается:

-на выходе из источников тепловой энергии;

-на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);

-в тепловых камерах на трубопроводах ответвлений;

-в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей;

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются чугунные задвижки с ручным приводом.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены чугунные или стальные задвижки, спускные или воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания.

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены из красного кирпича и из сборного железобетона. Днище камер устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии тепловой камеры оборудовано два или четыре люка. Надземная прокладка трубопроводов тепловых сетей выполнена на стальных опорах.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети Сокольского муниципального округа качественное - производится путем изменения температуры теплоносителя на выходе с источника теплоснабжения, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления - это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от температуры наружного воздуха. Поддержание температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в соответствии с температурным графиком является задачей производителя тепла.

Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе - это зависимость температуры возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наружного воздуха, поддержание температуры теплоносителя в обратном трубопроводе в соответствии с температурным графиком является задачей потребителя тепловой энергии.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов и температуру горячей воды на уровне 55-60 оС.

Отпуск тепла в тепловые сети Сокольского муниципального округа осуществляется в виде горячей воды с различными температурными графиками (см. раздел 2.1.2.7).

Целесообразность применения указанных температурных графиков подтверждается многолетней работой с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий и климатических условий Сокольского муниципального округа.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Анализ фактических температурных режимов отпуска тепла с сетевой водой в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла выполнялся по данным приведенным в оперативном журнале и по показаниям автоматизированной системы контроля основных параметров.

В целом, отпуск теплоносителя выполняется в соответствии со среднесуточными эксплуатационными графиками отпуска теплоносителя в соответствии с температурами наружного воздуха.

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Гидравлические режимы работы и пьезометрические графики тепловых сетей Сокольского муниципального округа разработаны.

Моделирование гидравлических режимов тепловых сетей.

В результате теплогидравлических расчетов определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети, удельные линейные потери напора, величина избыточного напора у потребителей и т.д.

Для достижения оптимальных гидравлических и тепловых режимов в тепловых сетях и системах теплопотребления необходимо обеспечить корректное потокораспределение для поддержания заданного температурного режима у потребителей тепловой энергии. Необходимым инструментом для оптимизации гидравлических режимов теплоснабжения является электронная модель системы теплоснабжения.

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования разрабатывается в целях:

- обеспечения соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части обязательности создания электронной модели системы теплоснабжения при разработке Схемы теплоснабжения для муниципального образования с численностью населения 100 тыс. человек и более. Для Сокольского муниципального округа требование является необязательным, так как численность населения менее 100 тыс. человек;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития города;

- разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития;

Расчет номинального гидравлического режима - классический вид гидравлического расчета, отталкивающийся от задания тепловых нагрузок потребителей. В результате расчета получается полное потокораспределение по подающим и обратным трубопроводам тепловой сети, а также абсолютные и располагаемые напоры во всех точках тепловой сети в предположении, что все потребители получают заявленную тепловую нагрузку при определенных для них температурных графиках.

Насосные группы на источниках тепла, а также в насосных станциях смешения, подпора и подкачки описываются полной моделью, включающей расходно-напорную характеристику группы насосных агрегатов.

Гидравлические сопротивления участков трубопроводов определяются их длиной, внутренним диаметром, суммой местных сопротивлений, коэффициентом шероховатости либо коэффициентом местных потерь (в зависимости от выбранного способа расчета), степенью зарастания.

Расчет текущего (фактического) гидравлического режима. От гидравлического расчета номинального режима отличается тем, что потребители тепла в этом случае моделируются специально рассчитанным на основании "номинального" режима внутренним гидравлическим сопротивлением (включающем обвязку и сужающие устройства), а заданная для них тепловая нагрузка игнорируется. Потокораспределение при этом полностью определяется расходно-напорными характеристиками групп насосных агрегатов, работающих на тепловую сеть, и гидравлическими сопротивлениями участков теплосети и потребителей тепла.

Фактический гидравлический режим используется при разработке аварийных режимов для моделирования всех возможных вариантов ухудшения параметров теплоносителя, определения потребителей, параметры теплоносителя которых будут снижены в связи с возникновением аварии на тепловых сетях. С его помощью возможен ответ на вопрос, что произойдет с гидравлическим режимом в тепловой сети при аварийном отключении какого-либо оборудования (нештатная ситуация). Поэтому в литературе этот метод гидравлического расчета часто называют "аварийным".

Модельные базы. Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные. Само по себе гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-то изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений. Очевидно, что такие изменения искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии, что категорически недопустимо.

Пьезометрические графики. Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д

Электронное моделирование позволяет определить действия необходимые для наладки тепловых сетей. Наладка водяных тепловых сетей производится для создания оптимальных гидравлических и тепловых режимов в тепловых сетях и системах теплопотребления, распределения теплоносителя между потребителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой, ликвидации «перегрева» или «недогрева» потребителей, снижения расхода электроэнергии на транспорт теплоносителя. В результате наладки создаются необходимые условия для работы систем отопления, приточной вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и повышаются технико-экономические показатели централизованного теплоснабжения.

Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения разрабатывается с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

Под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации; - бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации

Целями плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачами плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Сокольского муниципального округа могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 2.1.14.

| Риски возникновения аварий, масштабы и последствия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2.1.14. |
| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях. | объектовый |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |

Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций объектах электро - водо - газо - теплоснабжения.

- первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций;

- второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий;

- третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.

Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба Всеволожского муниципального района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее - ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации.

- на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепловой энергии в дома и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах и тепловых сетях осуществляется руководством организации, эксплуатирующей систему теплоснабжения

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся котельные и тепловые сети в круглосуточном режиме, посменно.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией муниципального образования и эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Статистика отказов на тепловых сетях отсутствует.

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Статистика аварийно-восстановительных ремонтов на тепловых сетях отсутствует.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность и максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии:

- с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Приказ Министерства энергетики РФ от 02.04.2003);

- с «Правилами по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок» (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.08.2015);

- с «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97 от 03.04.97);

- с «Правила ми промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116),

- с «Методическими указаниями по испытаниям тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001, утвержденными Департаментом научно-технической политики и развития «РАО ЕЭС России» от 21.03.2001);

- с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (2003 года);

- с рекомендациями ОАО «Фирмы ОРГРЭС» (письмо № 11229 от 11.03.99).

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

1.3.13. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

В результате испытаний тепловых сетей, проводимой после окончания отопительного периода выявляются аварийные участки тепловых сетей и проводятся ремонтные работы. Планово-предупредительные ремонты проводятся в зависимости от сроков эксплуатируемых участков и характера предыдущих отказов тепловых сетей.

1.3.14. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются для каждой теплосетевой организации. Разработка нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся:

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов;

- технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится в зависимости от года проектирования теплопроводов. Значения тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей за год, определяются на основании значений часовых тепловых потерь при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии с утечкой теплоносителя производится по норме среднегодовой утечки как 0,25 % от среднегодовой емкости тепловой сети.

Нормативные потери тепловой энергии при транспортировке по данным теплоснабжающих организаций приведены в таблице 2.1.15.

1.3.15. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.

Фактические потери тепловой энергии при транспортировке по данным теплоснабжающей организации также приведены в таблице 2.1.15.

| Фактические и нормативные потери тепловой энергии при транспортировке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2.1.15. |
| Источник | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал/год | Фактические потери тепловой энергии, Гкал/год | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| Котельная №1 | 92,3 | 53,7 | 9,7 |
| Котельная №3 | 1794,5 | 1645,2 | 32,2 |
| Котельная «Молодежная» | 1555,7 | 869,7 | 24,3 |
| Центральная бойлерная №1 | 28804,7 | 39158,6 | 316,42 |
| Бойлерная №2 | 1634,5 | 2904,9 | 6,07 |
| Котельная № 1 АО «Сокольский ДОК» | 9716,1 | 7241,2 | 18,3 |
| ООО «СТК» | 4740,7 | 8012,4 | 25,5 |
| ООО «Сухонский КБК» | 12339,3 | 21711,3 | 32,9 |
| МУП «Коммунальные системы» | 3165,9 | 12125,4 | 58,2 |
| МУП «Теплоэнергия» | 2927 | 2927 | 16,8 |

1.3.16. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети на территории Сокольского муниципального округа в рассматриваемый период не было.

1.3.17. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Присоединение системы отопления потребителей Сокольского муниципального округа зависимое, т.е. теплоноситель, циркулирующий в тепловых сетях, используется непосредственно в системе отопления.

1.3.18. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Потребители тепловой энергии Сокольского муниципального округа частично не оборудованы приборами учета потребляемой тепловой энергии.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

1.3.19. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Согласно «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 организация, эксплуатирующая тепловые сети должна обеспечить круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии имеет невысокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не автоматизированы.

Диспетчерская теплоснабжающей организации оборудована телефонной связью и доступом в интернет, принимаются сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

1.3.20. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

На тепловых сетях города Сокол работают центральные тепловые пункты, перечень которых приведен в разделах выше.

Системы автоматизации и диспетчеризации ЦТП обеспечивают реальную экономию тепла и электроэнергии за счет высокой точности регулирования и оптимальных алгоритмов работы узлов технологического оборудования, сокращение эксплуатационных расходов, высокую помехоустойчивость, обеспеченную современными аппаратно-программными средствами.

1.3.21. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, расширительных баков, а также защитных перемычек с обратными клапанами между коллекторами сетевых насосов.

1.3.22. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

На территории Сокольского муниципального округа бесхозяйных тепловых сетей нет.

1.3.23. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Энергетические характеристики тепловых сетей должны составляться по следующим показателям: потери сетевой воды, тепловые потери, удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей, разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах), удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии.

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения утвержденных энергетических характеристик тепловых сетей нет.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Зона действия источников тепловой энергии - это территория населенного пункта, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Котельная № 1 (г. Сокол, Гидролизная ул., 40), обеспечивает теплоснабжение небольшого участка северо-восточной части Центрального района, включающий в себя дома № 33 и 35 по улице Гидролизной.

Котельная № 3 (г. Сокол, 1-ая Глушицкая ул., 5), обеспечивает теплоснабжение западной части района Печаткино по правому берегу реки Глушица, включающий в себя здания по улицам 1-я, 2-я, 3-я, 5-я Глушицкая, а также Водников и Сельской;

Котельная «Молодежная» (г. Сокол, Молодежная ул.), обеспечивает теплоснабжение северной часть района Южное поле, включающий в себя здания по улицам Артиллерийская, Дачная, Зеленая, Кооперативная, Молодежная, 2-Пятилетка, а также Молодежному переулку;

ТЭС ПАО «Сокольский ЦБК» (г. Сокол, Советский пр-кт, 8) обеспечивает теплоснабжение Центрального района.

Бойлерная № 1 обеспечивает тепловой энергией потребителей по двум магистральным ветвям: Архангельской и Суворовской.

Архангельская магистральная ветвь снабжает тепловой энергией потребителей от ул. Максима Горького и Советского пр., по ул. Каляева, ул. Комсомольской, ул. 40 Лет Октября, Базарную пл. и Базарный пер., ул. Рабочей, ул. Кирова, пер. Шевченко, ул. Школьную, ул. Островского, ул. Архангельской, ул. Орешкова, ул. Путейской, Каркасному пер. до ул. Лесной и ул. Советской д. 82.

Суворовская магистральная ветвь снабжает тепловой энергией потребителей от ул. Куйбышева и ул. Горького, по ул. Суворова, ул. Комсомольской, ул. Каляева, Почтовому пер., ул. Подгорной, ул. Капитана Воронина, ул. Соколовской, 1-ой и 2-ой Медведевской ул., ул. Кирова, до ул. Набережная Свободы и ул. Советской.

Бойлерная № 2 обеспечивает тепловой энергией потребителей от ул. Фабричной по ул. Бумажников, ул. Садовой, ул. Торфяной, ул. Технической, ул. Ленинградской, ул. Инженерной, ул. Ломоносова, ул. Сеточников, ул. Инициаторов до ул. Матросова и ул. Большой Садовой.

ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» (г. Сокол, Советская ул., 129) обеспечивает теплоснабжение района Печаткино г. Сокол. Источник обеспечивает тепловой энергией потребителей от ул. Фрунзе, по ул. Беднякова, ул. Водников, ул. Интернатной, 4-ой Биржевой ул., ул. Некрасова, ул. Труда, Малого пер., ул. Гражданской, ул. Карла Маркса, ул. Беляева, ул. Овражной, до ул. Добролюбова и ул. Советской, д. 82.

Котельная АО «Сокольский ДОК» (г. Сокол, Луговая ул., 1) обеспечивает теплоснабжение юго-восточной части района ДОКа г. Сокол. Источник обеспечивает тепловой энергией потребителей по магистральной ветви проходящей по улице Менделеева и внутриквартальным сетям по ул. Мусинского, ул. Менделеева, ул. Транспортной, ул. Производственной, ул. Луковецкой, Лесному пер. до ул. Вологодской.

Котельная МУП «Коммунальные системы» ул. Заводская, 4, обеспечивает теплоснабжение северо-западную часть района ДОКа г. Сокол. Источник обеспечивает тепловой энергией потребителей от ул. Заводской, по ул. Первомайской, ул. Клубной, ул. Проходной, ул. Майской, ул. Мусинского, ул. Менделеева, ул. Луковицкой до ул. Производственной.

Котельная ООО «СТК» (г. Сокол, Шатенево ул., 47а); обеспечивает теплоснабжение район Молокозавода. Источник обеспечивает тепловой энергией потребителей по ул. Шатенево, ул. Продольной, Песчаному пер., ул. Коллективной, ул. Анциферка, ул. Мамонова, 1-ой Нечаевской ул., до поликлиники ЦРБ № 4 по ул. Калинина.

Котельная ИП Горохов С.Ж. обеспечивает теплоснабжение небольшого участка восточной части Центрального района, включающий в себя несколько зданий по улице Сосновая;

Котельная МУП «Теплоэнергия» (г. Кадников, ул. Пушкинская, д. 1д) обеспечивает теплоснабжение части территории города Кадников.

Котельная ООО «Коммунальные системы» (д. Сосновая Роща) обеспечивает теплоснабжение части территории деревню Сосновая Роща.

Котельная АО «ПК «Вологодский» (г. Кадников, ул. Механизаторов, д. 1 обеспечивает теплоснабжение части территории города Кадников.

Котельная села Архангельское МУП «Коммунальные системы» обеспечивает теплоснабжение села Архангельское;

Котельная села Биряково МУП «Коммунальные системы» обеспечивает теплоснабжение села Биряково;

Котельная деревни Воробьево МУП «Коммунальные системы» обеспечивает теплоснабжение деревни Воробьево;

Котельная деревни Чекшино МУП «Коммунальные системы» обеспечивает теплоснабжение деревни Чекшино;

Котельная деревни Марковское МУП «Коммунальные системы» обеспечивает теплоснабжение деревни Марковское;

Котельная деревни Обросово МУП «Коммунальные системы» обеспечивает теплоснабжение деревни Обросово;

Котельная деревни Литега МУП «Коммунальные системы» обеспечивает теплоснабжение деревни Литега;

Котельная деревни Чучково МУП «Коммунальные системы» обеспечивает теплоснабжение деревни Чучково;

Котельная деревни Огарово МУП «Коммунальные системы» обеспечивает теплоснабжение деревни Огарово;

Котельная деревни Горбово МУП «Коммунальные системы» обеспечивает теплоснабжение деревни Горбово;

Котельная ТСЖ «Соколики» обеспечивает теплоснабжение домов д. 4/1, д. 4/2 по ул. Строителей в г. Соколе.

Котельная ТСЖ «Советская, 80» обеспечивает теплоснабжение дома д. 80 по ул. Советская в г. Соколе.

Рис.2.3. Зоны действия источников тепловой энергии

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на теплоснабжение потребителей Сокольского муниципального округа определяется расчетным путем в соответствии с требованиями нормативных документов. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на отопление потребителей определяется расчетно-нормативным способом, исходя из строительных характеристик здания (общая площадь, строительный объем) и климатических условий района расположения (расчетная температура воздуха в помещении и расчетная температура наружного воздуха).

Тепловые нагрузки потребителей Сокольского муниципального округа в соответствии с данными ресурсоснабжающей организации приведены в таблице 2.1.16.

| Тепловые нагрузки потребителей и потребление тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица 2.1.16. |  |
| Источник централизованного теплоснабжения | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч, всего в том числе | Объем потребления тепловой энергии в год, Гкал/год |
| Котельная №1, ул. Гидролизная, д.40 | 0,23 | 652 |
| Котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д.5 | 1,48 | 4736 |
| Котельная №5 (Лесобаза), ул. Молодежная, д.24 | 1,17 | 2233 |
| Котельная (школа) ул. Строителей | 1,55 | 1401 |
| ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» | 46,15 | 157903 |
| ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» | 19,89 | 737748 |
| Котельная № 1, ул. Луговая, д.1, АО «Сокольский ДОК» | 45,32 | 69347 |
| Котельная, Шатенево, д.47а, ООО «СТК» | 8,18 | 21370 |
| Котельная, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» | 4,61 | 11549 |
| Котельная, ул. Сосновая, ИП Горохов С.Ж. | 1,27 | 3590 |
| Котельная, Советская, д. 80 | 0,20 | 547 |
| Котельная, ул. Набережная, д. 50 | 0,03 | 82 |
| Котельная (Ледовый Дворец), ул. Советская, 76а | 0,60 | 1642 |
| Котельная, ул. Строителей, д.4 | 0,66 | 1806 |
| Котельная, ул. Пушкинская, д.1д | 6,295 | 14577 |
| Котельная, д. Сосновая Роща | 1,99 | 5487 |
| Котельная, ул. Механизаторов, д.1, ул. Парковая | 6,65 | 19374 |
| Котельная села Архангельское | 0,25 | 834 |
| Котельная села Биряково, ул. Школьная | 1,15 | 3617 |
| Котельная деревни Воробьево, ул. Школьная | 1,61 | 4914 |
| Котельная деревни Чекшино, ул. Механизаторов | 1,13 | 3570 |
| Котельная деревни Марковское, д.10 | 0,98 | 2922 |
| Котельная деревни Обросово, д.70 | 0,62 | 2003 |
| Котельная деревни Литега, д.13а | 1,95 | 5653 |
| Котельная деревни Чучково, ул. Центральная | 0,20 | 651 |
| Котельная деревни Огарово, д.56 | 0,11 | 408 |
| Котельная деревни Горбово, д.51 | 0,18 | 506 |

1.5.2.  Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Расчетно-нормативное потребление тепловой энергии на отопление Сокольского муниципального округа определяется в зависимости от строительного объема зданий и от температуры наружного воздуха. Расчетная температура наружного воздуха – это усредненная температура наиболее холодных пятидневок, определенная по СП 131.13330. 2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99».

Годовое потребление тепловой энергии на отопление отдельно стоящего здания определяется по формуле:

Q год.o= Q oтп · n· k, (Гкал/год), где

-  Qoтп – максимальные часовые тепловые нагрузки на отопление, Гкал/час;

-  n – число часов отопительного периода, ч;

-  k – коэффициент пересчета на среднюю температуру периода;

k = (tв.р – tн.ср) / (tв.р. – tн.р.о), где

-  tн.ср  – средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон

Суммарное расчетное потребление тепловой энергии на цели отопления по данным теплоснабжающих организаций приведено в таблице 2.1.17.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Согласно Федерального Закона № 190 «О Теплоснабжении» гл.4 ст. 14 п.15 - запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Настоящая Схема теплоснабжения не предусматривает отопление квартир в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Показатели фактического отпуска тепловой энергии с разбивкой по источникам теплоснабжения приведены в таблице 2.1.17.

| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.1.17. |  |
| Источник тепловой энергии | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год |
| Котельная №1, ул. Гидролизная, д.40 | 820 | 744,4 | 652,0 |
| Котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д.5 | 6542,9 | 6530,6 | 4736,1 |
| Котельная № 5 (Лесобаза), ул. Молодежная, д.24 | 3808,9 | 3788,5 | 2232,8 |
| Котельная (школа) ул. Строителей | 1572 | 1556,3 | 1400,7 |
| ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» | 167934 | 159537,5 | 157903 |
| ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» | 789566 | 750087,7 | 737748,4 |
| Котельная № 1, ул. Луговая, д.1, АО «Сокольский ДОК» | 82907 | 79063 | 69347 |
| Котельная, Шатенево, д.47а, ООО «СТК» | 27485 | 26110,6 | 21369,9 |
| Котельная, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» | 15490 | 14715,1 | 11549,2 |
| Котельная, ул. Сосновая, ИП Горохов С.Ж. | 4199 | 3989,1 | 3590,2 |
| Котельная, Советская, д. 80 | 640 | 608 | 547,2 |
| Котельная, ул. Набережная, д. 50 | 96 | 91,2 | 82,1 |
| Котельная (Ледовый Дворец), ул. Советская, д. 76а | 1920 | 1824,0 | 1641,6 |
| Котельная, ул. Строителей, д. 4 | 2112 | 2006,4 | 1805,8 |
| Котельная, ул. Пушкинская, д. 1д | 17312 | 16966 | 14042 |
| Котельная, д. Сосновая Роща | 6417 | 6096,4 | 5486,8 |
| Котельная, ул. Механизаторов, д. 1, ул. Парковая | 22660 | 21526,8 | 19374,1 |
| Котельная села Архангельское | 976 | 927,2 | 834,5 |
| Котельная села Биряково, ул. Школьная | 4230 | 4018,9 | 3617 |
| Котельная деревни Воробьево, ул. Школьная | 5747 | 5459,8 | 4913,9 |
| Котельная деревни Чекшино, ул. Механизаторов | 4176 | 3967,2 | 3570,5 |
| Котельная деревни Марковское, д. 10 | 3418 | 3246,7 | 2922 |
| Котельная деревни Обросово, д. 70 | 2342 | 2225,3 | 2002,8 |
| Котельная деревни Литега, д. 13а | 6611 | 6280,6 | 5652,6 |
| Котельная деревни Чучково, ул. Центральная | 762 | 723,5 | 651,2 |
| Котельная деревни Огарово, д. 56 | 477 | 453,0 | 407,7 |
| Котельная деревни Горбово, д. 51 | 592 | 562,4 | 506,2 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Нормативы потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения определены приказом Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 05.11.2014 № 477 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Сокольского муниципального района Вологодской области».

| Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Сокольского муниципального района Вологодской области в отопительный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 2.1.18. |  |
| № п/п | Количество этажей | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома) |  |  |  |
|  |  | годовой | в месяц потребления из расчета |  |  |
|  |  |  | 12 месяцев | 9 месяцев | 9 месяцев |
|  |  |  | с 01.12.2014 по 31.12.2014 | с 01.12.2014 по 31.12.2014 | с 01.01.2015 |
| Многоквартирные и жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1. | 1-2 | 0,2646 | 0,0221 | 0,0294 | 0,0294 |
| 2. | 3-4 | 0,252 | 0,021 | 0,028 | 0,028 |
| 3. | 5 | 0,2169 | 0,0181 | 0,0241 | 0,0241 |

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Договорные нагрузки теплоснабжения определяются на основании проектных решений, которые определяются в зависимости от строительного объема зданий и от температуры наружного воздуха, и теплоизоляционных характеристик, ограждающих конструкций. Проектные нагрузки на ГВС зависят от объёмов потребления горячей воды и её расчётной температуры.

Вышеприведенные параметры, влияющие на договорные нагрузки теплоснабжения, изменяются в течении времени. Изменяются методики расчёта тепловых нагрузок, требования по тепловой защите ограждающих конструкций. Происходят изменения климат, средняя температура наружного воздуха значительно отличается от приведенной в СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».

Все эти изменения, в совокупности, способствуют тому, что фактическое теплопотребление и договорные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии отличаются. Таким образом, фактический отпуск тепловой энергии может значительно превышать договорные величины потребления. При этом значительная доля тепловой мощности может оказаться невостребованной, при сохранении постоянных эксплуатационных расходов, что негативно сказывается на энергоэффективности источников тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом.

Фактические значения показателя удельного годового расхода энергетических ресурсов определяются на основании показаний общедомовых приборов учёта. Выполнение ежегодного анализа фактических и расчетных величин может оказать существенное влияние при решении о реконструкции котельных. Принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок, может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными.

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

- установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Баланс установленной и располагаемой тепловой мощности существующих источников тепловой энергии, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки существующих потребителей приведен в таблице 2.1.19.

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.

Анализ приведенных в таблице 2.1.19. данных показывает, что на момент разработки (2024 год) настоящей Схемы теплоснабжения теплоснабжение существующих потребителей осуществляется с резервом тепловой мощности:

- котельная № 1, ул. Гидролизная, д. 40 - 0,45 Гкал/час (56,2 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д. 5 - 0,64 Гкал/час (29,2 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 5 (Лесобаза), ул. Молодежная, д.24 - 0,2 Гкал/час (13,4 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная (школа) ул. Строителей - 0,13 Гкал/час (7,68 % от установленной тепловой мощности котельной);

- ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» - 101,8 Гкал/час (76 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 1, АО «Сокольский ДОК» - 20,9 Гкал/час (36 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 2 и 3, АО «Сокольский ДОК» - 0,51 Гкал/час (4,08 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная, ул. Шатенево, д. 47а, ООО «СТК» - 5,34 Гкал/час (37,9 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» - 1,89 Гкал/час (27,8 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная, ул. Сосновая, ИП Горохов С.Ж. - 1,23 Гкал/час (47,6 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная, Советская, д. 80 - 0,05 Гкал/час (19 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная, ул. Набережная Свободы, д. 50 - 0,01 Гкал/час (14,3 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная (Ледовый Дворец), ул. Советская, 76а - 0,02 Гкал/час (3,97 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная ул. Строителей, д. 4 - 0,03 Гкал/час (4,07 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная г. Кадников, ул. Пушкинская, д.1д - 3,67 Гкал/час (30,4 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная г. Кадников, д. Сосновая Роща - 0,55 Гкал/час (21,27 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная ул. Механизаторов, д. 1, ул. Парковая - 0,02 Гкал/час (0,23 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная села Архангельское - 0,62 Гкал/час (66,1 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная села Биряково - 1,23 Гкал/час (47,2 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная деревни Воробьево - 0,78 Гкал/час (29,9 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная деревни Чекшино - 0,36 Гкал/час (36,7 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная деревни Марковское - 0,08 Гкал/час (6,93 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная деревни Обросово - 0,99 Гкал/час (56,9 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная деревня Литега - 0,79 Гкал/час (75,9 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная деревни Огарово - 1,39 Гкал/час (89,1 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная деревни Горбово - 0,9 Гкал/час (81,9 % от установленной тепловой мощности котельной);

Анализ приведенных в таблице 2.1.10. данных показывает, что на момент разработки (2024 год) настоящей Схемы теплоснабжения теплоснабжение существующих потребителей, подключенных к тепловым сетям от ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» осуществляется с дефицитом тепловой мощности – 15,3 Гкал/час (8,7 % от установленной тепловой мощности котельной).

| Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1.19. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник централизованного теплоснабжения |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |  | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |  | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час |  | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |  | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, ул. Гидролизная, д.40 |  | 0,94 | 0,80 |  | 0,04 |  | 0,76 |  | 0,08 |  | 0,23 |  | 0,31 |  | 0,45 |  | 56,23 |  |
| Котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д.5 |  | 2,41 | 2,20 |  | 0,02 |  | 2,18 |  | 0,06 |  | 1,48 |  | 1,54 |  | 0,64 |  | 29,16 |  |
| Котельная № 5 (Лесобаза), ул. Молодёжная, д.24 |  | 1,64 | 1,50 |  | 0,02 |  | 1,48 |  | 0,11 |  | 1,17 |  | 1,28 |  | 0,20 |  | 13,41 |  |
| Котельная (школа) ул. Строителей |  | 1,89 | 1,70 |  | 0,02 |  | 1,68 |  |  |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 0,13 |  | 7,68 |  |
| ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» |  | 175,50 | 175,50 |  | 21,30 |  | 154,20 |  | 4,58 |  | 164,88 |  | 169,46 |  | -15,3 |  | -8,70 |  |
| ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» |  | 187,00 | 134,0 |  | 7,50 |  | 126,50 |  | 4,77 |  | 19,89 |  | 24,66 |  | 101,84 |  | 76,00 |  |
| Котельная № 1, ул. Луговая, д. 1, АО «Сокольский ДОК» |  | 72,50 | 58,00 |  | 2,30 |  | 55,70 |  | 0,69 |  | 34,12 |  | 34,81 |  | 20,89 |  | 36,01 |  |
| Котельная № 2, ул. Луговая, д. 1, АО «Сокольский ДОК» |  | 12,50 | 12,50 |  | 0,50 |  | 12,00 |  | 0,16 |  | 11,2 |  | 11,49 |  | 0,51 |  | 4,08 |  |
| Котельная № 3, ул. Луговая, д. 1, АО «Сокольский ДОК» |  | 11,20 | 11,20 |  | 0,50 |  | 10,70 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, Шатенево, д. 47а, ООО «СТК» |  | 14,1 | 14,1 |  | 0,17 |  | 13,93 |  | 0,41 |  | 8,18 |  | 8,59 |  | 5,34 |  | 37,89 |  |
| Котельная, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» |  | 6,80 | 6,80 |  | 0,07 |  | 6,73 |  | 0,23 |  | 4,61 |  | 4,84 |  | 1,89 |  | 27,82 |  |
| Котельная, ул. Сосновая, ИП Горохов |  | 2,58 | 2,58 |  | 0,04 |  | 2,54 |  | 0,04 |  | 1,27 |  | 1,31 |  | 1,23 |  | 47,63 |  |
| Котельная, ул. Советская, д. 80 |  | 0,25 | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,05 |  | 19,00 |  |
| Котельная, ул. Набережная, д. 50 |  | 0,04 | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,01 |  | 14,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.1.19 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Котельная (Ледовый Дворец), ул. Советская, 76а | 0,62 |  |  | 0,62 |  |  |  | 0,62 |  |  |  | 0,60 |  | 0,60 |  | 0,02 |  | 3,97 |
| Котельная, ул. Строителей, д. 4 | 0,69 |  |  | 0,69 |  |  |  | 0,69 |  |  |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,03 |  | 4,07 |
| город Кадников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, ул. Пушкинская, д. 1д | 12,04 |  |  | 12,04 |  | 0,24 |  | 11,80 |  | 0,87 |  | 6,916 |  | 7,78 |  | 4,26 |  | 35,38 |
| Котельная, д. Сосновая Роща | 2,80 |  |  | 2,58 |  | 0,03 |  | 2,55 |  | 0,02 |  | 1,99 |  | 2,01 |  | 0,55 |  | 21,27 |
| Котельная, ул. Механизаторов, д. 1, ул. Парковая | 7,2 |  |  | 7,2 |  | 0,123 |  | 7,10 |  | 0,43 |  | 6,649 |  | 7,08 |  | 0,02 |  | 0,23 |
| СС Архангельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная села Архангельское | 0,94 |  |  | 0,94 |  | 0,01 |  | 0,93 |  | 0,06 |  | 0,245 |  | 0,31 |  | 0,63 |  | 66,55 |
| СС Биряковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная села Биряково, ул. Школьная | 3,09 |  |  | 2,60 |  | 0,03 |  | 2,57 |  | 0,17 |  | 1,15 |  | 1,32 |  | 1,25 |  | 48,15 |
| СС Воробьёвское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная деревни Воробьево, ул. Школьная | 2,6 |  |  | 2,60 |  | 0,03 |  | 2,57 |  | 0,19 |  | 1,61 |  | 1,80 |  | 0,78 |  | 29,92 |
| СС Двиницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная деревни Чекшино, ул. Механизаторов | 2,88 |  |  | 2,08 |  | 0,01 |  | 2,07 |  | 0,18 |  | 1,125 |  | 1,31 |  | 0,76 |  | 36,68 |
| СС Пельшемский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная деревни Марковское, д. 10 | 1,16 |  |  | 1,16 |  | 0,01 |  | 1,15 |  | 0,087 |  | 0,98 |  | 1,07 |  | 0,08 |  | 6,93 |
| СС Пригородный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная деревни Обросово, д. 70 | 1,74 |  |  | 1,74 |  | 0,02 |  | 1,72 |  | 0,11 |  | 0,622 |  | 0,73 |  | 0,99 |  | 56,93 |
| Котельная деревни Литега, д. 13а | 4,10 |  |  | 4,10 |  | 0,03 |  | 4,07 |  | 0,12 |  | 1,946 |  | 2,07 |  | 2,00 |  | 48,87 |
| СС Чучковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная деревни Чучково, ул. Центральная | 1,04 |  |  | 1,04 |  | 0,01 |  | 1,03 |  | 0,04 |  | 0,198 |  | 0,24 |  | 0,79 |  | 75,96 |
| Котельная деревни Огарово, д. 56 | 1,56 |  |  | 1,56 |  | 0,02 |  | 1,54 |  | 0,04 |  | 0,11 |  | 0,15 |  | 1,39 |  | 89,13 |
| Котельная деревни Горбово, д. 51 | 1,1 |  |  | 1,1 |  | 0,01 |  | 1,09 |  | 0,004 |  | 0,181 |  | 0,19 |  | 0,90 |  | 81,91 |

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.

Пропускная способность тепловых сетей позволяет осуществлять транспортировку теплоносителя в объемах, требуемых для теплоснабжения потребителей. Гидравлические режимы работы тепловых сетей приведены в Приложении к настоящей Схеме теплоснабжения.

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Анализ приведенных в таблице 2.1.10. данных показывает, что на момент разработки (2024 год) настоящей Схемы теплоснабжения теплоснабжение существующих потребителей, подключенных к тепловым сетям от ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» осуществляется с дефицитом тепловой мощности – 15,3 Гкал/час (8,7 % от установленной тепловой мощности котельной). Настоящая Схема теплоснабжения предполагает отказ от использования тепловой энергии ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» и строительство новых котельных.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Установленные и располагаемые тепловые мощности источника теплоснабжения Сокольского муниципального округа позволяют обеспечить теплоснабжение существующих потребителей с резервом тепловой мощности нетто.

1.7. Балансы теплоносителя.

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Котельная № 1, г. Сокол, ул. Гидролизная, д. 40. Котельная оборудована установкой химводоподготовки, включающей в себя две водоумягчительные установки типа Logix 764, механический фильтр типа Гейзер-4ч(н), повысительный насос МН1404 EM, редукционный клапан, водомер и счетчик. Для перекачки химически активных жидкостей на котельной установлен химический насос типа Х50-32- 125. На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения установка химводоподготовки выведена из эксплуатации

Котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д. 5. Котельная оборудована установкой химводоподготовки, включающая в себя две водоумягчительные установки типа STF 1054-9000SE, механический фильтр типа Гейзер-8ЧН, насос химического впрыска DLX-VFT\M 02-10, редукционный клапан, водомер и счетчик.

Котельная № 5 (Лесобаза), г. Сокол, ул. Молодежная, д.24. Котельная оборудована установкой химводоподготовки, включающая в себя в себя две водоумягчительные установки типа LOGIX 764 тип 255А, механический фильтр типа Гейзер-4НЧ, насосы химического впрыска DLX-VFT\M02-10 для раствора сульфита натрия, три солебака объемом 100 л каждый, редукционный клапан, водомер, счетчик и ректификационную установку после впрыска.

ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат». ТЭС оборудована многоступенчатой водоподготовкой. Состав оборудования химводоочистки для ТЭС определяется исходным качеством поступающей воды. В состав химводоподготовки входят основные очищающие устройства:

- фильтры обезжелезивания + аэрация;

- фильтры умягчения;

- обратный осмос;

- дозации реагентов;

-угольные фильтры;

ТЭЦ ООО «Сухонский КБК». ТЭЦ оборудована многоступенчатой водоподготовкой.

Котельная АО «Сокольский ДОК», ЦТП1, ЦТП2, ЦТП3. Котельная оборудована двухступенчатой установкой химводоподготовки: первая ступень - три фильтра типа ФиПА1-2,0; вторая ступень - 3 фильтра типа ФиПа2-1,0 и ФиПа2-1,5.

Котельная, Шатенево, д.47а, ООО «СТК». Котельная оборудована установкой химводоподготовки.

Котельная, г. Сокол, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы». Котельная оборудована установкой химводоподготовки.

Котельные МУП «Коммунальные системы» на территории сельсоветов установками химводоподготовки не оборудованы.

Установки водоподготовки предназначены для восполнения утечек (потерь) теплоносителя и расхода теплоносителя на горячее водоснабжение путем открытого водоразбора.

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения централизованное горячее водоснабжение потребителей Сокольского муниципального округа в основном осуществляется по «закрытой» схеме горячего водоснабжения, в которой подача подогретой воды осуществляется через водонагреватель. Контур отопления разделен с контуром горячего водоснабжения, теплоноситель на цели горячего водоснабжения не расходуется.

Горячее водоснабжение потребителей города Сокол, которые подключены к тепловым сетям от бойлерной №1 (центральной) и бойлерной № 2 МУП «Коммунальные системы» осуществляется по «открытой» схеме горячего водоснабжения. При «открытой» схеме в системе отопления и ГВС применяется одна и та же вода с непрерывной подпиткой для компенсации забора, т.е. теплоноситель из системы отопления отбирается на нужды горячего водоснабжения.

В соответствии с требованиями 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении» до 2022 года необходимо отказаться от использования теплоносителя из системы теплоснабжения на цели горячего водоснабжения. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС.

Потери теплоносителя в системе теплоснабжения вследствие нормативной утечки из тепловых сетей и из систем внутреннего теплопотребления принимаются как 0,25 % от объема теплоносителя.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки в системах теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - численно равным 0,75% от фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий.

Существующий баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей Сокольского муниципального округа с разбивкой по источникам тепловой энергии и по периодам реализации настоящей Схемы теплоснабжения приведены в таблице 2.1.20.

По результатам выполненных расчетов по состоянию на 2024 год объем подпитки тепловых сетей составит:

- котельная № 1, г. Сокол, ул. Гидролизная, д. 40 - 0,13 м. куб./час;

- котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д. 5 - 0,84 куб./час;

- котельная № 5 (Лесобаза), г. Сокол, ул. Молодежная, д. 24 - 0,66 куб./час;

- котельная (школа) г. Сокол, ул. Строителей – 0,88 куб./час;

- ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат», бойлерные № 1 и 2 – 74,3 куб./час с учетом расхода теплоносителя на горячее водоснабжение;

- ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» - 11,27 куб./час;

- котельная АО «Сокольский ДОК», ЦТП1, ЦТП2, ЦТП3 -  4,96 куб./час;

- котельная, г. Сокол, ул. Шатенево, д. 47а, ООО «СТК» - 4,64 куб./час;

- котельная, г. Сокол, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» - 2,61 куб./час;

- котельная, г. Сокол, ул. Сосновая, ИП Горохов С.Ж. - 0,72 куб./час;

- котельная, г. Сокол, ул. Советская, д. 80 - 0,11 куб./час;

- котельная, г. Сокол, ул. Набережная, д. 50 - 0,02 куб./час;

- котельная (Ледовый Дворец), г. Сокол, ул. Советская, 76а - 0,34 куб./час;

- котельная г. Сокол, ул. Строителей, д. 4 - 0,37 куб./час;

- котельная г. Кадников, ул. Пушкинская, д.1д - 0,78 куб./час;

- котельная г. Кадников, д. Сосновая Роща - 1,13 куб./час;

- котельная г. Кадников, ул. Механизаторов, д. 1, ул. Парковая - 3,77 куб./час;

- котельная села Архангельское - 0,14 куб./час;

- котельная села Биряково - 0,65 куб./час;

- котельная деревни Воробьево - 0,91 куб./час;

- котельная деревни Чекшино - 0,64 куб./час;

- котельная деревни Марковское - 0,56 куб./час;

- котельная деревни Обросово - 0,35 куб./час;

- котельная деревня Литега - 1,1 куб./час;

- котельная деревня Чучково - 0,11 куб./час;

- котельная деревни Огарово - 0,06 куб./час;

- котельная деревни Горбово - 0,1 куб./час;

| Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 2.1.20. |  |  |
| Элемент территориального деления | Источник тепловой энергии | Показатель | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| город Сокол | Котельная №1, ул. Гидролизная, д.40 | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | 0,23 |
|  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 17,4 |
|  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час | 0,043 |
|  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час | 0,13 |
| город Сокол | Котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д.5 | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | 1,48 |
|  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 111,8 |
|  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час | 0,279 |
|  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час | 0,84 |
| город Сокол | Котельная №5 (Лесобаза), ул. Молодежная, д.24 | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | 1,17 |
|  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 88,6 |
|  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час | 0,222 |
|  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час | 0,66 |
| город Сокол | Котельная (школа) ул. Строителей | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | 1,55 |
|  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 117,2 |
| город Сокол | Котельная (школа) ул. Строителей | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час | 0,293 |
|  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час | 0,88 |
| город Сокол | ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат», бойлерные № 1 и 2 | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | 46,15 |
|  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 3757 |
|  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час | 9,393 |
|  |  | Расчетный средний расход теплоносителя на горячее водоснабжение в открытых системах теплоснабжения, м. куб./час | 38,46 |
|  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час | 74,33 |
| город Сокол | ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | 19,886 |
|  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 1503,3 |
|  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час | 3,758 |
|  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час | 11,27 |
| город Сокол | Котельная АО «Сокольский ДОК», ЦТП1, ЦТП2, ЦТП3 | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | 18,9 |
|  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 660,9 |
|  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час | 1,652 |
|  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час | 4,96 |

|  |  |  | Продолжение Таблица 2.1.20. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| город Сокол |  |  | Котельная, Шатенево, д.47а, ООО «СТК» |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 8,18 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 618,4 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 1,546 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 4,64 |
| город Сокол |  |  | Котельная, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 4,610 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 348,5 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,871 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 2,61 |
| город Сокол |  |  | Котельная, ул. Сосновая, ИП Горохов С.Ж. |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 1,27 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 96,3 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,241 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,72 |
| город Сокол |  |  | Котельная, Советская, д. 80 |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 15,1 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,038 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,11 |
| город Сокол |  |  | Котельная, ул. Набережная, д. 50 |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 2,3 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,006 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,02 |
| город Сокол |  |  | Котельная (Ледовый Дворец), ул. Советская, 76а |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 45,4 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,113 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,34 |
| город Сокол |  |  | Котельная, ул. Строителей, д.4 |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 0,66 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 49,9 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,125 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,37 |
| город Кадников |  |  | Котельная, ул. Пушкинская, д.1д |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 6,295 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 258 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,645 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,78 |
|  |  | Продолжение Таблица 2.1.20. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| город Кадников |  | Котельная, д. Сосновая Роща |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 1,99 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 150,4 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,376 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 1,13 |
| город Кадников |  | Котельная, ул. Механизаторов, д.1, ул. Парковая |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 6,916 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 502,6 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 1,257 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м .куб./час |  | 3,77 |
| СС Архангельский |  | Котельная села Архангельское |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 0,245 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 18,5 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,046 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,14 |
| СС Биряковский |  | Котельная села Биряково, ул. Школьная |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 1,152 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 87,1 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,218 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,65 |
| СС Воробьёвское |  | Котельная деревни Воробьево, ул. Школьная |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 1,606 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 121,4 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,304 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,91 |
| СС Двиницкий |  | Котельная деревни Чекшино, ул. Механизаторов |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 1,125 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 85,0 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,213 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,64 |
| СС Пельшемский |  | Котельная деревни Марковское, д.10 |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 0,981 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 74,2 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,185 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,56 |
| СС Пригородный |  | Котельная деревни Обросово, д.70 |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 0,622 |
|  |  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 47,0 |
|  |  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,118 |
|  |  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,35 |
|  | Продолжение Таблица 2.1.20. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |
| СС Пригородный | Котельная деревни Обросово, д.70 |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 0,622 |  |
|  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 47,0 |  |
|  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,118 |  |
|  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,35 |  |
| СС Пригородный | Котельная деревни Литега, д.13а |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 1,946 |  |
|  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 147,1 |  |
|  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,368 |  |
|  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 1,10 |  |
| СС Чучковский | Котельная деревни Чучково, ул. Центральная |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 0,198 |  |
|  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,037 |  |
|  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,11 |  |
| СС Чучковский | Котельная деревни Огарово, д.56 |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 0,109 |  |
|  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 8,2 |  |
|  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,021 |  |
|  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,06 |  |
| СС Чучковский | Котельная деревни Горбово, д.51 |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  | 0,181 |  |
|  |  |  |  | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. |  | 13,7 |  |
|  |  |  |  | Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час |  | 0,034 |  |
|  |  |  |  | Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час |  | 0,10 |  |

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в аварийных режимах работы системы теплоснабжения приведены в таблице 2.1.21.

Система водоснабжения Сокольского муниципального округа по состоянию на 2024 год должна обеспечивать возможность подпитки в аварийных режимах работы системы теплоснабжения:

- котельная № 1, г. Сокол, ул. Гидролизная, д. 40 - 0,35 м. куб./час;

- котельная № 3, г. Сокол, ул. 1-ая Глушицкая, д. 5 - 2,24 куб./час;

- котельная № 5 (Лесобаза), г. Сокол, ул. Молодежная, д.24 - 1,77 куб./час;

- котельная (школа), г. Сокол, ул. Строителей – 2,34 куб./час;

- ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат», бойлерные № 1 и 2 – 75,14 куб./час;

- ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» - 30,1 куб./час;

- котельная АО «Сокольский ДОК», ЦТП1, ЦТП2, ЦТП3 -  13,2 куб./час;

- котельная, г. Сокол, ул. Шатенево, д. 47а, ООО «СТК» - 12,37 куб./час;

- котельная, г. Сокол, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» - 6,97 куб./час;

- котельная, г. Сокол, ул. Сосновая, ИП Горохов С.Ж. - 1,93 куб./час;

- котельная, г. Сокол, Советская, д. 80 - 0,3 куб./час;

- котельная, г. Сокол, ул. Набережная, д. 50 - 0,05 куб./час;

- котельная (Ледовый Дворец), г. Сокол, ул. Советская, 76а - 0,91 куб./час;

- котельная г. Сокол, ул. Строителей, д. 4 - 0,1 куб./час;

- котельная г. Кадников, ул. Пушкинская, д. 1д - 6,25 куб./час;

- котельная г. Кадников, д. Сосновая Роща - 3,01 куб./час;

- котельная г. Кадников, ул. Механизаторов, д.1, ул. Парковая - 10,05 куб./час;

- котельная села Архангельское - 0,37 куб./час;

- котельная села Биряково - 1,74 куб./час;

- котельная деревни Воробьево - 2,43 куб./час;

- котельная деревни Чекшино - 1,7 куб./час;

- котельная деревни Марковское - 1,48 куб./час;

- котельная деревни Обросово - 0,94 куб./час;

- котельная деревня Литега - 2,94 куб./час;

- котельная деревня Чучково - 0,3 куб./час;

- котельная деревни Огарово - 0,16 куб./час;

- котельная деревни Горбово - 0,27 куб./час;

| Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.1.21. |  |
| Элемент территориального деления | Источник тепловой энергии | Показатель | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| город Сокол | Котельная №1, ул. Гидролизная, д.40 | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 17,4 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 0,35 |
| город Сокол | Котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д.5 | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 111,8 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 2,24 |
| город Сокол | Котельная №5 (Лесобаза), ул. Молодежная, д.24 | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 88,63 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 1,77 |
| город Сокол | Котельная (школа) ул. Строителей | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 117,17 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 2,34 |
| город Сокол | ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат», бойлерные № 1 и 2 | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 3757 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 75,14 |
| город Сокол | ТЭЦ ООО "Сухонский КБК" | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 1503,3 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 30,1 |
| город Сокол | Котельная АО «Сокольский ДОК», ЦТП1, ЦТП2, ЦТП3 | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 660,9 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 13,2 |
| город Сокол | Котельная, Шатенево, д.47а, ООО «СТК» | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 618,4 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 12,37 |
| город Сокол | Котельная, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 348,5 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 6,97 |
| город Сокол | Котельная, ул. Сосновая, ИП Горохов С.Ж. | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 96,3 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 1,93 |
| город Сокол | Котельная, Советская, д. 80 | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 15,1 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 0,30 |
| город Сокол | Котельная, ул. Набережная, д. 50 | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 2,3 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 0,05 |
| город Сокол | Котельная (Ледовый Дворец), ул. Советская, 76а | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. к. | 45,4 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 0,91 |
|  |  | Продолжение Таблица 2.1.21. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| город Сокол | Котельная, ул. Строителей, д. 4 | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 49,9 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 1,00 |
| город Кадников | Котельная, ул. Пушкинская, д. 1д | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 258 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 6,25 |
| город Кадников | Котельная, д. Сосновая Роща | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 150,4 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 3,01 |
| город Кадников | Котельная, ул. Механизаторов, д. 1, ул. Парковая | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 502,6 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 10,05 |
| СС Архангельский | Котельная села Архангельское | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 18,5 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 0,37 |
| СС Биряковский | Котельная села Биряково, ул. Школьная | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 87,1 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 1,74 |
| СС Воробьёвское | Котельная деревни Воробьево, ул. Школьная | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 121,4 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 2,43 |
| СС Двиницкий | Котельная деревни Чекшино, ул. Механизаторов | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м .куб. | 85 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 1,70 |
| СС Пельшемский | Котельная деревни Марковское, д. 10 | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 74,2 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 1,48 |
| СС Пригородный | Котельная деревни Обросово, д. 70 | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 47 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 0,94 |
| СС Пригородный | Котельная деревни Литега, д. 13а | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 147,1 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 2,94 |
| СС Чучковский | Котельная деревни Чучково, ул. Центральная | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. к. | 15 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 0,30 |
| СС Чучковский | Котельная деревни Огарово, д. 56 | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | 8,2 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 0,16 |
| СС Чучковский | Котельная деревни Горбово, д. 51 | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. к. | 13,7 |
|  |  | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | 0,27 |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Сокольского муниципального округа используется в основном природный газ. Используется также древесные отходы и печное топливо. Котельные МУП ЖКХ «Перспектива» используют в качестве котельно-печного топлива дрова.

Потребление котельно-печного топлива в течении года составляет:

- котельная № 1, г. Сокол, ул. Гидролизная, д. 40 – потребление печного бытового топлива составляет 77,554 тонн (110,9 т.у.т.);

- котельная № 3, г. Сокол, ул. 1-ая Глушицкая, д. 5 – потребление природного газа составляет 655,924 тыс. куб. м. (759,19 т.у.т.);

- котельная № 5 (Лесобаза), г. Сокол, ул. Молодежная, д. 24 – потребление природного газа составляет 478,784 тыс. куб. м. (554,159 т.у.т.);

- котельная (школа), г. Сокол, ул. Строителей – потребление природного газа составляет 234,636 тыс. куб. м. (271,575 т.у.т.);

- ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» – потребление природного газа составляет 84081,19 тыс. куб. м. (97950,8 т.у.т.);

- ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» - потребление природного газа составляет 113216 тыс. куб. м. (131960 т.у.т.);

- котельная № 1 АО «Сокольский ДОК» - потребление природного газа составляет 7790,95 тыс. куб. м. (9115 т.у.т.);

- котельная № 2 АО «Сокольский ДОК» - потребление твердого топлива (опилки) составляет 8840 тонны (2651 т.у.т.);

- котельная № 3 АО «Сокольский ДОК» - потребление твердого топлива (кора) составляет 38852 тонны (8992 т.у.т.);

- котельная, г. Сокол, ул. Шатенево, д.47а, ООО «СТК» - потребление природного газа составляет 3463 тыс. куб. м. (3996 т.у.т.);

- котельная, г. Сокол, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» - потребление природного газа составляет 32154 тыс. куб. м. (2486 т.у.т.);

- котельная, г. Сокол, ул. Сосновая, ИП Горохов С.Ж. - потребление древесных отходов составляет 22572 тонны (926 т.у.т.);

- котельная, г. Сокол, Советская, д. 80 - потребление природного газа составляет 97,1 тыс. куб. м. (112 т.у.т.);

- котельная, г. Сокол, ул. Набережная, д. 50 - потребление природного газа составляет 14,7 тыс. куб. м. (17 т.у.т.);

- котельная (Ледовый Дворец), г. Сокол, ул. Советская, 76а - потребление природного газа составляет 274,5 тыс. куб. м. (317 т.у.т.);

- котельная г. Сокол, ул. Строителей, д. 4 - потребление природного газа составляет 311,1 тыс. куб. м. (359 т.у.т.);

- котельная г. Кадников, ул. Пушкинская, д.1д - потребление природного газа составляет 4236,8 тыс. куб. м. (4889 т.у.т.);

- котельная г. Кадников, д. Сосновая Роща - потребление древесных отходов составляет 4073 тонны (1466 т.у.т.);

- котельная г. Кадников, ул. Механизаторов, д.1, ул. Парковая - потребление природного газа составляет 3699,4 тыс. куб. м. (4269 т.у.т.);

- котельная села Архангельское - потребление дров составляет 637 тонн (229 т.у.т.);

- котельная села Биряково - потребление дров составляет 2744 тонн (988 т.у.т.);

- котельная деревни Воробьево - потребление дров составляет 3776 тонны (1359 т.у.т.);

- котельная деревни Чекшино - потребление дров составляет 2769 тонн (997 т.у.т.);

- котельная деревни Марковское - потребление дров составляет 2236 тонн (805 т.у.т.);

- котельная деревни Обросово - потребление дров составляет 1549 тонн (557 т.у.т.);

- котельная деревня Литега - потребление дров составляет 4683 тонн (1686 т.у.т.);

- котельная деревня Чучково - потребление дров составляет 496 тонн (179 т.у.т.);

- котельная деревни Огарово - потребление дров составляет 315 тонн (113 т.у.т.);

- котельная деревни Горбово - потребление дров составляет 392 тонны (141 т.у.т.);

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Резервное топливо на котельных Сокольского муниципального округа не предусмотрено. Для котельной МУП «Теплоэнергия» предусмотрено резервное топливо – дизельное топливо.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Сокольского муниципального округа используется в основном природный газ. Поставщиком природного газа является Грязовецкое линейное производственное управление магистральных газопроводов филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта». Характеристики используемого природного газа соответствуют требованиям ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения». ГОСТ распространяется на природные горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива.

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных МУП «Коммунальные системы» на территории сельсоветов используются дрова – местные виды топлива. Используемые дрова соответствуют требованиям ГОСТ 3243-88 «ДРОВА. Технические условия» Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива.

1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Характеристики используемого природного газа соответствуют ГОСТ 5542-87 и по данным Грязовецкого линейное производственное управление магистральных газопроводов составляют:

- калорийность QHP = 8010 ккал/нм3;

- плотность р = 0,695 кг/м2;

- число Воббе WO = 9884 ккал/нм3.

1.8.6. Описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении.

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных города Сокол используется в основном природный газ. В качестве основного котельно-печного топлива на котельных МУП «Коммунальные системы» на территории сельсоветов используются дрова.

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения

Изменения основного вида котельно-печного топлива (природный газ) не предполагается.

1.9. Надежность теплоснабжения.

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

- трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб; разрывы сварных швов;

- задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки; искривление или падение дисков; неплотность фланцевых соединений; засоры, приводящие к негерметичности отключения участков;

- сальниковых компенсаторов: коррозия стакана;

- выход из строя грундбуксы.

Повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.

Причины повреждений задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройство фланцевых соединений).

Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов сетей, являются следствием воздействия на них различных случайных факторов. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу. Со временем на нем может появиться новое повреждение, которое также будет отремонтировано. Последовательность возникающих повреждений (отказов) на элементах тепловой сети составляет поток случайных событий - поток отказов.

Математическое выражение рассчитанных значений потока отказа участков тепловых сетей приведено в Приложении к настоящей Схеме теплоснабжения.

1.9.2. Частота отключений потребителей.

Частота аварийных отключений потребителей определяется количеством вынужденных отключений (отказов) участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям из-за возникновения повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей.

Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП. 124.13330. 2012 «Тепловые сети».

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

В соответствии с требованиями Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, рекомендуется проведение противоаварийных тренировок. Проведение противоаварийных тренировок, в числе прочих задач, позволяет не допускать увеличение времени восстановления свыше нормативной.

Проведение тренировок предусматривает решение следующих задач:

- проверка способности персонала правильно воспринимать и анализировать информацию о технологическом нарушении, на основе этой информации принимать оптимальное решение по его ликвидации посредством определенного действия или отдачи конкретных распоряжений;

- обеспечение формирования четких навыков принятия оперативных решений в любой обстановке и в наиболее короткое время;

- разработка организационных и технических мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки персонала и надежности работы энергоустановок;

Тренировки проводятся с воспроизведением условных нарушений в работе энергоустановок, имитацией на рабочем месте оперативных действий по ликвидации аварий и инцидентов, выполнением операций по управлению оборудованием на тренажерах, оценкой деятельности участников и оформлением нарядов-допусков и бланков переключений.

Эффективность тренировки зависит от актуальности темы, качества разработки программ, подготовки участников и необходимых средств для проведения тренировки, степени приближенности условной аварии к реальной, правильной и объективной оценки действий участников и разбора тренировки.

В энергетических предприятиях системы жилищно-коммунального хозяйства проводятся следующие противоаварийные тренировки:

- в предприятиях тепловых сетей - общесетевые, диспетчерские, районные (участковые), индивидуальные (по данному рабочему месту);

- в котельных - общекотельные и индивидуальные (по данному рабочему месту).

Общесетевой считается тренировка, в которой аварийная ситуация охватывает оборудование участка магистральной тепловой сети с насосными станциями и другими объектами, и в которой вместе с диспетчером сетей участвуют оперативный персонал тепловых энергоустановок нескольких районов.

Диспетчерской считается тренировка, которая предусматривает участие в ликвидации технологических нарушений диспетчеров с подчиненным сменным персоналом.

Районной считается тренировка, в которой аварийная ситуация охватывает энергоустановки одного района и в которой участвует оперативный и оперативно-ремонтный персонал района.

Общекотельной считается тренировка, в которой аварийная ситуация охватывает энергоустановки, связанные единым технологическим процессом производства тепловой энергии и в которой участвует весь оперативный и оперативно-ремонтный персонал смены котельной.

Индивидуальной считается тренировка, в которой участвует один оперативный работник, обслуживающий энергоустановки.

Противоаварийные тренировки подразделяются на плановые и внеочередные.

Плановой считается тренировка, которая проводится по утвержденному годовому плану работы с персоналом.

Внеочередной считается тренировка, которая проводится по распоряжению руководства предприятия сверх годового плана в следующих случаях:

- если произошла авария или инцидент по вине персонала;

- при получении неудовлетворительных оценок по итогам плановой тренировки.

При подготовке тренировки должна быть разработана программа тренировки.

При проведении тренировки на рабочем месте в качестве исходной схемы и режима работы оборудования следует принимать схему и режим, которые были на рабочих местах к моменту тренировки. При этом необходимо учитывать:

вынужденное изменение в схемах и режимах работы оборудования, вызванное производством ремонтных работ;

наличие персонала на местах;

состояние связи между объектами;

конструктивные особенности оборудования.

При разработке программы тренировки необходимо предусматривать решение следующих задач при ликвидации условных технологических нарушений:

- предотвращение развития нарушений, исключение травмирования персонала и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением;

- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования, возможно быстрое устранение технологического нарушения;

- быстрое восстановление нормального режима работы энергоустановок, энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям тепловой энергии.

В программе тренировки указываются: вид тренировки и ее тема;

- дата, время и место проведения;

- метод проведения тренировки;

- фамилия, имя, отчество руководителя тренировки;

- фамилия, имя, отчество, должность руководителя тушения пожара (для совмещенных тренировок);

- список участников тренировок по каждому рабочему месту;

- список посредников с указанием участка контроля (в качестве посредников назначаются работники, хорошо знающие схему и оборудование, а также инструкции, права и обязанности лиц, обслуживающих участок, причем количество участников тренировки, контролируемых одним лицом, определяются в каждом конкретном случае при составлении программы; действия руководителя тушения пожара контролируются руководителем тренировки);

- цель проведения тренировки;

- время возникновения аварии;

- схемы и режим работы оборудования до возникновения аварии с указанием отклонения от схем и режимов;

- состояние средств пожаротушения (для совмещенных тренировок);

- причины аварии, ее развитие и последствия;

- причина возгорания, описание развития пожара и работы средств автоматического пожаротушения;

- описание последовательности действий участников тренировки, возможные варианты действий;

- порядок использования технических средств;

- перечень необходимых плакатов и бирок;

- технологическая карта деятельности каждого участника тренировки.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Зоны (участки) тепловых сетей с ненормативной надежностью и безопасностью теплоснабжения не выявлены.

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 года № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 5 лет в Сокольского муниципального округа не зафиксированы.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В настоящее время предоставление информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования для широкого круга пользователей регламентируется «Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

В соответствии с законодательным актом:

- под раскрытием информации в настоящем документе понимается обеспечение доступа неограниченного круга лиц к информации независимо от цели ее получения.

- регулируемыми организациями информация раскрывается путем:

- обязательного опубликования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), и (или) на официальном сайте органа местного самоуправления округа или городского округа в случае их наделения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов), и (или) на сайте в сети «Интернет», предназначенном для размещения информации по вопросам регулирования тарифов, определяемом Правительством Российской Федерации;

- опубликования на официальном сайте в сети «Интернет» органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) и в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления (далее - печатные издания), в случае и объемах, которые предусмотрены пунктом 9 настоящего документа;

- опубликования по решению регулируемой организации на ее официальном сайте в сети «Интернет»;

- предоставления информации на безвозмездной основе на основании письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций (далее - потребители) в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»

Регулируемыми организациями информация раскрывается путем:

а) обязательного опубликования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), и (или) на официальном сайте органа местного самоуправления округа или городского округа в случае их наделения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов), и (или) на сайте в сети «Интернет», предназначенном для размещения информации по вопросам регулирования тарифов, определяемом Правительством Российской Федерации;

б) опубликования на официальном сайте в сети «Интернет» органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) и в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления (далее - печатные издания), - в случае и объемах, которые предусмотрены пунктом 9 настоящего документа;

в) опубликования по решению регулируемой организации на ее официальном сайте в сети «Интернет»;

г) предоставления информации на безвозмездной основе на основании письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» определены стандарты раскрытия информации», в соответствии с которыми: «Регулируемой организацией подлежит раскрытию информация:

- о регулируемой организации (общая информация);

- о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги); в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

- об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

- об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

- о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

- об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

- о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения; и) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

- о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

- информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги)

В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие сведения:

а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации;

б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица;

в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети «Интернет» и адрес электронной почты;

г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб;

д) регулируемый вид деятельности;

е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров);

ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров);

з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук);

и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук);

к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук);

л) количество центральных тепловых пунктов (штук).

Информация, предоставляемая теплоснабжающими организациями, является полной и соответствует «Стандартам раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания передаче тепловой энергии».

|  |  | Таблица 2.1.22. |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | Величина |
| Теплоснабжающая организация | МУП "Коммунальные системы" |  |
| Количество котельных | шт. | 4 |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 6,88 |
| Количество ЦТП | шт. | 3 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Гкал/час | 97,5 |
| Объем производства тепловой энергии в год | Гкал | 12744 |
| Объем передачи тепловой энергии, полученной со стороны | Гкал | 197534 |
| Потребление природного газа | т.у.т. | 1 584,92 |
|  | тыс. куб. м. | 1 369,34 |
| Потребление печного топлива | т.у.т. | 110,9 |
|  | тонн | 77,6 |
| Теплоснабжающая организация | МУП "Коммунальные системы" (сельские населенные пункты) |  |
| Количество котельных | шт. | 10 |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 20,21 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Гкал/час | 8,17 |
| Объем производства тепловой энергии в год | Гкал | 29331 |
| Потребление дров | т.у.т. | 7 055 |
|  | тонн | 19 596 |

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

1.11.1. Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

| Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 2.1.23. |  |  |
| Организация | Единица измерения | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г |
| МУП «Коммунальные системы» | руб./Гкал | 2428,8 | 2548,8 | 2570,4 | 2652,0 | 2773,2 |
| ИП Горохов С.Ж. | руб./Гкал | 2278 | 2342 | 2328 | 2360 | 2476 |
| АО «ПК» Вологодский» | руб./Гкал | 2350,8 | 2398,8 | 2470,8 | 2557,2 | 2688,0 |
| ООО «Гортеплосеть плюс» | руб./Гкал | 1998 | 2042 | 2124 | - | - |
| МУП «Теплоэнергия» | руб./Гкал | - | - | - | 2220 | 2245,2 |
| ООО «Коммунальные системы» | руб./Гкал | - | 2991 | 2995 | 3073 | 3172 |
| МУП «Коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |
| для потребителей села Архангельское | руб./Гкал | 5772 | 5708 | 6006 | 4996 | 4996 |
| для потребителей села Биряково, деревни Чучково, деревни Огарово, деревни Горбово | руб./Гкал | 4058 | 4232 | 4288 | 4464 | 4649 |
| для потребителей деревни Воробьево | руб./Гкал | 3737 | 3931 | 3941 | 4001 | 4078 |
| для потребителей деревни Чекшино, деревни Марковское | руб./Гкал | 3179 | 3287 | 3349 | 3463 | 3576 |
| для потребителей деревни Литега | руб./Гкал | 3655 | 3797 | 3843 | 3937 | 3923 |
| для потребителей деревни Обросово | руб./Гкал | 3239 | 3377 | 3415 | 3505 | 3625 |

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Стоимость тепловой энергии (тариф) состоит из:

- переменой составляющей расходов (расходы на оплату энергетических ресурсов);

- операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования;

- неподконтрольные расходы;

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство зданий, строений, сооружений, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта

Размер платы за подключение к системе теплоснабжения определяется в соответствии:

- с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

- с приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Организации выдают технические условия на подключение объектов к инженерным сетям теплоснабжения в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, не производится.

1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.

Правительством Российской Федерации принято постановление от 15.12. 2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)».

Постановление содержит методику расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) по методу «альтернативной котельной». Предельный уровень цены будет использоваться в целевой модели рынка тепловой энергии, переход к которой возможен только на добровольной основе с согласия субъектов Российской Федерации, местных администраций и единых теплоснабжающих организаций. На практике предельный уровень цены может быть ниже рассчитанного по методу «альтернативной котельной». Законодательством предусмотрено поэтапное (до 5-10 лет) доведение предельного уровня до цены «альтернативной котельной».

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

С 1.06.2022 Сокольский муниципальный район преобразован в муниципальный округ. Средневзвешенный уровень сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения не определен.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования.

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Одной из главных проблем теплоснабжения, как большинства Российских регионов, так и Сокольского муниципального района является неравномерное распределение тепла между потребителями. Тепловые сети во время долгой эксплуатации нуждаются в проведении гидравлической наладки для правильного распределения потоков рабочей среды по системе. Очень часто в процессе эксплуатации сети подвергаются изменениям (прокладываются новые ответвления или ликвидируются существующие, присоединяются новые потребители или изменяется нагрузка у потребителей). Все это оказывает серьезное влияние на гидравлический режим системы. На практике абоненты часто самовольно устанавливают дополнительные радиаторы или изменяют схемы их подключения, что приводит к нарушению теплового и гидравлического режима работ тепловой сети. Для решения данной проблемы необходимы расчет и наладка гидравлического режима работы сетей.

Отсутствие гидравлической наладки ведет к несоответствию расхода теплоносителя через систему отопления расчетному для каждого потребителя, в таких условиях велика вероятность отсутствия его циркуляции в наиболее удаленных от источника участках тепловой сети. Нарушение теплового и гидравлического режимов тепловой сети ведет к изменению температурного графика в системе отопления отдельных потребителей. Данное изменение температурного графика является частой причиной «недотопа» или «перетопа». Последствия таких изменений у потребителей проявляется в виде ухудшения условий в отапливаемых помещениях.

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения Сокольского муниципального района распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения: производство - транспорт - потребитель.

Основные проблемы производства (функционирования котельных) состоят в следующем:

- высокий процент износа котлов на источниках теплоснабжения;

- невысокие КПД котлоагрегатов и, как следствие, повышенные удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;

- низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и отпуска тепловой энергии в котельных;

- низкий уровень автоматизации котельных.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокая степень износа тепловых сетей;

- высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования тепло потребляющих устройств:

- низкая степень охвата домохозяйств приборами учета тепловой энергии и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей;

- низкая степень охвата домохозяйств средствами регулирования теплопотребления;

- низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;

- отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Организация надежного и безопасного теплоснабжения Сокольского муниципального округа - комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить следующие:

- оценка остаточного ресурса тепловых сетей;

- разработка плана перекладки тепловых сетей на территории населенных пунктов;

- диспетчеризация работы тепловых сетей;

- разработка методов определения мест утечек;

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода. Оценку остаточного ресурса обычно проводят с помощью инженерной диагностики - надежного, но трудоемкого и дорогостоящего метода обнаружения потенциальных мест отказов. В связи с этим для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об авариях, результатах осмотров и технической диагностики на рассматриваемых участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.

План перекладки тепловых сетей на территории населенных пунктов – документ, содержащий график проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях с указанием перечня участков тепловых сетей, подлежащих перекладке или ремонту.

Диспетчеризация - организация круглосуточного контроля состояния тепловых сетей и работы оборудования систем теплоснабжения.

Разработка методов определения мест утечек. При плановой замене изношенных трубопроводов рекомендуется применять трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией, при использовании которой возможен монтаж системы оперативно-дистанционного контроля за увлажнением изоляции для своевременного обнаружения протечек стальных трубопроводов.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Настоящей Схемой развитие систем теплоснабжения Сокольского муниципального округа предполагается строительство новых блочно-модульных котельных, взамен;

- ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат», в отношении которой предполагается отказ от использования вырабатываемой тепловой энергии на цели отопления;

- котельной АО «ПК «Вологодский», которая выводится из эксплуатации;

- существующей котельной в селе Архангельское, которая выводится из эксплуатации;

- существующей котельной в деревне Литега, которая выводится из эксплуатации;

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Котельные Сокольского муниципального округа, находящиеся в ответственности МУП «Коммунальные системы» на территории сельсоветов, используют в качестве котельно-печного топлива дрова.

При строительстве блочно-модульных котельных, взамен котельных, которые предполагается вывести из эксплуатации, предполагается использовать в качестве котельно-печного топлива природный газ, пеллеты.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов, об устранении нарушений влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

2. Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

| Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица 2.2.1. |  |
| Населенный пункт | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем потребления тепловой энергии в год, Гкал/год |
| город Сокол |  |  |
| Котельная № 1, ул. Гидролизная, д.40 | 0,23 | 820,31 |
| Котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д.5 | 1,48 | 6542,86 |
| Котельная № 5 (Лесобаза), ул. Молодёжная, д.24 | 1,17 | 3808,92 |
| Котельная (школа) ул. Строителей | 1,55 | 1572 |
| ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» | 164,88 | 599765 |
| ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» | 19,89 | 789566 |
| Котельные АО «Сокольский ДОК» | 45,32 | 128469 |
| Котельная, Шатенево, д. 47а, ООО «СТК» | 8,18 | 27485 |
| Котельная, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» | 4,61 | 15490 |
| Котельная, ул. Сосновая, ИП Горохов С.Ж. | 1,27 | 4199 |
| Котельная, ул. Советская, д. 80 | 0,20 | 640 |
| Котельная, ул. Набережная, д. 50 | 0,03 | 96 |
| Котельная (Ледовый Дворец), ул. Советская, 76а | 0,60 | 1920 |
| Котельная, ул. Строителей, д. 4 | 0,66 | 2112 |
| город Кадников |  |  |
| Котельная, ул. Пушкинская, д. 1д | 6,619 | 14042 |
| Котельная, д. Сосновая Роща | 1,99 | 6417 |
| Котельная, ул. Механизаторов, д.1, ул. Парковая | 6,65 | 22660 |
| СС Архангельский |  |  |
| Котельная села Архангельское | 0,25 | 976 |
| СС Биряковский |  |  |
| Котельная села Биряково, ул. Школьная | 1,15 | 4230 |
| СС Воробьевский |  |  |
| Котельная деревни Воробьево, ул. Школьная | 1,61 | 5747 |
| СС Двиницкий |  |  |
| Котельная деревни Чекшино, ул. Механизаторов | 1,13 | 4176 |
| СС Пельшемский |  |  |
| Котельная деревни Марковское, д.10 | 0,98 | 3418 |
| СС Пригородный |  |  |
| Котельная деревни Обросово, д.70 | 0,62 | 2342 |
| Котельная деревни Литега, д.13а | 1,95 | 6611 |
| СС Чучковский |  |  |
| Котельная деревни Чучково, ул. Центральная | 0,20 | 762 |
| Котельная деревни Огарово, д.56 | 0,11 | 477 |
| Котельная деревни Горбово, д.51 | 0,18 | 592 |

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

С 1 июня 2022 года Сокольский муниципальный район преобразован в муниципальный округ. В состав Сокольского муниципального округа входят:

- городское поселение город Сокол Сокольского муниципального района Вологодской области, городское поселение город Кадников;

- сельское поселение Архангельское Сокольского муниципального района Вологодской области;

- сельское поселение Биряковское Сокольского муниципального района Вологодской области;

- сельское поселение Воробьевское Сокольского муниципального района Вологодской области;

- сельское поселение Двиницкое Сокольского муниципального района Вологодской области;

- сельское поселение Пельшемское Сокольского муниципального района Вологодской области;

- сельское поселение Пригородное Сокольского муниципального района Вологодской области;

- сельское поселение Чучковское Сокольского муниципального района Вологодской области.

Развитие Сокольского муниципального округа предполагается в соответствии с Генеральным планом развития применительно к территориям в административных границах города Сокола, утвержденного Постановлением Правительства Вологодской области от 10.07.2023 года, а также учитываются существующие Генеральные планы сельских поселений.

В соответствии с генеральным планом развития в качестве приоритетных направлений развития принято:

- стабилизация и последующее увеличение численности населения, в том числе за счет создания стабильной базы занятости населения;

-  развитие жилищного строительства;

- реконструкция и развитие надежной системы энергообеспечения, позволяющей обеспечить гарантированное энергоснабжение населения и привлечь инвесторов;

- развитие инфраструктуры объектов культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, розничной торговли и общественного питания, бытового обслуживания.

Развитие Сокольского муниципального округа направлено на решение следующих задач:

- создание условий для устойчивого и сбалансированного социального и экономического развития района на планируемый период;

- повышение уровня и качества жизни муниципального округа на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства;

- создание условий для улучшения социально-демографической ситуации;

Общая численность постоянного населения на территории Сокольского муниципального округа Вологодской области применительно к территории в административных границах города Сокола Сокольского района по состоянию на 1 января 2022 года составила 35,671 тысяч человек. Общая численность населения, определенная расчетным путем составляет 47,78 тысяч человек.

В качестве сценария демографического развития Генеральным планом развития применяется сценарий, в соответствии с которым численность населения города Сокол на расчетный период составит 39,3 тысячи человек, а общая численность населения, определенная расчетным путем составляет 47,78 тысяч человек.

В жилищном фонде Сокольского муниципального округа Вологодской области применительно к территории в административных границах города Сокола Сокольского района насчитывается 4366 жилых домов с постоянным населением. Суммарная площадь действующего жилищного фонда составляет 1007,1 тысячи кв. м, в том числе: в многоквартирных жилых домах - 856,1 тыс. кв. м., в индивидуальных жилых домах – 151 тыс. кв. метров.

Таким образом, жилищный фонд Сокольского муниципального округа Вологодской области применительно к территории в административных границах города Сокола Сокольского района характеризуется невысокими показателями по количеству кв. м общей площади на человека.

Развитие жилищного комплекса является одним из наиболее важных факторов обеспечения комфортных условий для проживания граждан в населенных пунктах Сокольского муниципального округа.

Перспективными задачами жилищного строительства и комплексного развития жилых территорий являются:

- обеспечение строительства жилья, доступного для приобретения в собственность;

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территории;

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, сокращение объемов физически и морально устаревшего жилищного фонда, увеличение объемов комплексной реконструкции и капитального ремонта существующего жилищного фонда;

- увеличение уровня инженерного благоустройства жилого фонда;

В настоящее время приоритетным направлением развития Сокольского муниципального округа Вологодской области применительно к территории в административных границах города Сокола Сокольского района является предоставление земельных участков для строительства малоэтажных и индивидуальных жилых домов, которое позволяет увеличить темпы жилищного строительства.

Генеральным планом предлагается жилая застройка индивидуальными жилыми домами, малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) и застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

В соответствии с Постановлением Администрации города Сокола от 13.11.2012 № 319 предлагается жилая застройка согласно утвержденному проекту планировки «Южное поле»:

- многоквартирный 3-этажный жилой дом секционного типа – 51 здание;

- индивидуальный 2-этажный жилой дом блокированного типа – 86 зданий;

- индивидуальный жилой дом усадебного типа – 21 здание;

Для повышения уровня жизни на территории муниципального округа одновременно со строительством жилого фонда предполагается развитие (новое строительство и реконструкция) объектов социальной сферы и инфраструктуры:

- строительство детского сада на 120 мест;

- капитальный ремонт детского сада № 6 с увеличением проектной мощности на 80 мест;

- открытие трех дополнительных групп на 45 мест в МДОУ «Детский сад в № 7»;

- открытие одной дополнительной группы на 15 мест в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Радуга»;

- открытие одной дополнительной группы на 15 мест в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11»;

- открытие адаптивных групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста в детских садах № 20, 24, 30, 32 в целом на 40 человек;

- открытие в детском саду № 19 1 группы кратковременного пребывания для интегрированного воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями на 10 мест;

- открытие в детских садах № 5, 13, 15, 33 4 группы кратковременного пребывания детей для подготовки к школе на 40 мест;

- капитальный ремонт детских садов № 5, 12, 19, 27, 28, 30, 31, 33,7;

- реорганизация НОШ № 6 путем присоединения к МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»;

- капитальный ремонт здания НОШ № 6 для открытия детского сада на 120 мест;

- реорганизация НОШ № 7 путем присоединения к МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»;

- капитальный ремонт здания НОШ № 7 с целью увеличения мощности детского сада № 7 на 60 мест;

- реорганизация ООШ № 8 и присоединение к МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»;

- перевод контингента обучающихся в «Специальной коррекционной школе 8 вида» в здание ООШ № 8;

- капитальный ремонт высвободившегося здания Специальной коррекционной школы 8 вида» и открытие детского сада на 120 мест;

- реорганизация МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» путем присоединения к МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»;

- капитальный ремонт высвободившегося здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»;

- строительство детских дошкольных учреждений на 580 мест;

- капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»;

- ввод в эксплуатацию лыжно-роллерную трассу;

- строительство хоккейного катка;

- реконструкция стадиона с организацией футбольного поля с искусственным покрытием;

- реконструкция комплекса спортивных сооружений при МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»;

- перепрофилирование здания бывшего городского Дворца культуры «Сокольский» под Дворец Книги и капитальный ремонт здания;

- перепрофилирование МУК «Досуговый центр «Сокол»» в муниципальное учреждение культуры «Центр кино «Сокол»;

- перевод филиала № 2 МУ «Централизованная библиотечная система г. Сокола» в центральную часть города с целью охвата услугами библиотек наибольшего числа читателей;

- перевод филиала № 9 МУ «Централизованная библиотечная система г. Сокола» в микрорайон Лесобаза;

- реорганизация РМУК «Межпоселенская библиотека «Дворец Книги»;

- реорганизация МУК «Методический информационно-ресурсный центр культуры г. Сокола» в методический отдел МУ «Культурно-просветительское объединение «Сухона»»;

- капитальный ремонт Городского Дома Культуры «Заречный»;

- реконструкция либо капитальный ремонт здания муниципального театра драмы «Анима»;

- строительство футбольного поля с искусственным покрытием для БОУ ДОД СМР ДЮСШ № 1 «Сухона».

Проектом планировки территории части нового планировочного района «Южное поле» в г. Соколе Вологодской области предусмотрено строительство детского дошкольного учреждении на 140 мест и строительство дома престарелых на 50 мест в юго-восточном районе города.

Показатели развития, определенные Генеральным планом и используемые при разработке Схемы теплоснабжения - площади и приросты жилого фонда, показатели объектов социальной инфраструктуры - приведены в таблице 2.2.2.

| Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2.2 |  |  |
| Показатель | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2033 гг. | 2034-2038 гг. | 2039-2042 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Площадь жилого фонда всего, в том числе | тыс. кв. м. | 1165,73 | 1179,85 | 1198,33 | 1220,21 | 1245,00 | 1295,03 | 1531,45 | 1726,64 | 1995,41 |
| Численность населения | тыс. чел | 42,35 | 42,57 | 42,82 | 43,11 | 43,45 | 43,86 | 45,79 | 46,75 | 47,78 |
| город Сокол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел | 35,671 | 35,8 | 35,9 | 36,01 | 36,17 | 36,4 | 37,3 | 38,3 | 39,3 |
| Площадь жилого фонда всего, в том числе | тыс. кв. м. | 1007,1 | 1014,9 | 1024,6 | 1036,2 | 1049,8 | 1088,6 | 1282,8 | 1477,0 | 1744,9 |
| жилой фонд с централизованным отоплением | тыс. кв. м. | 856,1 | 862,6 | 870,9 | 880,8 | 892,3 | 925,3 | 1090,4 | 1285,0 | 1570,4 |
| жилой фонд с индивидуальным отоплением | тыс. кв. м. | 151,0 | 152,2 | 153,7 | 155,4 | 157,5 | 163,3 | 192,4 | 192,0 | 174,5 |
| Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда | кв. м./1 человека | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 28,8 | 29,0 | 29,9 | 34,4 | 38,6 | 44,4 |
| Прирост площади с централизованным отоплением | тыс. кв. м. |  | 6,54 | 8,25 | 9,90 | 11,55 | 33,01 | 165,03 | 194,57 | 285,45 |
| город Кадников (в соответствии с Генеральным планом рассматривается период до 2031 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел | 4,022 | 4,12 | 4,24 | 4,38 | 4,53 | 4,73 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Площадь жилого фонда всего, в том числе | тыс. кв. м. | 90,431 | 95,28 | 102,55 | 111,28 | 120,97 | 130,67 | 168 | 168 | 168 |
| жилой фонд с централизованным отоплением | тыс. кв. м. | 65,681 | 68,6 | 71,8 | 76,8 | 82,3 | 91,5 | 121 | 121 | 121 |
| жилой фонд с индивидуальным отоплением | тыс. кв. м. | 24,75 | 26,7 | 30,8 | 34,5 | 38,7 | 39,2 | 47 | 47 | 47 |
| Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда | кв. м./1 человека | 22,5 | 23,1 | 24,2 | 25,4 | 26,7 | 27,6 | 30 | 30 | 30 |
| Прирост площади с централизованным отоплением | тыс. кв. м. |  | 2,92 | 3,18 | 5,00 | 5,48 | 9,21 | 29,49 |  |  |
| Село Архангельское (СС Архангельский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.2.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Площадь жилого фонда всего, в том числе | тыс. кв. м. |  | 4,88 | 5,09 | 5,29 | 5,50 |  | 5,71 |  | 5,92 |  | 6,96 |  | 8,00 |  | 8,832 |
| жилой фонд с централизованным отоплением | тыс. кв. м. |  | 2,227 | 2,34 | 2,54 | 2,81 |  | 3,14 |  | 3,43 |  | 4,31 |  | 5,12 |  | 6,18 |
| жилой фонд с индивидуальным отоплением | тыс. кв. м. |  | 2,650 | 2,75 | 2,75 | 2,70 |  | 2,57 |  | 2,49 |  | 2,64 |  | 2,88 |  | 2,65 |
| Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда | кв. м./1 человека |  | 19,1 | 19,9 | 20,7 | 21,5 |  | 22,3 |  | 23,1 |  | 27,2 |  | 31,2 |  | 34,5 |
| Прирост площади с централизованным отоплением | тыс. кв. м. |  |  | 0,112 | 0,202 | 0,265 |  | 0,335 |  | 0,292 |  | 0,882 |  |  |  |  |
| с. Биряково (СС Биряковский) (в соответствии с Генеральным планом рассматривается период до 2031 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел. |  | 1,009 | 1,028 | 1,039 | 1,052 |  | 1,067 |  | 1,086 |  | 1,159 |  | 1,159 |  | 1,159 |
| Площадь жилого фонда всего, в том числе | тыс. кв. м. |  | 32,09 | 32,91 | 33,73 | 34,55 |  | 35,37 |  | 36,19 |  | 38,64 |  | 38,64 |  | 38,64 |
| жилой фонд с централизованным отоплением | тыс. кв. м. |  | 6,74 | 7,41 | 8,16 | 8,97 |  | 9,87 |  | 10,85 |  | 10,85 |  | 10,85 |  | 10,85 |
| жилой фонд с индивидуальным отоплением | тыс. кв. м. |  | 25,35 | 26,17 | 26,99 | 27,81 |  | 28,63 |  | 29,45 |  | 27,79 |  | 27,79 |  | 27,79 |
| Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда | кв. м./1 человека |  | 31,8 | 32,0 | 32,5 | 32,8 |  | 33,1 |  | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 |  | 33,3 |
| Прирост площади с централизованным отоплением | тыс. кв. м. |  |  | 0,67 | 0,74 | 0,82 |  | 0,90 |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |
| деревня Воробьево (СС Воробьевский) (нет данных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Чешкино (СС Двиницкий) (в соответствии с Генеральным планом рассматривается период до 2033 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел. |  | 0,646 | 0,655 | 0,661 | 0,667 |  | 0,675 |  | 0,684 |  | 0,720 |  | 0,720 |  | 0,720 |
| Площадь жилого фонда всего, в том числе | тыс. кв. м. |  | 11,033 | 11,509 | 11,984 | 12,460 |  | 12,936 |  | 13,411 |  | 14,84 |  | 14,838 |  | 14,838 |
| жилой фонд с централизованным отоплением | тыс. кв. м. |  | 5,915 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |
| жилой фонд с индивидуальным отоплением | тыс. кв. м. |  | 5,118 | 5,59 | 6,07 | 6,54 |  | 7,02 |  | 7,50 |  | 8,923 |  | 8,923 |  | 8,923 |
| Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда | кв. м./1 человека |  | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,7 |  | 19,2 |  | 19,6 |  | 20,6 |  | 20,6 |  | 20,6 |
| Прирост площади с централизованным отоплением | тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Марковское (СС Пельшемский) (нет данных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| деревня Литега (СС Пригородный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения |  | тыс. чел | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |  | 0,745 |  | 0,745 |  | 0,745 |  | 0,745 |  |
| Площадь жилого фонда всего, в том числе |  | тыс. кв. м. | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |  | 20,2 |  | 20,2 |  | 20,2 |  | 20,2 |  |
| жилой фонд с централизованным отоплением |  | тыс. кв. м. | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |  | 19,02 |  | 19,02 |  | 19,02 |  | 19,02 |  |
| жилой фонд с индивидуальным отоплением |  | тыс. кв. м. | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  | 1,18 |  | 1,18 |  | 1,18 |  | 1,18 |  |
| Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда |  | кв. м./1 человека | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |  | 27,1 |  | 27,1 |  | 27,1 |  | 27,1 |  |
| Прирост площади с централизованным отоплением |  | тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Обросово (СС Пригородный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения |  | тыс. чел. | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  |
| Площадь жилого фонда всего, в том числе |  | тыс. кв. м. | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  |
| жилой фонд с централизованным отоплением |  | тыс. кв. м. | 2,424 | 2,424 | 2,424 | 2,424 | 2,424 |  | 2,424 |  | 2,424 |  | 2,424 |  | 2,424 |  |
| жилой фонд с индивидуальным отоплением |  | тыс. кв. м. | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 | 3,791 |  | 3,791 |  | 3,791 |  | 3,791 |  | 3,791 |  |
| Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда |  | кв. м./1 человека | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |  | 20,3 |  | 20,3 |  | 20,3 |  | 20,3 |  |
| Прирост площади с централизованным отоплением |  | тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Чучковский (нет данных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  | мест | 2924 | 2924 | 2924 | 3064 | 3064 |  | 3184 |  | 3184 |  | 3184 |  | 3184 |  |
|  |  |  | Новое строительство: 1. Детский сад на 140 мест 2. Детский сад на 120 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.2.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Школьные учреждения | мест | 5613 | 5613 | 5613 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 |
|  |  | Новое строительство: 1. Общеобразовательная школа на 392 места |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации среднего профессионального образования | мест | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 |
| Культурно-досуговые учреждения клубного типа | объект | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общедоступные библиотеки | объект | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Спортивные залы | кв. м площади пола зала | 3556,86 | 3556,86 | 3556,86 | 3556,86 | 3556,86 | 3556,86 | 3556,86 | 3556,86 | 3556,86 |
| Учреждения здравоохранения | объект | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Объекты социального обслуживания | мест | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
|  |  | Строительство дома престарелых на 50 мест в юго-восточном районе города согласно проекту планировки «Южное поле». |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прирост потребления тепловой энергии на период до 2042 года определен расчетным путем.

Потребление тепловой энергии строящимся жилым фондом в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» определяется по приведенным данным удельного теплопотребление строящихся жилых зданий

Динамика прироста отапливаемых площадей/тепловых нагрузок Сокольского муниципального округа по периодам реализации Генерального плана развития приведена в таблице 2.2.3.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Приросты тепловых нагрузок на каждом этапе реализации Схемы теплоснабжения с разделением по расчетным элементам территориального деления и с разбивкой по этапам реализации приведены в таблице 2.2.3.

Расчет объема потребления теплоносителя на цели отопления выполняется по формуле:

G = Q oтп·103 / (tпод - tобр), тонн/ч, где

- Q oтп - тепловая нагрузка, Гкал/час;

- tпод - температура в подающем трубопроводе, в соответствии с температурным графиком отпуска теплоносителя, С;

- tобр - температура в обратном трубопроводе, в соответствии с температурным графиком отпуска теплоносителя, С;

Расчет объема потребления теплоносителя на цели горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения выполняется по формуле:

G = Qгвс·103 / (t1 - t2), тонн/ч, где

- t1  - температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети в точке излома температурного графика,С;

- t2 - температура воды после подогревателя ГВС в точке излома графика, С

Объем потребления теплоносителя на каждом этапе реализации Генерального плана развития и приросты объемов потребления теплоносителя приведены в таблице 2.2.4.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Тепловые нагрузки на каждом этапе реализации Схемы теплоснабжения и приросты тепловых нагрузок с разделением по расчетным элементам территориального деления и с разбивкой по этапам реализации, в соответствии с вышеприведенными данными приведены в таблице 2.2.5.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Строительство новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не предусматривается.

| Прирост/убыль потребления тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2.3. |  |  |
| Показатель | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2033 гг. | 2034-2038 гг. | 2039-2042 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Удельное теплопотребление строящегося индивидуального жилого фонда | Гкал/ч/м2 | 0,0000348 | 0,0000348 | 0,0000348 | 0,0000348 | 0,0000348 | 0,0000348 | 0,0000348 | 0,0000348 | 0,0000348 |
| Удельное теплопотребление строящегося 1-3 этажного жилого фонда | Гкал/ч/м2 | 0,0000348 | 0,0000348 | 0,0000348 | 0,0000348 | 0,0000348 | 0,0000348 | 0,0000348 | 0,0000348 | 0,0000348 |
| Удельное теплопотребление строящегося 4-5 этажного жилого фонда | Гкал/ч/м2 | 0,0000223 | 0,0000223 | 0,0000223 | 0,0000223 | 0,0000223 | 0,0000223 | 0,0000223 | 0,0000223 | 0,0000223 |
| Тепловые нагрузки (отопление) нового жилого фонда (прирост за период) централизованного теплоснабжения | Гкал/час |  | 0,39 | 0,47 | 0,61 | 0,70 | 1,68 | 7,65 | 7,78 | 11,41 |
| город Сокол | Гкал/час |  | 0,159 | 0,201 | 0,241 | 0,281 | 0,804 | 4,02 | 4,74 | 6,954 |
|  | Гкал/час |  | 0,102 | 0,129 | 0,155 | 0,180 | 0,515 | 2,576 | 3,04 | 4,456 |
| город Кадников | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Архангельское (СС Архангельский) | Гкал/час |  | 0,004 | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,031 |  |  |
| село Биряково (СП Биряковский) | Гкал/час |  | 0,023 | 0,026 | 0,028 | 0,031 | 0,034 |  |  |  |
| деревня Воробьево (СС Воробевский) | Гкал/час |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| деревня Чешкино (СС Двиницкий) | Гкал/час |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| деревня Марковское (СС Пельшемский) | Гкал/час |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| деревня Литега (СС Пригородный) | Гкал/час |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| деревня Обросово (СС Пригородный) | Гкал/час |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СС Чучковский | Гкал/час |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловые нагрузки (отопление) объектов социальной сферы и инфраструктуры (прирост за период) централизованного теплоснабжения | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,495 | 0,16 | 0,195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Детские дошкольные учреждения | Гкал/час |  |  |  | 0,215 |  | 0,195 |  |  |  |
| Школьные учреждения | Гкал/час |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |
| Объекты социального обслуживания | Гкал/час |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.2.3. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Тепловые нагрузки (ГВС) нового жилого фонда (прирост за период) централизованного теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,30 | 0,28 | 0,42 |
| город Сокол | Гкал/час | - | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,048 | 0,241 | 0,284 | 0,417 |
| город Кадников | Гкал/час | - | 0,006 | 0,007 | 0,010 | 0,011 | 0,019 | 0,062 | 0,000 | 0,000 |
| село Архангельское (СС Архангельский) | Гкал/час | - | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0018 |  |  |
| село Биряково (СП Биряковский) | Гкал/час | - | 0,0014 | 0,0015 | 0,0017 | 0,0019 | 0,0021 |  |  |  |
| деревня Воробьево (СС Воробевский) | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| деревня Чешкино (СС Двиницкий) | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| деревня Марковское (СС Пельшемский) | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| деревня Литега (СС Пригородный) | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| деревня Обросово (СС Пригородный) | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СС Чучковский | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловые нагрузки всего (прирост за период) централизованного теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,408 | 0,494 | 1,129 | 0,881 | 1,949 | 7,958 | 8,061 | 11,827 |
| город Сокол | Гкал/час | - | 0,271 | 0,342 | 0,905 | 0,634 | 1,563 | 6,838 | 8,061 | 11,827 |
| город Кадников | Гкал/час | - | 0,108 | 0,117 | 0,184 | 0,202 | 0,340 | 1,088 | 0 | 0 |
| село Архангельское (СС Архангельский) | Гкал/час | - | 0,004 | 0,007 | 0,010 | 0,012 | 0,011 | 0,033 | 0 | 0 |
| село Биряково (СС Биряковский) | Гкал/час | - | 0,025 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,036 | 0 | 0 | 0 |
| деревня Воробьево (СС Воробьевский) | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| деревня Чешкино (СС Двиницкий) | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| деревня Литега (СС Пригородный) | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| деревня Обросово (СС Пригородный) | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СС Чучковский | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Расход теплоносителя на всех этапах реализации Генерального плана развития, тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2.4 |  |  |  |  |  |
| Элемент территориального деления |  | Котельная |  | Показатель |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030-2033 гг. |  | 2034-2038 гг. |  | 2039-2042 гг. |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| город Сокол |  | Котельная №1, ул. Гидролизная, д.40 |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  |
|  |  |  |  | отопление |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  |
|  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол |  | Котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д.5 |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 59,1 |  | 59,1 |  | 59,1 |  | 59,1 |  | 59,1 |  | 59,1 |  | 59,1 |  | 59,1 |  | 59,1 |  |
|  |  |  |  | отопление |  | 59,1 |  | 59,1 |  | 59,1 |  | 59,1 |  | 59,1 |  | 59,1 |  | 59,1 |  | 59,1 |  | 59,1 |  |
|  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол |  | Котельная №5 (Лесобаза), ул. Молодежная, д.24 |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 46,9 |  | 46,9 |  | 46,9 |  | 46,9 |  | 46,9 |  | 46,9 |  | 46,9 |  | 46,9 |  | 46,9 |  |
|  |  |  |  | отопление |  | 46,9 |  | 46,9 |  | 46,9 |  | 46,9 |  | 46,9 |  | 46,9 |  | 46,9 |  | 46,9 |  | 46,9 |  |
|  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол |  | Котельная (школа) ул. Строителей |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 62 |  | 62 |  | 62 |  | 62 |  | 62 |  | 62 |  | 62 |  | 62 |  | 62 |  |
|  |  |  |  | отопление |  | 62 |  | 62 |  | 62 |  | 62 |  | 62 |  | 62 |  | 62 |  | 62 |  | 62 |  |
|  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол |  | ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат», бойлерные № 1 и 2 |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 1134,5 |  | 680,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отопление |  | 1096,1 |  | 657,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | горячее водоснабжение |  | 38,5 |  | 23,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол |  | Котельная в центральной части г. Сокол, ввод в 2024 году |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  |  |  | 559,9 |  | 559,9 |  | 574,3 |  | 574,3 |  | 574,3 |  | 574,3 |  | 574,3 |  | 574,3 |  |
|  |  |  |  | отопление |  |  |  | 536,4 |  | 536,4 |  | 550,2 |  | 550,2 |  | 550,2 |  | 550,2 |  | 550,2 |  | 550,2 |  |
|  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  | 23,5 |  | 23,5 |  | 24,1 |  | 24,1 |  | 24,1 |  | 24,1 |  | 24,1 |  | 24,1 |  |
| город Сокол |  | Котельная в центральной части г. Сокол, ввод в 2025 году |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  |  |  |  |  | 1111,9 |  | 1133,5 |  | 1133,5 |  | 1133,5 |  | 1133,5 |  | 1133,5 |  | 1133,5 |  |
|  |  |  |  | отопление |  |  |  |  |  | 1065,2 |  | 1085,9 |  | 1085,9 |  | 1085,9 |  | 1085,9 |  | 1085,9 |  | 1085,9 |  |
|  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  | 46,7 |  | 47,6 |  | 47,6 |  | 47,6 |  | 47,6 |  | 47,6 |  | 47,6 |  |
| город Сокол |  | Котельная "Южное поле", ввод в 2027 году |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,1 |  | 87,1 |  | 358,3 |  | 678,1 |  | 1147,2 |  |
|  |  |  |  | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,1 |  | 83,5 |  | 343,3 |  | 649,6 |  | 1099,0 |  |
|  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 3,7 |  | 15,1 |  | 28,5 |  | 48,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.2.4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| город Сокол | ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 549,8 |  | 549,8 |  | 549,8 |  | 549,8 |  | 549,8 |  | 549,8 |  | 549,8 |  | 549,8 |  | 549,8 |  |
|  |  |  | отопление |  | 497,1 |  | 497,1 |  | 497,1 |  | 497,1 |  | 497,1 |  | 497,1 |  | 497,1 |  | 497,1 |  | 497,1 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  | 52,6 |  | 52,6 |  | 52,6 |  | 52,6 |  | 52,6 |  | 52,6 |  | 52,6 |  | 52,6 |  | 52,6 |  |
| город Сокол | Котельная АО «Сокольский ДОК», ЦТП1, ЦТП2, ЦТП3 |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 531,9 |  | 531,9 |  | 531,9 |  | 531,9 |  | 531,9 |  | 531,9 |  | 531,9 |  | 531,9 |  | 531,9 |  |
|  |  |  | отопление |  | 298,5 |  | 298,5 |  | 298,5 |  | 298,5 |  | 298,5 |  | 298,5 |  | 298,5 |  | 298,5 |  | 298,5 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  | 233,5 |  | 233,5 |  | 233,5 |  | 233,5 |  | 233,5 |  | 233,5 |  | 233,5 |  | 233,5 |  | 233,5 |  |
| город Сокол | Котельная, Шатенево, д.47а, ООО «СТК» |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 327,2 |  | 327,2 |  | 327,2 |  | 327,2 |  | 327,2 |  | 327,2 |  | 327,2 |  | 327,2 |  | 327,2 |  |
|  |  |  | отопление |  | 327,2 |  | 327,2 |  | 327,2 |  | 327,2 |  | 327,2 |  | 327,2 |  | 327,2 |  | 327,2 |  | 327,2 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол | Котельная, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 184,4 |  | 184,4 |  | 184,4 |  | 184,4 |  | 184,4 |  | 184,4 |  | 184,4 |  | 184,4 |  | 184,4 |  |
|  |  |  | отопление |  | 184,4 |  | 184,4 |  | 184,4 |  | 184,4 |  | 184,4 |  | 184,4 |  | 184,4 |  | 184,4 |  | 184,4 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол | Котельная, ул. Сосновая, ИП Горохов С.Ж. |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  |
|  |  |  | отопление |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  | 51,0 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол | Котельная, Советская, д. 80 |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  |
|  |  |  | отопление |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол | Котельная, ул. Набережная, д. 50 |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  |  |  | отопление |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол | Котельная (Ледовый Дворец), ул. Советская, д. 76а |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
|  |  |  | отопление |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол | Котельная, ул. Строителей, д. 4 |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 26,4 |  | 26,4 |  | 26,4 |  | 26,4 |  | 26,4 |  | 26,4 |  | 26,4 |  | 26,4 |  | 26,4 |  |
|  |  |  | отопление |  | 26,4 |  | 26,4 |  | 26,4 |  | 26,4 |  | 26,4 |  | 26,4 |  | 26,4 |  | 26,4 |  | 26,4 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Кадников | Котельная, ул. Пушкинская, д. 1д |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 309,6 |  | 313,9 |  | 318,6 |  | 326,0 |  | 334,1 |  | 347,7 |  | 369,4 |  | 369,4 |  | 369,4 |  |
|  |  |  | отопление |  | 309,6 |  | 313,9 |  | 318,6 |  | 326,0 |  | 334,1 |  | 347,7 |  | 369,4 |  | 369,4 |  | 369,4 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Кадников | Котельная, д. Сосновая Роща |  | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 79,6 |  | 79,6 |  | 79,6 |  | 79,6 |  | 79,6 |  | 79,6 |  | 79,6 |  | 79,6 |  | 79,6 |  |
|  |  |  | отопление |  | 79,6 |  | 79,6 |  | 79,6 |  | 79,6 |  | 79,6 |  | 79,6 |  | 79,6 |  | 79,6 |  | 79,6 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.2.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| город Кадников |  | Котельная, ул. Механизаторов, д.1, ул. Парковая | расход теплоносителя всего, в том числе | 266 | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отопление | 266 | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Кадников |  | Котельная, ул. Механизаторов, взамен котельной АО «ПК «Вологодский», ввод в 2025 году | расход теплоносителя всего, в том числе |  |  |  | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
|  |  |  | отопление |  |  |  | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Архангельский |  | Котельная села Архангельское | расход теплоносителя всего, в том числе | 9,8 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отопление | 9,8 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Архангельский |  | Котельная села Архангельское, ввод в 2025 году | расход теплоносителя всего, в том числе |  |  |  | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,6 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  |  |  | отопление |  |  |  | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,6 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Биряковский |  | Котельная села Биряково, ул. Школьная | расход теплоносителя всего, в том числе | 46,1 | 47,1 |  | 48,2 | 49,4 | 50,7 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
|  |  |  | отопление | 46,1 | 47,1 |  | 48,2 | 49,4 | 50,7 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Воробьевский |  | Котельная деревни Воробьево, ул. Школьная | расход теплоносителя всего, в том числе | 64,2 | 64,2 |  | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
|  |  |  | отопление | 64,2 | 64,2 |  | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Двиницкий |  | Котельная деревни Чекшино, ул. Механизаторов | расход теплоносителя всего, в том числе | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  |  |  | отопление | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Пельшемский |  | Котельная деревни Марковское, д.10 | расход теплоносителя всего, в том числе | 39,2 | 39,2 |  | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
|  |  |  | отопление | 39,2 | 39,2 |  | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Пригородный |  | Котельная деревни Обросово, д.70 | расход теплоносителя всего, в том числе | 24,9 | 24,9 |  | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
|  |  |  | отопление | 24,9 | 24,9 |  | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Пригородный |  | Котельная деревни Литега, д.13а | расход теплоносителя всего, в том числе | 77,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отопление | 77,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Пригородный |  | БМК, деревня Литега (ввод в 2024 году) | расход теплоносителя всего, в том числе |  | 77,7 |  | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
|  |  |  | отопление |  | 73,6 |  | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  | 4,1 |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.2.4 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| СС Чучковский | Котельная деревни Чучково, ул. Центральная |  | расход теплоносителя всего, в том числе | 7,9 |  | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  |  |  | отопление | 7,9 |  | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Чучковский | Котельная деревни Огарово, д.56 |  | расход теплоносителя всего, в том числе | 4,4 |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  |  |  | отопление | 4,4 |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Чучковский | Котельная деревни Горбово, д.51 |  | расход теплоносителя всего, в том числе | 7,2 |  | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  |  |  | отопление | 7,2 |  | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Потребление тепловой энергии (мощности) на всех этапах реализации Генерального плана развития, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элемент территориального деления |  | Котельная | Показатель |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030-2033 гг. |  |  | 2034-2038 гг. |  |  |  | 2039-2042 гг. |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |
| город Сокол |  | Котельная №1, ул. Гидролизная, д.40 | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 0,23 |  | 0,23 | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | отопление |  | 0,23 |  | 0,23 | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол |  | Котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д.5 | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 1,48 |  | 1,48 | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  |  | 1,48 |  |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | отопление |  | 1,48 |  | 1,48 | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  |  | 1,48 |  |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол |  | Котельная №5 (Лесобаза), ул. Молодёжная, д.24 | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 1,17 |  | 1,17 | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  |  | 1,17 |  |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | отопление |  | 1,17 |  | 1,17 | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 1,17 |  |  | 1,17 |  |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол |  | Котельная (школа) ул. Строителей | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 1,55 |  | 1,55 | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  |  | 1,55 |  |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | отопление |  | 1,55 |  | 1,55 | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,55 |  |  | 1,55 |  |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол |  | ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат», бойлерные № 1 и 2 | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 164,88 |  | 146,42 | 118,7 |  | 118,7 |  | 118,7 |  | 118,7 |  | 118,7 |  |  | 118,7 |  |  |  | 118,7 |  |
|  |  |  | отопление |  | 43,84 |  | 26,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  | 2,31 |  | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЭС АО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» | технология |  | 118,7 |  | 118,7 | 118,7 |  | 118,7 |  | 118,7 |  | 118,7 |  | 118,7 |  |  | 118,7 |  |  |  | 118,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |
| город Сокол | Котельная в центральной части г. Сокол, ввод в 2024 году |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | - | 14,12 |  | 14,12 |  | 14,48 |  | 14,48 |  | 14,48 |  | 14,48 |  |  | 14,48 |  | 14,48 |  |  |
|  |  |  | отопление |  | - | 13,41 |  | 13,41 |  | 13,75 |  | 13,75 |  | 13,75 |  | 13,75 |  |  | 13,75 |  | 13,75 |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  | - | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  |  |
| город Сокол | Котельная в центральной части г. Сокол, ввод в 2025 году |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | - | - |  | 28,03 |  | 28,58 |  | 28,58 |  | 28,58 |  | 28,58 |  |  | 28,58 |  | 28,58 |  |  |
|  |  |  | отопление |  | - | - |  | 26,63 |  | 27,15 |  | 27,15 |  | 27,15 |  | 27,15 |  |  | 27,15 |  | 27,15 |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  | - | - |  | 1,40 |  | 1,43 |  | 1,43 |  | 1,43 |  | 1,43 |  |  | 1,43 |  | 1,43 |  |  |
| город Сокол | Котельная "Южное поле", ввод в 2027 году |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  | 2,2 |  | 9,03 |  |  | 17,10 |  | 28,92 |  |  |
|  |  |  | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  | 2,09 |  | 8,58 |  |  | 16,24 |  | 27,48 |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,11 |  | 0,45 |  |  | 0,85 |  | 1,45 |  |  |
| город Сокол | ТЭЦ ООО "Сухонский КБК" |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 19,89 | 19,89 |  | 19,89 |  | 19,89 |  | 19,89 |  | 19,89 |  | 19,89 |  |  | 19,89 |  | 19,89 |  |  |
|  |  |  | отопление |  | 18,31 | 18,31 |  | 18,31 |  | 18,31 |  | 18,31 |  | 18,31 |  | 18,31 |  |  | 18,31 |  | 18,31 |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  | 1,58 | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,58 |  |  | 1,58 |  | 1,58 |  |  |
| город Сокол | Котельная АО «Сокольский ДОК», ЦТП1, ЦТП2, ЦТП3 |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 45,32 | 45,32 |  | 45,32 |  | 45,32 |  | 45,32 |  | 45,32 |  | 45,32 |  |  | 45,32 |  | 45,32 |  |  |
|  |  |  | отопление |  | 11,938 | 11,94 |  | 11,94 |  | 11,94 |  | 11,94 |  | 11,94 |  | 11,94 |  |  | 11,94 |  | 11,94 |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  | 7,005 | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  | 7,00 |  |  |
|  | Котельная АО «Сокольский ДОК» |  | технология |  | 26,4 | 26,38 |  | 26,38 |  | 26,38 |  | 26,38 |  | 26,38 |  | 26,38 |  |  | 26,38 |  | 26,38 |  |  |
| город Сокол | Котельная, Шатенево, д.47а, ООО «СТК» |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 8,18 | 8,18 |  | 8,18 |  | 8,18 |  | 8,18 |  | 8,18 |  | 8,18 |  |  | 8,18 |  | 8,18 |  |  |
|  |  |  | отопление |  | 8,18 | 8,18 |  | 8,18 |  | 8,18 |  | 8,18 |  | 8,18 |  | 8,18 |  |  | 8,18 |  | 8,18 |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| город Сокол | Котельная, ул. Заводская, д.4, МУП «коммунальные системы» |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 4,61 | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,61 |  |  |
|  |  |  | отопление |  | 4,61 | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,61 |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол | Котельная, ул. Сосновая, ИП Горохов С.Ж. |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 1,27 | 1,27 |  | 1,27 |  | 1,27 |  | 1,27 |  | 1,27 |  | 1,27 |  |  | 1,27 |  | 1,27 |  |  |
|  |  |  | отопление |  | 1,27 | 1,27 |  | 1,27 |  | 1,27 |  | 1,27 |  | 1,27 |  | 1,27 |  |  | 1,27 |  | 1,27 |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол | Котельная, Советская, д. 80 |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  | отопление |  | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол | Котельная, ул. Набережная, д. 50 |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | отопление |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сокол | Котельная (Ледовый Дворец), ул. Советская, 76а |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |
|  |  |  | отопление |  | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| город Сокол | Котельная, ул. Строителей, д.4 |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |
|  |  |  | отопление |  | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Кадников | Котельная, ул. Пушкинская, д.1д |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 6,695 | 6,695 |  | 6,695 |  | 6,695 |  | 6,695 |  | 6,695 |  |  | 6,695 |  |  | 6,695 |  |  | 6,695 |
|  |  |  | отопление |  | 6,598 | 6,598 |  | 6,598 |  | 6,598 |  | 6,598 |  | 6,598 |  |  | 6,598 |  |  | 6,598 |  |  | 6,598 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  | 0,318 | 0,318 |  | 0,318 |  | 0,318 |  | 0,318 |  | 0,318 |  |  | 0,318 |  |  | 0,318 |  |  | 0,318 |
| город Кадников | Котельная, д. Сосновая Роща |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 1,99 | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  |  | 1,99 |  |  | 1,99 |  |  | 1,99 |
|  |  |  | отопление |  | 1,99 | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  |  | 1,99 |  |  | 1,99 |  |  | 1,99 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Кадников | Котельная, ул. Механизаторов, д.1, ул. Парковая |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 6,65 | 6,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отопление |  | 6,65 | 6,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Кадников | Котельная, ул. Механизаторов, взамен котельной АО «ПК «Вологодский», ввод в 2025 году |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  |  |  |  | 6,65 |  | 6,65 |  | 6,65 |  | 6,65 |  |  | 6,65 |  |  | 6,65 |  |  | 6,65 |
|  |  |  | отопление |  |  |  |  | 6,65 |  | 6,65 |  | 6,65 |  | 6,65 |  |  | 6,65 |  |  | 6,65 |  |  | 6,65 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Архангельский | Котельная села Архангельское |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 0,245 | 0,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отопление |  | 0,245 | 0,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Архангельский | Котельная села Архангельское, ввод в 2025 году |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,29 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |
|  |  |  | отопление |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,29 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Биряковский | Котельная села Биряково, ул. Школьная |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 1,152 | 1,152 |  | 1,152 |  | 1,152 |  | 1,152 |  | 1,152 |  |  | 1,152 |  |  | 1,152 |  |  | 1,152 |
|  |  |  | отопление |  | 1,152 | 1,18 |  | 1,20 |  | 1,23 |  | 1,27 |  | 1,30 |  |  | 1,30 |  |  | 1,30 |  |  | 1,30 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Воробьевский | Котельная деревни Воробьево, ул. Школьная |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 1,606 | 1,606 |  | 1,606 |  | 1,606 |  | 1,606 |  | 1,606 |  |  | 1,606 |  |  | 1,606 |  |  | 1,606 |
|  |  |  | отопление |  | 1,606 | 1,606 |  | 1,606 |  | 1,606 |  | 1,606 |  | 1,606 |  |  | 1,606 |  |  | 1,606 |  |  | 1,606 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Двиницкий | Котельная деревни Чекшино, ул. Механизаторов |  | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 1,125 | 1,125 |  | 1,125 |  | 1,125 |  | 1,125 |  | 1,125 |  |  | 1,125 |  |  | 1,125 |  |  | 1,125 |
|  |  |  | отопление |  | 1,125 | 1,125 |  | 1,125 |  | 1,125 |  | 1,125 |  | 1,125 |  |  | 1,125 |  |  | 1,125 |  |  | 1,125 |
|  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.2.5. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| СС Пельшемский | Котельная деревни Марковское, д.10 | тепловая нагрузка всего, в том числе | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  |  | отопление | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Пригородный | Котельная деревни Обросово, д.70 | тепловая нагрузка всего, в том числе | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 |
|  |  | отопление | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Пригородный | Котельная деревни Литега, д.13а | тепловая нагрузка всего, в том числе | 1,946 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | 1,946 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Пригородный | БМК, деревня Литега (ввод в 2024 году) | тепловая нагрузка всего, в том числе |  | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 |
|  |  | отопление |  | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 |
|  |  | горячее водоснабжение |  | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| СС Чучковский | Котельная деревни Чучково, ул. Центральная | тепловая нагрузка всего, в том числе | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
|  |  | отопление | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Чучковский | Котельная деревни Огарово, д.56 | тепловая нагрузка всего, в том числе | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
|  |  | отопление | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС Чучковский | Котельная деревни Горбово, д.51 | тепловая нагрузка всего, в том числе | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
|  |  | отопление | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования

Электронная модель систем централизованного теплоснабжения Сокольского муниципального округа приведена в Приложении 2 к настоящей Схеме теплоснабжения.

4. Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» котельных, а также предполагаемых к строительству котельных и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов.

Балансы тепловой мощности существующих источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки с разбивкой по годам реализации Схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.2.1. в разделе 1.2.3.

Тепловые мощности предполагаемых к строительству котельных позволяют обеспечить теплоснабжение существующих и перспективных потребителей.

Анализ приведенных в таблице 1.2.1. данных показывает, что на расчетный период (2042 год) настоящей Схемы теплоснабжения теплоснабжение потребителей осуществляется с резервом тепловой мощности:

- котельная № 1, ул. Гидролизная, д. 40 - 0,45 Гкал/час (56,2 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д. 5 - 0,64 Гкал/час (29,2 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 5 (Лесобаза), ул. Молодежная, д. 24 - 0,2 Гкал/час (13,4 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная (школа) ул. Строителей - 0,13 Гкал/час (7,68 % от установленной тепловой мощности котельной);

- ТЭС ПАО «Сокольский ЦБК» – 40,1 Гкал/час (22,8 % от установленной тепловой мощности котельной).

- новая котельная в центральной части г. Сокол, ввод в 2024 году – 2,76 Гкал/час (14,6 % от установленной тепловой мощности котельной);

- новая котельная в центральной части г. Сокол, ввод в 2025 году – 3,69 Гкал/час (10,2 % от установленной тепловой мощности котельной);

- новая котельная «Южное поле», ввод в 2027 году – 4,5 Гкал/час (12,5 % от установленной тепловой мощности котельной);

- ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» - 101,8 Гкал/час (76 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 1, АО «Сокольский ДОК» - 20,9 Гкал/час (36 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 2 и 3, АО «Сокольский ДОК» - 0,51 Гкал/час (4,08 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная, ул. Шатенево, д.47а, ООО «СТК» - 5,34 Гкал/час (37,9 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» - 1,89 Гкал/час (27,8 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная, ул. Сосновая, ИП Горохов С.Ж. - 1,23 Гкал/час (47,6 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная, Советская, д. 80 - 0,05 Гкал/час (19 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная, ул. Набережная, д. 50 - 0,01 Гкал/час (14,3 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная (Ледовый Дворец), ул. Советская, 76а - 0,02 Гкал/час (3,97 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная ул. Строителей, д. 4 - 0,03 Гкал/час (4,07 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная г. Кадников, ул. Пушкинская, д.1д – 4,26 Гкал/час (35,38 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная г. Кадников, д. Сосновая Роща - 0,55 Гкал/час (21,27 % от установленной тепловой мощности котельной);

- новая котельная в городе Кадников, взамен котельной АО «ПК «Вологодский» - 10,7 Гкал/час (56,7 % от установленной тепловой мощности котельной);

- новая котельная села Архангельское, ввод в 2025 году - 0,64 Гкал/час (61,9 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная села Биряково - 1,1 Гкал/час (42,3 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная деревни Воробьево - 0,78 Гкал/час (29,9 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная деревни Чекшино - 0,76 Гкал/час (36,7 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная деревни Марковское - 0,08 Гкал/час (6,93 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная деревни Обросово - 0,99 Гкал/час (56,9 % от установленной тепловой мощности котельной);

- новая котельная села Литега, ввод в 2024 году - 0,77 Гкал/час (26,1 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная деревни Чучково, ввод в 2024 году - 0,77 Гкал/час (26,1 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная деревни Огарово - 1,39 Гкал/час (89,1 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная деревни Горбово - 0,9 Гкал/час (81,9 % от установленной тепловой мощности котельной);

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Прирост тепловых нагрузок Сокольского муниципального округа незначительный. Анализ балансов тепловой мощности существующих источников тепловой энергии и тепловой нагрузки, позволяют сделать вывод о том, что дефицитов тепловой мощности не возникнет.

Многолетний опыт работы систем теплоснабжения позволяет сделать выводы о достаточной пропускной способности тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов приведены в Приложении к настоящей Схеме теплоснабжения.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Тепловые мощности системы теплоснабжения Сокольского муниципального округа на расчетный период реализации Схемы теплоснабжения (2042 год) позволяют обеспечить централизованное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей с резервом тепловой мощности (см. раздел 2.4.1.).

5. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее развитии, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в населенных пунктах муниципального образования, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления, а также в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (с изменениями от 24 декабря 2002 года). В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. Варианты мастер - плана формируют базу для разработки предпроектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки предпроектных предложений для каждого из вариантов мастер - плана выполняется оценка финансовых затрат, необходимых для их реализации.

Настоящей Схемой теплоснабжения рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения Сокольского муниципального округа, основанный на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций.

Базовый вариант развития систем теплоснабжения включает в себя:

- отказ от использования на цели теплоснабжения тепловой энергии, вырабатываемой ТЭС АО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат»;

- строительство двух новых котельных в центральной части города Сокол;

- создание закрытой системы горячего водоснабжения для потребителей, подключенных к бойлерной № 1, теплоснабжение которой осуществляется от ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат»;

- строительство котельной для теплоснабжения перспективных потребителей в районе «Южное поле»;

- строительство новой котельной в городе Кадников, взамен котельной АО «ПК «Вологодский», которая выводится из эксплуатации;

- строительство новой котельной в селе Архангельское, взамен существующей котельной, которая выводится из эксплуатации;

- строительство новой котельной в поселке Литега, взамен существующей котельной, которая выводится из эксплуатации.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Сокольского муниципального округа должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

- надежность источника тепловой энергии;

- надежность системы транспорта тепловой энергии;

- качество теплоснабжения;

- принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

- величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Технико-экономические показатели рассматриваемого варианта развития приведены в таблице 2.5.1.

|  | Таблица 2.5.1. |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | Значение |
| Площадь жилого фонда | тыс. кв. м. | 1165,7 |
| Капиталовложения в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и котельных | млн. руб. | 1555 |
| Строительство новых котельных | шт. | 6 |
|  | Гкал/час | 113,95 |
| Вывод из эксплуатации котельных | шт. | 3 |
|  | Гкал/час | 12,26 |
| Реконструкция котельных | шт. | - |
| Строительство тепловых сетей | км. | н/д |
| Реконструкция теплосети существующих потребителей | км. | 2,871 |

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Сокольского муниципального округа должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

- надежность источника тепловой энергии;

- надежность системы транспорта тепловой энергии;

- качество теплоснабжения;

- принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

- величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

В качестве единственного (базового) варианта предлагается развитие системы теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии.

Базовый вариант развития систем теплоснабжения включает в себя:

- отказ от использования на цели теплоснабжения тепловой энергии, вырабатываемой ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат»;

-    строительство двух новых котельных в центральной части города Сокол;

- создание закрытой системы горячего водоснабжения для потребителей, подключенных к бойлерной № 1, теплоснабжение которой осуществляется от ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат»;

- строительство котельной для теплоснабжения перспективных потребителей в районе «Южное поле»;

- строительство новой котельной в городе Кадников, взамен котельной АО «ПК «Вологодский», которая выводится из эксплуатации;

- строительство новой котельной в селе Архангельское, взамен существующей котельной, которая выводится из эксплуатации;

- строительство новой котельной в поселке Литега, взамен существующей котельной, которая выводится из эксплуатации.

6. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 № 278 и «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденного приказом Минэнерго от 30 декабря 2008 № 325.

Нормативная среднегодовая утечка сетевой воды не должна превышать 0,25% от среднегодового объема сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки в системах теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - численно равным 0,75% от фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1, 2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий.

Объем теплоносителя в системах теплоснабжения определяется в зависимости от удельных объемов трубопроводов тепловой сети, приведенных в МДК 4-03.2001 «Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м. куб. на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения, 70 м. куб. на 1 МВт - при открытой системе и 30 м. куб. на 1 МВт - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Результаты расчетов объема теплоносителя в тепловых сетях и нормируемой утечки приведены в таблице 1.3.1. раздела 1.3.

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Централизованное горячее водоснабжение существует только у части потребителей города Сокол.

Среднесуточный расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в месяц.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению утверждены Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области от 30 мая 2017 года № 47-р «НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут, где

- gcр - норма водопотребления, л/сутчел;

- N - расчетное число жителей, тыс. чел.;

Часовые расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле.

gч.макс = Кчас.макс.*(Gсут. макс/24)

gч.мин = Кчас.мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс.=α max*βmax; Кчас. мин.=α min*βmin

Значение коэффициентов  зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330. 2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»

α max =1,2 – 1,4; α min = 0,4 – 0,6

Коэффициенты , отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2012 и составляют для населенных пунктов:

- с численностью населения до 0,1 тыс. человек - βmax - 4,5; βmin - 0,01;

- с численностью населения до 0,15 тыс. человек - βmax - 4; βmin - 0,01;

- с численностью населения до 0,2 тыс. человек - βmax - 3,5; βmin - 0,02;

- с численностью населения до 0,3 тыс. человек - βmax - 3; βmin - 0,03;

- с численностью населения до 0,5 тыс. человек - βmax - 2,5; βmin - 0,05;

- с численностью населения до 0,75 тыс. человек - βmax - 2,2; βmin - 0,07;

- с численностью населения до 1 тыс. человек - βmax - 2; βmin - 0,1;

- с численностью населения до 1,5 тыс. человек - βmax - 1,8; βmin - 0,1;

- с численностью населения до 4 тыс. человек - βmax - 1,5; βmin - 0,2;

- с численностью населения до 10 тыс. человек - βmax - 1,3; βmin - 0,4;

- с численностью населения до 20 тыс. человек - βmax - 1,2; βmin - 0,5;

| Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2.6.1. |  |
| Населенный пункт | Количество водопотребителей, чел | Нормативы потребления горячей воды, м. куб./сутки на чел | Среднесуточное водопотребление, м. куб./сутки | Максимально суточное водопотребление, м. куб./сутки |
| город Сокол | 28537 | 0,128 | 3658 | 5469 |

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов.

Бак-аккумулятор предназначен для хранения запаса нагретой воды, необходимой для выравнивания токов горячего водоснабжения в открытых системах централизованного теплоснабжения.

В составе оборудования систем теплоснабжения Сокольского муниципального округа баки-аккумуляторы отсутствуют.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.

Расчеты производительности установок водоподготовки и объемов аварийной подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой выполнены в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п.6.16-6.18.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и горячего водоснабжения.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Результаты расчетов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, приведены в разделе 1.3. в таблице 1.3.1., объемов подпитки в аварийных режимах работы системы теплоснабжения приведены в разделе 1.3. в таблице 1.3.2.

По результатам выполненных расчетов по состоянию на период действия настоящей Схемы теплоснабжения (2042 год) объем подпитки тепловых сетей составит:

- котельная № 1, г. Сокол, ул. Гидролизная, д. 40 - 0,13 м. куб./час;

- котельная № 3, ул. 1-ая Глушицкая, д. 5 - 0,84 куб./час;

- котельная № 5 (Лесобаза), г. Сокол, ул. Молодежная, д.24 - 0,66 куб./час;

- котельная (школа) г. Сокол, ул. Строителей – 0,88 куб./час;

- новая котельная в центральной части г. Сокол, ввод в 2024 году – 8,21 куб./час;

- новая котельная в центральной части г. Сокол, ввод в 2025 году – 16,2 куб./час;

- новая котельная «Южное поле», ввод в 2027 году – 16,4 куб./час;

- ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» - 11,27 куб./час;

- котельная АО «Сокольский ДОК», ЦТП1, ЦТП2, ЦТП3 -  4,96 куб./час;

- котельная, г. Сокол, ул. Шатенево, д.47а, ООО «СТК» - 4,64 куб./час;

- котельная, г. Сокол, ул. Заводская, д.4, МУП «Коммунальные системы» - 2,61 куб./час;

- котельная, г. Сокол, ул. Сосновая, ИП Горохов С.Ж. - 0,72 куб./час;

- котельная, г. Сокол, ул. Советская, д. 80 - 0,11 куб./час;

- котельная, г. Сокол, ул. Набережная, д. 50 - 0,02 куб./час;

- котельная (Ледовый Дворец), г. Сокол, ул. Советская, 76а - 0,34 куб./час;

- котельная г. Сокол, ул. Строителей, д. 4 - 0,37 куб./час;

- котельная г. Кадников, ул. Пушкинская, д. 1д - 5,24 куб./час;

- котельная г. Кадников, д. Сосновая Роща - 1,13 куб./час;

- новая котельная в городе Кадников, взамен котельной АО «ПК «Вологодский» - 3,77 куб./час;

- новая котельная села Архангельское, ввод в 2025 году - 0,18 куб./час;

- котельная села Биряково - 0,65 куб./час;

- котельная деревни Воробьево - 0,91 куб./час;

- котельная деревни Чекшино - 0,64 куб./час;

- котельная деревни Марковское - 0,56 куб./час;

- котельная деревни Обросово - 0,35 куб./час;

- новая котельная села Литега, ввод в 2024 году - 1,11 куб./час;

- котельная деревня Чучково - 0,11 куб./час;

- котельная деревни Огарово - 0,06 куб./час;

- котельная деревни Горбово - 0,1 куб./час;

7. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение.

Существующие зоны централизованного теплоснабжения сохраняются на расчетный период реализации Схемы теплоснабжения. Организация и реконструкции теплоснабжения осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

- развитие систем централизованного теплоснабжения;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Теплоснабжение населенных пунктов Сокольского муниципального округа осуществляется от шести источников централизованного теплоснабжения.

На момент разработки настоящей Схемы система теплоснабжения потребителей Сокольского муниципального округа осуществляется по открытой двухтрубной схеме.

Настоящая Схема теплоснабжения предполагает создание закрытой системы централизованного теплоснабжения со строительством отдельной системы трубопроводов горячего водоснабжения.

Согласно статье 14, ФЗ от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных законом «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.

В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

- индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;

- социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

Поквартирное отопление:

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения».

Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения, в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается, за исключением случаев, предусмотренных в данной схеме теплоснабжения. Переход на поквартирное отопление настоящей схемой теплоснабжения допускается в случае выполнения всех нижеперечисленных условий:

- здание удовлетворяет действующим строительным нормам и правилам, допускающим его перевод на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов;

- плотность нагрузок в рассматриваемой зоне составляет менее 0,2 (Гкал/ч)/Га;

- единичная нагрузка потребителя составляет менее 0,1 Гкал/ч;

- потребители подключены или могут быть подключены к системе централизованного газоснабжения;

- себестоимость производства и/или транспорта тепловой энергии до конечного потребителя превышает установленный тариф;

- мероприятия по модернизации источников теплоснабжения и/или системы транспорта тепловой энергии до конечного потребителя являются экономически нецелесообразными, т.к. срок их окупаемости превышает срок полезного использования.

Переход на поквартирное теплоснабжение, возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир схемой теплоснабжения не допускается.

Организация поквартирного отопления для потребителей Сокольского муниципального округа не предусматривается.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектом, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Решений, в отношении источников централизованного теплоснабжения Сокольского муниципального округа об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей не принималось.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Оборудование, работающее в вынужденном режиме, отсутствует.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Настоящая Схема теплоснабжения предполагает отказ от использования на цели теплоснабжения тепловой энергии, вырабатываемой ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат».

Предложений по реконструкции источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов нет.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии.

Существующие зоны теплоснабжения источников тепловой энергии сохраняются. Предложений по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия нет.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Предложений по переводу котельных в пиковые режимы работы нет.

7.9. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения существует уведомление о прекращении поставки тепловой энергии с 01.06.2026 от предприятия АО «Сокольский ЦБК» для нужд отопления и горячего водоснабжения центральной части города. В соответствии с уведомлением предполагается строительство котельных в центральной части города Сокол.

Настоящая Схема теплоснабжения предполагает отказ от использования на цели теплоснабжения тепловой энергии, вырабатываемой ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат».

Для теплоснабжения потребителей предполагается строительство блочно-модульной котельной мощностью 60,0 МВт (51,6 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения, находящегося по адресу: Вологодская область, г.Сокол. Ввод БМК в эксплуатацию в 2026-2027 г.г.

Блочно-модульная котельная обладает рядом преимуществ:

- простота и удобство монтажа, что позволяет установить котельную вблизи от потребителей тепловой энергии;

- котельная автоматизирована, что упрощает эксплуатацию и позволяет регулировать отпуск тепловой энергии;

- блочно-модульные котельные оборудованы установками химводоподготовки;

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями.

Развитие Сокольского муниципального округа предполагается в соответствии с Генеральным планом развития применительно к территориям в административных границах города Сокола, утвержденного Постановлением Правительства Вологодской области от 10.07.2023 года, а также учитываются существующие Генеральные планы сельских поседений.

В соответствии с Генеральным планом развития Сокольского муниципального округа предполагается строительство как многоквартирного, так и индивидуального жилого фонда.

Индивидуальный жилой фонд характеризуется низкой плотность застройки, при которой более эффективным является использование индивидуальных источников тепловой энергии. Применение индивидуальных источников теплоснабжения позволит потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение.

7.10. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения.

При развитии Сокольского муниципального округа в соответствии с Генеральным планом развития тепловой мощности существующих сохраняемых источников тепловой энергии и планируемых к установке блочно-модульных котельных достаточно для покрытия потребности всех существующих и перспективных потребителей тепловой энергии.

7.11. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод. Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация Климатические условия Сокольского муниципального округа характеризуются низкими показателями солнечного излучения. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы. Простой срок окупаемости в таком случае составит более 18-20 лет. Для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в населенном пункте расположить не представляется возможным. Поэтому даже в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок не может быть конкурентоспособным.

Геотермальное тепло. В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. Преимущественно, это теплонасосные установок (ТНУ) отопления и ГВС индивидуальных жилых домов. В состав установок входят: тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления. Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 60-90 тыс. руб. за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов.

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН значения КОП достигают 3,5-4 ед. Анализ показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 22-25 лет).

7.12. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования.

Все промышленные зоны Сокольского муниципального округа обеспечены источниками тепловой энергии и тепловыми сетями с комплексом необходимых вспомогательных сооружений. Дополнительных мероприятий по организации теплоснабжения при сохранении существующих планов развития промышленных зон города не требуется.

7.13. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения определяет условия, при которых подключение (присоединение) теплопотребляющих установок к источникам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по причинам невозможности возврата затрат на строительство тепловых сетей в процессе их эксплуатации и реализации передаваемой по этим сетям тепловой энергии, теплоносителя.

Применяемая методика позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов застройки. А также позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности подключения.

Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует рассматривать как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы.

В третьем варианте рассматривается возможность подключения от альтернативного источника тепловой энергии. Вариант позволяет определить более экономичный вариант подключения объекта для потребителя. Для полноты обоснования потребителю в технологическом присоединении стоит так же учитывать:

- гидравлический расчет от источника теплоснабжения до объекта с построение пьезометрических графиков;

- превышение расхода сетевой воды от номинальной производительности сетевых насосов должно составлять не более 0,05%;

- превышение установленной мощности теплоисточника не допускается.

Вариант 1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии для районов крупной застройки.

Методика основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителя, затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления:

1. Для района застройки рассчитывается усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки;

2. Исходя из значений присоединенной нагрузки к источнику тепловой энергии, присоединенной нагрузки рассматриваемой зоны и расстояния от источника до условного центра присоединяемой нагрузки, определяем средний радиус теплоснабжения по системе;

3. Через среднюю себестоимость передачи тепла определяем коэффициент пропорциональности, который характеризует затраты в системе на транспорт тепла на 1 км тепловой сети и на единицу присоединенной мощности;

4. Задаемся условием, что коэффициент пропорциональности принимается одинаковым для всей системы, т. к. для каждого потребителя (района) затраты на транспорт тепла пропорциональны присоединенной нагрузке и расстоянию до источника, а индивидуальные особенности участков теплосети могут быть учтены через эквивалентные длины. Производим пересчет затрат на транспорт тепла для района застройки (если радиус эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы теплоснабжения, то затраты на транспорт тепла берутся без учета присоединяемого объекта);

5. Рассчитываем годовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя и себестоимость транспорта 1 Гкал; (если радиус эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы теплоснабжения, то годовые затраты на транспорт тепла берутся без учета присоединяемого объекта);

6. Годовые затраты на транспорт тепла определяем через средний тариф на транспорт;

7. Определяем разницу между годовыми затратами на транспорт тепла и годовыми затратами на транспорт тепла для района застройки.

Радиус эффективного теплоснабжения будет оптимальным если:

1) годовые затраты на транспорт тепла для района застройки будут меньше годовых затрат на транспорт тепла, определенных по тарифу;

2) себестоимость транспорта 1 Гкал меньше средней себестоимости передачи тепла;

3) себестоимость транспорта 1 Гкал меньше тарифа на транспорт тепловой энергии.

Вариант 2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от точки подключения объекта.

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению, является тот факт, что выручка от реализации тепловой энергии по присоединяемому объекту после подключения его к источнику не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы. В соответствии с данным условием, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

1. Для каждого диаметра трубопровода определяется длина теплотрассы при заданном расходе сетевой воды. Принимается расход сетевой воды с шагом, обеспечивающим требуемую точность расчетов и значение гидравлических потерь. В сумме в подающем и обратном трубопроводе потери не должны превышать 2 м. вод. ст. Данное условие берется из целесообразности обеспечения перепада давлений в каждой точке теплотрассы. Иными словами, если потери будут более указанной величины, необходимо будет держать завышенный перепад давлений по теплотрассе, что приведет к дополнительным потерям и необходимости перестройки гидравлического режима всей системы теплоснабжения.

2. Задаваясь температурным графиком работы теплосети (исходя из фактического для рассматриваемого источника тепловой энергии), определяется пропускная способность в Гкал/ч. В соответствии с этим определяется месячная и годовая величину полезного отпуска тепла. В данном случае под полезным отпуском следует понимать потребление тепла объектом присоединения.

3. Производится расчет тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции при среднегодовых условиях работы тепловой сети и нормируемых эксплуатационных тепловых потерь с потерями сетевой воды.

4. Определяется выручка от реализации тепловой энергии и затраты с тепловыми потерями.

5. Определяются капитальные затраты на строительство тепловой сети с учетом показателя укрупненного норматива цены. Так как показатель укрупненного норматива цены представляет собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину i-го участка тепловой сети. Учитывая срок амортизации на 10 лет (равномерно), получаются годовые затраты на строительство.

6. Из общей протяженности внутриквартальных тепловых сетей в процентном соотношении вычисляем долю каждого диаметра тепловых сетей. Общие эксплуатационные затраты, определяем из фактических затрат на эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей за прошедший период. Рассчитываются эксплуатационные затраты для необходимого диаметра. В дальнейшем определяются эксплуатационные затраты для i-го участка трубопровода (для длин, определенных через расход теплоносителя, при заданных гидравлических потерях) для данного диаметра.

7. Определяются совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теплотрассы, как сумма затрат с тепловыми потерями, приведенных затрат на строительство на 10 лет (Постановление правительства РФ №1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы») и эксплуатационных затрат.

8. Определяется отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии.

Вывод о попадании объекта присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается на основании соблюдения условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В случае превышения – объект не входит в радиус эффективного теплоснабжения и присоединению к системе централизованного теплоснабжения не подлежит.

Вариант 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при установке котельного агрегата в доме.

Данный вариант рассматривается исходя из условия подключения объекта с расчетной тепловой нагрузкой отопления, не превышающей 0,1 Гкал/ч. Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению является тот факт, что совокупные затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы должны быть меньше суммы стоимости котельного агрегата с учетом установки. А также в случае невыполнения данного условия для более обоснованного отказа потребителю необходимо произвести расчет срока окупаемости котельного агрегата. В соответствии с данными условиями, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

1. Определяем расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания. При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям;

2. Исходя, из данных расчетной тепловой нагрузки отопления определяем тип котла и его характеристики по проектной документации. Определяем удельный расход условного топлива и расход условного топлива в базовом году. Переводим величину расхода условного топлива в натуральное выражение;

3. Производим расчет годовых затрат на топливо котельного агрегата и затрат при годовом потреблении от ТЭЦ;

4. Определяем экономию между годовыми затратами при потреблении от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Срок окупаемости рассчитываем, как отношение стоимость котельного агрегата с учетом установки, к экономии между годовыми затратами при потреблении от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию трассы, определяются аналогично первому варианту для определенного диаметра; Радиус эффективного теплоснабжения будет обуславливаться условием, что стоимость котельного агрегата с учетом установки будет равна совокупными затратами на строительство и эксплуатацию трассы. Т. е. максимально допустимая длина трассы для определенного диаметра, будет достигаться при выполнении равенства затрат на котельный агрегат и затрат на строительство трассы. Если фактическая длина трассы больше предельно допустимой, то соответственно затраты на строительство трассы будут превышать затраты на котельный агрегат и строительство трассы до потребителя будет более неэкономичным вариантом. Так же при невысоких сроках окупаемости котельного агрегата подключение объекта к децентрализованному теплоснабжению будет более обоснованным вариантом.

8. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

8.1. Реконструкция, и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Настоящая схема теплоснабжения предполагает отказ от использования на цели теплоснабжения города Сокол тепловой энергии от предприятия ПАО «Сокольский ЦБК». Для покрытия тепловых нагрузок, которые на момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения подключены к тепловым сетям от ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» предполагается выполнить строительство блочно-модульной котельной мощностью 60,0 МВт (51,6 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения, находящегося по адресу: Вологодская область, г.Сокол.

Для определения протяженности и диаметров тепловых сетей, необходимых для подключения котельных, требуется выполнение предпроектного обследования и проектных работ.

8.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под новую жилищную застройку.

Для теплоснабжения перспективных потребителей в районе «Южное поле» предполагается строительство котельной в 2027 году. Для подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения предполагается строительство тепловых сетей. Протяженность и диаметры тепловых сетей на момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения определены быть не могут, требуется выполнение предпроектного обследования и проектных работ.

8.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Технической возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников нет, строительство, и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения поставок тепловой энергии от различных источников не предполагается.

8.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Таким образом, состояние существующих тепловых сетей является одним из факторов, положительно влияющим на эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Тепловые сети населенных пунктов Сокольского муниципального округа построены в различные периоды, обладают различными степенями износа, частично нуждаются в замене. Предполагается выполнить замену наиболее изношенных участков тепловых сетей:

г. Сокол

Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от Советский пр. до ул. Горького, д. 17 Ø400мм (0,192 км)

Капитальный ремонт магистральной тепловой сети ул. Гражданская - ул. Интернатная Ø325мм (0,248 км)

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Кирова до ул. Орешкова

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. 40 лет Октября до ул. Кирова

Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителей от источников Бойлерная № 1 и № 2, с целью переключения потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему с подключением к новому источнику блочно-модульная котельная мощностью 60,0 МВт (51,6Гкал/ч), находящаяся по адресу: Вологодская, обл., г. Сокол

Капитальный ремонт тепловой сети ТЦ «Агат» - ул.40 лет Октября, д. 20, Ø200мм (0,215 км)

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Сокол Квартал от Мастерской ул. Шатенево до ж/д № 75

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Сокол Квартал ул. Проходная, ул. Первомайская

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Сокол ул. Капитана Воронина, ул. Суворова

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Сокол Квартал от ТК ул. 40Лет Октября 7 до ж/д. ул. Школьная 3А

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Сокол Квартал от ТК № 5 ул. Суворова д. 2

Капитальный ремонт тепловой сети от ТК3 ул. Орешкова - до ул. Лесная Ø200мм

Капитальный ремонт тепловой сети от ТК3 ул. Орешкова - до ул. Советская д. 64 Ø200мм

Строительство блочно-модульной котельной мощностью 60,0 МВт (51,6 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения, находящегося по адресу: Вологодская область, г.Сокол

Приобретение автоматической модульной котельной в г. Сокол, ул. Шатенево

Строительство блочной модульной газовой котельной в г. Кадников Сокольского района Вологодской области, ул. Механизаторов, ул. Парковая

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Архангельская д. 35 до ТК3 ул. Орешкова Ø350мм (0,36 км)

Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ул. Горького - до ул.40 лет Октября,д.8 Ø400мм (0,41 км)

Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ул. 40 лет Октября д.8 - до ул. Архангельской, д.35 Ø400мм (0,765 км)

Капитальный ремонт участка тепловой сети ул. Комсомольская до Каляева (0,200 км, диаметр 133 мм)

Капитальный ремонт участка тепловой сети ул. Некрасова до Добролюбова (0,066 км, диаметр 273 мм)

Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Советская д. 114-116 в г. Соколе Вологодской области (1,967 км)

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Мусинского д.7 до ул. Майская д.3 в г. Соколе Вологодской области (0,73 км)

Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Орешкова, ул. Лесная, ул. Суворова в г. Соколе Вологодской области (1,501 км)

Капитальный ремонт тепловой сети г. Сокол ул. Малая Архангельская (1,436 км)

Капитальный ремонт тепловой сети г. Сокол ул. Советская 49,51,53,59 (0,972 км)

Капитальный ремонт тепловой сети г. Сокол ул. Орешкова (0,71 км)

Капитальный ремонт тепловой сети г. Сокол от ТК-13 до Стадиона ул. Ганина (Суворовская ветка)

Реконструкция участка тепловой сети Д400 на Д500 от центральной бойлерной по адресу: ул. Советский пр. д.3а до узла № 5 по ул. Советский пр.23, г. Сокол Вологодской области

Реконструкция участка тепловой сети Д400 на Д500 в центральной бойлерной по адресу: Советский пр., г. Сокол Вологодской области

Реконструкция участка тепловой сети Д400 на Д500 от центральной бойлерной по адресу: ул. Советский пр. д.3а до узла № 5 по ул. Советский пр.23, г. Сокол Вологодской области (проектные работы + экспертиза)

Капитальный ремонт тепловой сети ул. Шатенево

Капитальный ремонт магистральной тепловая сети от ул. 40 лет Октября до ул. Архангельская, д. 39 в г. Соколе Вологодской области

Капитальный ремонт участка тепловой сети от улицы Островского до улицы Орешкова

Капитальный ремонт участка тепловой сети улицы Орешкова

Капитальный ремонт участка тепловой сети от улицы 40 лет Октября до улицы Островского

Капитальный ремонт 2,5 км тепловых сетей Архангельской ветки в г. Соколе

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Первомайская, д.8 до ул. Проходная, д.18

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Заводская, д.4 до ул. Мусинского, д.2

Капитальный ремонт тепловой сети от ул.Мусинского, д.2 до ул.Проходная, д.5

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Большая Садовая, д.17 до ул. Инженерная, д.5

Капитальный ремонт тепловой сети от Узла 7’ до ул. Комсомольская

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Горького, 12а до ул. Советская, 20

Капитальный ремонт тепловой сети ул. Горького, д.д.18,19,20,21

Капитальный ремонт тепловой сети ул. Кирова, от ТК-12’ до ул. Кирова, 38

Капительный ремонт тепловой сети от Котельной №3 до ул.1я Глушицкая, 31

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Некрасова до ул. Труда, 29

Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-5 в сторону ул. Комсомольская, ул. Каляева

Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-5 в сторону ул. Набережная Свободы, д.д.34,28

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Суворова, 11 до ул. Соколовская, 28

Капитальный ремонт тепловой сети от Суворова, д.18а до ул. Капитана Воронина

Капитальный ремонт тепловой сети ул. Шатенево от ТК-2 до ТК-8

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Проходная, д.9 до ул. Первомайская, д.11

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Гражданская, д.1 до ул. Гражданская, д.4

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Интернатная, 12 до ул. Беляева, 2

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Баляева, 2 до ул. Овражная, 12

Капитальный ремонт тепловой сети ул. Советская, 93,94,95,96,98

Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП ул. Калинина до ул. Калинина, 45

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Калинина, 26 до ул. Молокозавод, 7

Капитальный ремонт тепловой сети ул. Калинина, 41,43,45,47,49,49а,53

Капитальный ремонт тепловой сети ул. Песчаный пер, 1,3,5,7,9, Коллективная, 2д,2б,2г

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Шатенево ТК-2 до ул. Шатенево, 77 (ТК-6)

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Шатенево, 73 (ТК-7) до ул. Шатенево, 75 (ТК-8)

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Калинина до ул. Песчный пер. (ТК-11)

Капитальный ремонт тепловой сети ул. Водников

Капитальный ремонт тепловой сети ул.1я Глушицкая

Капитальный ремонт тепловой сети ул. Сельская

Капитальный ремонт тепловой сети ул. Мусинского, 7

Капитальный ремонт тепловой сети ул. Менделеева, 3,5,7

Капитальный ремонт тепловой сети ул. Мусинского, 13в,13б,15

Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Мусинского, 2 до ул. Мусинского, 1

г. Кадников

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Кадников ул. Пушкинская ТК1 – ТК19-ТК20-ТК21-ТК23

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Кадников ул. Красноармейская от ТК19 до ТК28

Строительство блочной модульной газовой котельной в г. Кадников Сокольского района Вологодской области, ул. Механизаторов, ул. Парковая

Сельские населенные пункты

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Биряково (2,168 км в двухтрубном исполнении)

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Обросово (1,3963 км в двухтрубном исполнении)

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Марковское (1,108 км в двухтрубном исполнении)

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Чекшино (2,2639 км в двухтрубном исполнении)

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Архангельское (0,7969 км в двухтрубном исполнении)

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Огарово (0,5718 км в двухтрубном исполнении)

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Чучково (0,535 км в двухтрубном исполнении)

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Горбово ( 0,06 км в двухтрубном исполнении)

Капитальный ремонт тепловой сети д. Воробьево (2,4831 км в двухтрубном исполнении)

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Тепловые сети населенных пунктов Сокольского муниципального округа построены в различные периоды, обладают различными степенями износа, частично нуждаются в замене.

Состояние тепловых сетей позволяет создавать предпосылки для возникновения значительных сверхнормативных потерь тепловой энергии при транспортировке и аварий на тепловых сетях.

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения предполагается ежегодно выполнять замену наиболее изношенных участков тепловых сетей, перечень которых приведен в разделе 8.4.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Увеличения диаметров трубопроводов не требуется, предложений по увеличению диаметров тепловых сетей нет.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса нет.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций нет.

9. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения централизованное горячее водоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям от «Бойлерной № 1» осуществляется путем открытого водозабора, т.е. теплоноситель из системы отопления отбирается на нужды горячего водоснабжения.

В соответствии с п.8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]:

а) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительств, а потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»;

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.».

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных энергоисточников на «закрытую» схему теплоснабжения.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

Для перехода на закрытую схему горячего водоснабжения необходимо установка теплообменников в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Регулирование отпуска тепловой энергии на цели отопления осуществляется по центральному качественному методу регулирования путем изменения температуры теплоносителя на выходе с источника теплоснабжения, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Регулирование режима отпуска тепла в систему горячего водоснабжения качественное, производится централизованно на источниках, поддерживается постоянная температура теплоносителя вне зависимости от температуры наружного воздуха и расхода теплоносителя.

Применение указанных видов регулировки позволяет поддерживать нормативную температуру в зданиях и постоянную температуру воды в системе горячего водоснабжения. Изменение метода регулирования отпуска тепловой энергии не требуется.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

Предложений по переводу существующих открытых систем горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления, которого необходимо строительство тепловых пунктов нет.

Приготовление горячей воды будет осуществляться в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения и предложения по их источникам.

Для оценки капитальных вложений в проекты реконструкции существующих ИТП применяется метод аналогов, с учетом коммерческих предложений организаций – производителей теплотехнического оборудования.

Цены на установку оборудования в многоквартирных домах ранжированы по следующим категориям:

- многоквартирные дома с количеством подъездов более 1, с учетом применения 1 узла подготовки ГВС на весь дом;

- многоквартирные одноподъездные дома с одним ИТП;

- многоквартирные дома, где планируется к установке одноступенчатая схема.

Необходимость установки двух- или одноступенчатой схемы определяется коэффициентом, определяющим отношение тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию, и горячее водоснабжение.

Одноступенчатая схема применяется при очень малых (≤0,2) или очень больших значениях коэффициента (≥1). В остальных случаях рекомендуется использовать двухступенчатую схему.

Начиная с присоединенной нагрузки 0,3 Гкал/ч, целесообразно при проектировании ИТП предусматривать узел приготовления ГВС в одном помещении, что позволяет сократить капитальные затраты.

Удельная стоимость ИТП с одноступенчатой схемой на 6-11% дешевле ИТП с двухступенчатой схемой.

У потребителей с тепловой нагрузкой ГВС 0,01 Гкал/ч и менее, предлагается устанавливать индивидуальные электрические водонагреватели ГВС и сохранять существующую схему подачи отопления и вентиляции по следующим причинам:

- низкая плотность тепловой нагрузки и низкий уровень теплопотребления на нужды ГВС (суммарная тепловая нагрузка ГВС таких потребителей не превышает 1,1 Гкал/ч);

- высокая удельная величина капитальных вложений на реконструкцию ИТП (тыс. руб./Гкал/ч).

Капитальные затраты на мероприятия по переводу на закрытую систему теплоснабжения представлены в таблице 1.9.1.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения.

Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС будут являться:

- для источников и тепловых сетей:

-	увеличение срока службы водогрейных котлов;

-	увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;

-	снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;

- для потребителей:

-	улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

-	соответствие качества горячей воды санитарным нормам.

Переход на независимые схемы позволит широко применять автоматизацию процессов регулирования и повышать надежность теплоснабжения. При внедрении, совместно с «закрытием» системы ГВС независимых схем теплоснабжения, отопительное оборудование потребителей гидравлически изолируется от сетей производителя тепла, что позволяет использовать более эффективные и безаварийные режимы работы насосного оборудования как в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах (АИТП) потребителя, так и на магистральных и внутриквартальных сетях ресурсоснабжающих организаций (РСО).

Также следует отметить возможные эффекты для потребителей:

-	снижение платежей за горячую воду при стоимости теплоносителя выше стоимости водопроводной воды;

-	соблюдение температуры горячей воды;

-	уменьшение сливов при отсутствии циркуляции;

-	повышение достоверности и снижение стоимости приборного учета.

Возможны эффекты от перехода также и для теплоснабжающей организации:

-	ликвидация убытков при тарифе на теплоноситель ниже реальных затрат;

-	возможность получения дополнительных доходов от эксплуатации ИТП;

-	улучшение режимов в тепловых сетях с возможностью подключения новых потребителей;

-	повышение качества теплоносителя с уменьшением внутренней коррозии оборудования.

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

В соответствии с п.8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение.

Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения. Принимая во внимание, что указанные инвестиции не имеют ощутимого экономического эффекта, а затраты повлекут значительное увеличение тарифа для потребителей; предлагается рассмотреть возможность (для мероприятий по монтажу и реконструкции ИТП) изыскать финансовые средства для реализации мероприятий на объектах социальной сферы в областном и местном бюджете, на объектах жилья и прочих объектах мероприятия осуществлять за счет средств собственников объектов.

Конкретные предложения по источникам инвестиций могут быть представлены только после обоснования целесообразности перевода потребителей на закрытую схему ГВС при последующих актуализациях схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, после формирования комплексной оценки затрат и эффектов от реализации данного мероприятия, а также оценки влияния реализации мероприятий на платеж граждан за коммунальные услуги.

10. Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования.

В ходе выполнения работы по разработке Схемы теплоснабжения Сокольского муниципального округа были выполнены расчеты производства тепловой энергии на периоды реализации настоящей Схемы теплоснабжения с учетом ввода в эксплуатацию перспективных потребителей и строительству или выводу из строя источников теплоснабжения.

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения Сокольского муниципального округа исходя из перспективных тепловых нагрузок, на период действия настоящей Схемы теплоснабжения приведены в разделе 1.8. в таблице 1.8.1.

10.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива. Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо). Расчеты производятся на 1 октября планируемого года.

Расчеты ННЗТ и НЭЗТ производятся по котельным организаций электроэнергетики и отопительным (производственно-отопительным) котельным организаций. В результатах расчетов значения нормативов представляются в тоннах натурального твердого и жидкого топлива и округляются до десятых долей указанной единицы измерения.

Определение нормативов осуществляется на основании следующих данных:

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- способы и время доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- технологическую схему и состав оборудования, обеспечивающие работу котельных в режиме «выживания»;

- перечень неотключаемых внешних потребителей тепловой энергии;

- расчетную тепловую нагрузку внешних потребителей (не учитывается тепловая нагрузка котельных, которая по условиям тепловых сетей может быть временно передана на другие электростанции и котельные);

- расчет минимально необходимой тепловой нагрузки для собственных нужд котельных;

- обоснование принимаемых коэффициентов для определения нормативов запасов топлива на котельных;

- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий планируемому год;

- фактическое использование топлива из ОНЗТ с выделением НЭЗТ за последний отчетный год.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

В качестве основного котельно-печного топлива источники централизованного теплоснабжения Сокольского муниципального округа в основном используют:

- котельные города Сокол – природный газ;

- котельные города Кадников – природный газ;

- котельные МУП «Коммунальные системы» на территории сельсоветов – дрова;

Использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива не предполагается.

10.4. Виды топлива (их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии) по каждой системе теплоснабжения.

В качестве котельно-печного топлива источники централизованного теплоснабжения Сокольского муниципального округа в основном используется природный газ или дрова.

При экзотермической реакции окисления топлива его химическая энергия переходит в тепловую энергию с выделением определенного количества теплоты. Образующуюся тепловую энергию принято называть теплотой сгорания топлива. Она зависит от его химического состава, влажности и является основным показателем топлива. Теплота сгорания топлива, отнесенная на 1 кг массы или 1 м3 объема, образует массовую или объемную удельную теплоты сгорания.

Различают высшую и низшую удельные теплоты сгорания. Высшая теплота сгорания равна максимальному количеству теплоты, выделяемому при полном сгорании топлива, с учетом тепла затраченного на испарение влаги, содержащейся в топливе. Низшая теплота сгорания меньше значения высшей на величину теплоты конденсации водяного пара, который образуется из влаги топлива и водорода органической массы, превращающегося при горении в воду.

10.5. Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении.

Преобладающим видом котельно-печного топлива является природный газ.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования.

На рассматриваемый период с 2024 по 2042 год для котельных основным топливом остается природный газ.

11. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Постановления Правительства от 22 февраля 2012 года № 154 «Требования к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты - 0,97;

- тепловых сетей - 0,9;

- потребителя теплоты - 0,99;

- минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным – 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы - такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения - сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов - полностью не работоспособна.

11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

- определить нерезервируемый путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети;

- на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь;

- для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность;

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет, 1/(км·год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Pc=i=1i=NPi=e-λ1L1t1×e-λ2L2t2×…×e-λnLntn=e-t×i=1i=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке.

с=L11+L22+…+ Lnn, [1/час], где

- Li – протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λi=λт∙0,1∙τiпэαi-1, 1/(км·ч), где

- λт - начальная интенсивность отказов теплопровода. Значение начальной интенсивности отказов теплопровода λт должно приниматься равным 5,7*10-6 1/км/ч (0,05 1/км/год). Начальная интенсивность отказов должна соответствовать периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

τiпэ – продолжительность (период) эксплуатации i-го участка тепловых сетей, лет;

αi – коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации τiпэ i-го участка тепловых сетей:

| αi=0,8 при 0<τiпэ≤31 при 3<τiпэ≤170,5∙eτiпэ20 при τiпэ>17 |  |
| --- | --- |

Значения интенсивности отказов λт в зависимости от продолжительности эксплуатации  при значении λт= 5,7*10-6 1/км/ч представлены в таблице 2.11.1 и на рисунке 11.1.

| Значения интенсивности отказов от продолжительности эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.11.1. |  |  |  |
| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3 | 4 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  |  | 20 |  | 25 | 30 | 35 |
| Значение коэффициента α, единиц | 0,8 | 0,8 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1,36 |  | 1,75 | 2,24 | 2,88 |
| Интенсивность отказов λ(t), 1/(год·км) | 0,079 | 0,0636 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 0,0641 |  | 0,099 | 0,1954 | 0,525 |

Рис. 11.1. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Результаты расчетов приведены в Приложении 3 к настоящей Схеме теплоснабжения.

11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице 2.11.2.

Таблица 2.11.2.

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении т/с, час |
| --- | --- |
| 50 | 2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 5 |
| 200 | 6 |
| 300 | 7 |
| 400 | 8 |
| 500 | 9 |
| 600 | 8 |
| 700 | 9 |
| 800 | 10 |

Организация аварийно-восстановительной службы, ее численности и технической оснащенности в каждом конкретном случае решается на основе технико-экономического обоснования с учетом оптимального сочетания структурного резерва системы теплоснабжения и временного резерва путем использования аккумулирующей способности зданий. Процесс восстановления отказавших теплопроводов совершенствуется нормированием продолжительности ликвидации аварий и определением оптимального состава аварийно-восстановительной службы.

Параметр потока отказов представляет собой частоту отказов в единицу времени. Параметр потока отказов участка тепловой сети должен определяться по формуле:

| ωi=λi∙Li, 1/(км·ч), где |  |
| --- | --- |

- Li - длина i-го участка тепловой сети, км;

Параметр потока отказов запорно-регулирующей арматуры принимается равным

| ωi=λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. |  |
| --- | --- |

Среднее время до восстановления участка тепловой сети должно определяться по формуле:

| zkр=a∙1+b+c∙Lсз∙dk1,2, ч, где |  |
| --- | --- |

- a, b, c - коэффициенты, учитывающие способ прокладки теплопровода;

- Lсз - расстояние между секционирующими задвижками (СЗ), м;

dk – k-й диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c, учитывающих способ прокладки теплопровода, приведены в таблице 2.11.3.

| Значения коэффициентов a, b, c. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 2.11.3. |  |  |
| Способ прокладки теплопровода | Значения коэффициентов |  |  |
|  | а | в | с |
| в канале (без канала) | 6 | 0.5 | 0,0015 |

В зависимости от диаметра теплопровода, значения расстояний между секционирующими задвижками (Lсз) должно соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003:

Lсз=1000 м если dk≤0,4 м1500 м если 0,4<dk<0,6 м3000 м если 0,6≤dk<0,9 м5000 м если dk≥0,9 м

Время до восстановления ЗРА k-го диаметра принимается равным времени восстановления теплопровода того же диаметра, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода (одного и того же диаметра) при их восстановлении требуют сопоставимых временных затрат.

Интенсивность восстановления - это отношение условной плотности вероятности восстановления работоспособного состояния объекта, определенной для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента восстановление не было завершено, к продолжительности этого интервала. Интенсивность восстановления элементов тепловой сети определяется по формуле:

| μi=1zkр | 1/ч |
| --- | --- |

Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nλiμi-1 |  |
| --- | --- |

Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| pf=λfμf ∙p0 |  |
| --- | --- |

Результаты расчетов приведены в Приложении к настоящей Схеме теплоснабжения.

Допущения, принятые в расчете:

Численные значения показателей надежности определяются для отопительной нагрузки потребителей, отнесенных к узлам расчетной схемы ТС.

В расчете принято:

- распределение потока отказов в ТС простое пуассоновское;

- вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается, так как в действующих ТС вероятность одновременного возникновения двух отказов на три - четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа;

- исправное состояние ТС и состояние отказа участка ТС описываются графом состояний, в котором переход ТС из исправного состояния в состояние отказа происходит при отказе одного любого элемента ТС. При расчете показателей надежности обратный перевод ТС из состояния отказа в исправное состояние не производится;

- при восстановлении отказавшего элемента ТС отказы других элементов ТС не происходят;

- при анализе последствий отказов в ТС, считается возможным перевод в состояние отказа любого элемента ТС, путем его отключения.

- надежность тепловой сети оценивается по характеристикам надежности ее элементов. С этой целью вычисляются вероятностные меры возможных состояний ТС с определением количества тепловой энергии, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях и учетом временного резерва на восстановление теплоснабжения потребителей.

- функциональным отказом ТС считается снижение температуры воздуха в здании потребителя, ниже минимально допустимого значения, нормированного СП 131.13330.2011.

- для каждого обобщенного потребителя электронной модели схемы теплоснабжения, коэффициент тепловой аккумуляции устанавливается, с учетом теплоаккумулирующих характеристик и категорийности зданий;

- определение вероятности состояний ТС производится для временного сечения отопительного периода, соответствующего расчетной температуре наружного воздуха tнр;

- за расчетный период принимается продолжительность отопительного периода τот;

- распределение потока отказов участка ТС подчиняется закону Вейбула. Участки сети с продолжительностью эксплуатации более 25 лет выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. На основе дополнительного анализа их состояния выбираются участки, требующие первоочередной перекладки. Для дальнейших расчетов интенсивность отказов этих участков принимается равной интенсивности отказов новых участков, а не перекладываемых участков – максимальной (т.е. равной интенсивности отказов участков, имеющих продолжительность эксплуатации 25 лет);

- расстояние между секционирующими задвижками в электронной модели схемы теплоснабжения проверяется с помощью топологического анализа их расположения на участках ТС. В ходе анализа проверяется выполнение следующих условий:

- на участках ТС одного диаметра и отсутствии ответвлений, расстояние между СЗ должно быть не более того значения, которое указано в таблице 2.11.4;

- на участках ТС с теплопроводами одного диаметра и наличии ответвлений, СЗ условно располагаются непосредственно за каждым ответвлением. При этом, расстояние до ближайшей СЗ должно быть не более того значения, которое указано в таблице 2.11.4;

- на участках ТС с разными диаметрами теплопроводов и отсутствии ответвлений, СЗ условно располагаются непосредственно за местом изменения диаметра теплопровода. При этом, расстояние до ближайшей СЗ должно быть не более того значения, которое соответствует расстоянию между СЗ меньшего диаметра (таблица 2.11.4);

- на участках ТС с разными диаметрами теплопроводов и наличии ответвлений, СЗ условно располагаются непосредственно за каждым ответвлением на теплопроводе меньшего диаметра. При этом, расстояние до ближайшей СЗ должно быть не более того значения, которое соответствует расстоянию между СЗ меньшего диаметра (таблица 2.11.4).

| Расстояние между СЗ и место их расположения, метр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2.11.4. |  |  |
| Диаметр теплопровода | Расстояние между СЗ на участке ТС и место их расположения |  |  |  |  |
|  | диаметр теплопровода не изменяется |  |  | диаметр теплопровода изменяется |  |
|  | ответвлений нет | ответвления есть |  | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |  | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м |  | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м |  | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м |  | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

Важным свойством тепловых сетей является малая вероятность полного отказа системы. Для тепловых сетей с большим количеством элементов характерны частичные отказы, приводящие к отключению или снижению уровня теплоснабжения одного или части потребителей. Для того, чтобы обеспечить выполнение основной функции системы теплоснабжения - надежную подачу тепловой энергии потребителям, рассредоточенным по узлам сети, в соответствии с их индивидуальными требованиями, надежность системы необходимо оценивать узловыми показателями.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается)

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения.

Другая важная особенность системы теплоснабжения - наличие временного резерва, который создается аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях против расчетного значения во время восстановления теплоснабжения после отказа (при ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях). Временной резерв может быть увеличен резервированием системы теплоснабжения, позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый (пониженный) уровень теплоснабжения потребителей. Резервирование системы теплоснабжения, наряду с повышением качества и надежности конструкций, теплопроводов и оборудования, является основным средством обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения. Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях потребителя не опустится ниже граничного значения.

Время снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения определяется при отказах элементов ТС в периоды действия температур наружного воздуха равных и ниже расчетной:

| zj,f= βj∙lntjв- tj,fн - qj,f∙(tjвр- tнр)tjminв- tj,fн- qj,f∙(tjвр- tнр), ч | , где |
| --- | --- |

- j, – коэффициент тепловой аккумуляции здания, ч;

- tjв – температура воздуха в здании j-го потребителя, ºС;

- tjminв – минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, ºС;

- tjвр – расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, ºС;

- qj,f=qj,fqj,0 – относительная подача теплоты j-му потребителю при отказе f-го элемента ТС, отн. ед.;

- qj,0 – расчетная подача теплоты j-му потребителю при tнр, Гкал/ч.

- qj,f – подача теплоты j-му потребителю при отказе f-го элемента ТС:

| qj,f=gj,f∙(τ1р- τ2р)∙10-3 | , Гкал/ч; | , где |
| --- | --- | --- |

- gj,f – расход теплоносителя j-м потребителем при отказе f-го элемента ТС, т/ч;

- τ1р и τ2р – расчетные температуры сетевой воды, ºС.

Численные значения коэффициента тепловой аккумуляции здания (j) для различных типов зданий принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000 [3].

Численные значения расчетной температуры воздуха в зданиях потребителей (tjвр) принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 [12].

Численные значения минимально допустимых температур воздуха в зданиях потребителей (tjminв), принимаются в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 (п. 4.2) [2].

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя в течение отопительного периода:

| Pj=e-fωf∙τот-zj,f∙e-zj,fzk,fр |  |
| --- | --- |

Результаты расчетов приведены в Приложении к настоящей Схеме теплоснабжения.

11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.

В тепловых сетях без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети. Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем. Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат. Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника. То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования ТС величина показателя Kj становится меньше нормативного значения, а показатель Pj еще не достиг своего нормативного значения.

Коэффициент готовности системы к теплоснабжению j-го потребителя:

| Kj=p0+f∉jpf ∙τот-τн,j,fτот | , где |
| --- | --- |

- τот – продолжительность отопительного периода, ч;

- τн,j,f - продолжительность действия низких температур наружного воздуха tj,fн (ниже расчетной температуры наружного воздуха tнр) в течение отопительного периода, при которой время восстановления отказавшего f-го элемента становится равным времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения, ч.

Если температура наружного воздуха (tj,fн) оказывается равной или выше +8 ºС (начало отопительного сезона), отказы данного f-го элемента нарушают расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя в течение всего отопительного сезона (τн,j,f=τот), то при расчете Kj, коэффициент при pf равен нулю.

Если tj,fн оказывается ниже или равной tнр, отказы f-го элемента в течение всего отопительного сезона не влияют на теплоснабжение j-го потребителя (τн,j,f=0), то при расчете Kj, коэффициент при pf равен 1.

Если tнр<tj,fн<+8 0С и 0<τн,f,j<τот, то при расчете Kj, коэффициент при pf равен τот-τн,j,fτот.

Т.е. продолжительность действия температур наружного воздуха (τн,j,f), определяется при выполнении следующих условий:

τн,j,f=0 при tj,fн≤tнр0<τн,j,f<τот при tнр<tj,fн<+8 0Сτот при tj,fн≥+8 0С

- tj,fн – температура наружного воздуха, ºС;

- tнр – расчетная температура наружного воздуха, ºС.

Численное значение продолжительности действия температур наружного воздуха τн,j,f при условии tнр<tj,fн<+8 0С определяется в соответствии с требованиями СП 131.13330.2011.

Результаты расчетов приведены в Приложении к настоящей Схеме теплоснабжения.

11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям вычисляется в соответствии с формулой:

∆Qн=Qпр×Tоп×qтп, , Гкал, где

Qпр - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя, Гкал/ч;

Tоп - продолжительность отопительного периода, ч;

qтп - вероятность отказа теплопровода.

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании.

Показатели объемов недоотпуска тепловой энергии в результате нарушений в подаче тепловой энергии тепловыми сетями от источников тепловой энергии отсутствуют

Недоотпуск тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии не прогнозируется в связи со своевременной реализацией планов текущего, капитального ремонта, а также реконструкций существующих сетей и источников.

11.6. Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования.

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива.

Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ю подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Настоящая схема теплоснабжения предполагает строительство новых блочно-модульных котельных взамен существующих. Вышеприведенные предложения должны быть рассмотрены на стадии проектирования.

11.7. Предложения по установке резервного оборудования.

На момент разработки схемы теплоснабжения Сокольского муниципального округа предложений по установке резервного оборудования на источниках тепловой энергии нет.

11.8. Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

На момент разработки схемы теплоснабжения Сокольского муниципального округа предложений по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть нет.

11.9. Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов.

На момент разработки схемы теплоснабжения Сокольского муниципального округа резервирование тепловых сетей смежных районов невозможно.

11.10. Предложения по устройству резервных насосных станций.

На момент разработки схемы теплоснабжения Сокольского муниципального округа предложений по устройству резервных насосных станций нет.

11.11. Предложения по установке баков-аккумуляторов.

На момент разработки схемы теплоснабжения Сокольского муниципального округа предложений по установке баков-аккумуляторов нет.

12. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Источники тепловой энергии

Капитальные затраты на реконструкцию источников тепловой энергии определяются в соответствии ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СМЕТНЫМИ НОРМАТИВАМИ УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НСЦ 81-02-19-2020 СБОРНИК № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры. Кроме того, при расчете капитальных затрат учитывалась стоимость ранее построенных объектов и представленные коммерческие предложения.

Укрупненные нормативы цены строительства предназначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, при планировании (обосновании) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства и иных целей, установленных законодательством Российской Федерации, по зданиям и сооружениям городской инфраструктуры, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями.

НЦС представляют собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для возведения зданий и сооружений городской инфраструктуры, рассчитанный на установленную единицу измерения. Для теплоснабжения это - МВт (теплопроизводительность для котельных, мощность для тепловых пунктов);

Показатели НЦС учитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), стоимость строительных материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений (учтенные сметными нормами затрат на строительство временных титульных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (учтенные сметными нормами дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время), затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Показателями НЦС учтены земляные работы в отвал, затраты вывоз излишнего грунта за пределы строительной площадки на расстояние 1 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх учтенного в показателях НЦС учитывается дополнительно.

Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории следует учитывать дополнительно.

При строительстве в стесненных условиях застроенной части городов к показателям НЦС допускается применять поправочные коэффициенты.

Тепловые сети

Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей определяются в соответствии ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СМЕТНЫМИ НОРМАТИВАМИ УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-13-2020 «НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ».

НЦС предназначены для целей бюджетного планирования и расcчитаны в уровне цен на 1 января 2020 года для средней ценовой зоны региона. Капитальные затраты на реконструкцию и строительство тепловых сетей определенны по укрупненным нормативам цены строительства (тыс. руб. на 1 км. трассы). Укрупненные нормативы рассчитаны с использованием ресурсно-технологических моделей и представляют собой объем денежных средств необходимый и достаточный для возведения одной единицы измерения – 1 километр трассы.

Показатели норматива учитывают стоимость всего комплекса строительно-монтажных работ по прокладке наружных инженерных сетей (земляные работы, устройство оснований под трубопроводы, комплекс работ по прокладке трубопроводов и устройству колодцев и тепловых камер), монтаж и стоимость типового инженерного оборудования. Показатели дифференцированы по диаметрам трубопроводов.

Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей Сокольского муниципального округа в рассматриваемый период определены в соответствии с данными, предоставленными теплоснабжающей организацией.

Результаты расчетов потребности в капитальных затратах на реконструкцию тепловых сетей и источников тепловой энергии приведены в таблице 1.9.1.

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Реализацию проектов развития системы теплоснабжения Сокольского муниципального округа в соответствии с предложениями, сформулированными в настоящей Схеме теплоснабжения, возможно осуществить за счет следующих источников финансирования:

- собственные средства организаций, в том числе амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции;

- плата за подключение к системе теплоснабжения;

- заемные средства кредитных организаций;

- бюджетные средства;

Классификация источников финансирования приведена в соответствии с приказом МРР РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ».

В связи с ограниченным объемом средств, выделяемых теплоснабжающих организаций на инвестиции, и необходимости сдерживания резкого роста стоимости тепловой энергии на начальном этапе реализации проектов возможно частичное финансирование затрат за счет привлечения инвестиционных кредитов.

Данный вариант позволяет отнести часть тарифной нагрузки на более поздние периоды рассматриваемого горизонта планирования, тем самым осуществив сглаживание тарифных последствий реализации проектов.

Также финансирование проектов модернизации и развития систем теплоснабжения может быть субсидировано за счет средств федерального, регионального и местных бюджетов.

После утверждения Схемы теплоснабжения и инвестиционных программ, разработанных на ее основе, могут быть приняты решения о привлечении бюджетных средств соответствующими органами власти, что снизит тарифную нагрузку на потребителей и сгладит ее динамику.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиции.

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования.

Показатели, используемые в расчете экономической эффективности, разделены на три группы:

- показатели инвестиционной деятельности;

- показатели операционной деятельности;

- показатели финансовой деятельности.

Показатели инвестиционной деятельности характеризуют инвестиционные затраты, формируемые в ходе реализации мероприятий и изменение структуры теплогенерирующих и теплосетевых активов. Изменение структуры активов систем теплоснабжения определяется показателями, характеризующими общую установленную тепловую мощность источников теплоснабжения с учетом вывода из эксплуатации тепломеханического оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс, ввода новых агрегатов и модернизации объектов с целью продления эксплуатационного ресурса, и показателями, характеризующими общую протяженность тепловых сетей и долю этих сетей, требующих замены.

Показатели операционной деятельности описывают эксплуатационную стадию мероприятий (инвестиционных проектов). Они характеризуют доходы и расходы ТСО с учетом стоимости и эффективности инвестиций. Показатели операционной деятельности характеризуют ценовые последствия мероприятий Схемы для конечного потребителя с учетом всех основных показателей систем теплоснабжения и условий их деятельности (прогнозы макроэкономической ситуации, прогнозы развития регионального рынка ТЭ, планируемые состав и структура источников теплоснабжения и тепловых сетей распределение нагрузок по зонам теплоснабжения). Показатели финансовой деятельности характеризуют обеспеченность мероприятий Схемы теплоснабжения (инвестиционных проектов и программ) тарифными и не тарифными источниками финансирования с учетом использования в необходимых случаях финансовых инструментов для привлечения средств с целью своевременного финансирования мероприятий схемы по строительству и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют.

Эффектом от проведения мероприятий в связи со строительством новой котельной является повышение эффективности производства тепловой энергии, уменьшение удельных расходов топлива, снижение затрат на производство тепловой энергии.

Строительство тепловых сетей позволит повысить качество теплоснабжения, приведет к снижению аварий на сетях, соответственно к повышению надежности теплоснабжения и к снижению потерь тепловой энергии при ее передаче.

13. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования

Индикаторы развития систем теплоснабжения Сокольского муниципального округа содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах округа, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования приведены в разделе 1.14.

14. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Анализ влияния реализации проектов предусмотренных настоящей Схемой теплоснабжения, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки.

Анализ влияния реализации проектов Схемы теплоснабжения для потребителей теплоснабжающих организаций муниципального образования выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки.

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определены с учетом установленных производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2023 год, принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающих организаций муниципального образования определяются в сопоставлении с изменением тарифа с учетом темпов роста по прогнозам Минэкономразвития РФ

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка, отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Результаты выполненных расчетов ценовых последствий отражают не сам тариф, а возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников финансирования.

| Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 2.14.1. |  |
| Котельная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Расход топлива, т.у.т. | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | Производственные расходы товарного отпуска, руб./Гкал |
| МУП "Коммунальные системы" |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения города Сокол | 25,8 | 61435 | 1696 | 522 578 | 2311 |
| 2042 год |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения города Сокол | 97,98 | 260474 | 35139 | 605 574 | 2916 |
| МУП "Коммунальные системы" (сельские населенные пункты) |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| село Архангельское | 0,94 | 976 | 637 | 5224 | 5352 |
| село Биряково, деревня Чучково, деревня Огарово, деревня Горбово | 6,79 | 6061 | 1421 | 27952 | 4612 |
| деревня Воробьево | 2,60 | 5747 | 1359 | 24374 | 4241 |
| деревня Чекшино, деревня Марковское | 4,04 | 7594 | 1802 | 26031 | 3428 |
| деревня Литега | 4,10 | 6611 | 1686 | 27324 | 4133 |
| деревня Обросово | 1,74 | 2342 | 557 | 8561 | 3655 |
| 2042 год |  |  |  |  |  |
| село Архангельское | 1,03 | 1222 | 165 | 7635 | 6246 |
| село Биряково, деревня Чучково, деревня Огарово, деревня Горбово | 6,79 | 6459 | 1514 | 34920 | 5406 |
| деревня Воробьево | 2,60 | 5747 | 1342 | 28587 | 4974 |
| деревня Чекшино, деревня Марковское | 4,04 | 7594 | 1802 | 30627 | 4033 |
| деревня Литега | 2,92 | 6691 | 903 | 32424 | 4846 |
| деревня Обросово | 1,74 | 2342 | 557 | 10041 | 4287 |

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения по каждой единой теплоснабжающей организации.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения для МУП «Коммунальные системы» приведены в разделе 1.15. в таблице 1.15.1.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Тарифы на тепловую энергию формируются на основе следующих параметров:

- тариф ежегодно формируется и пересматривается;

- в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

- исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

- тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

- для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утвержденной инвестиционной программы; определен долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заемные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных займов. При этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается).

15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа.

| Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2.15.1 |  |  |
| № п/п |  | Источники тепловой энергии в зоне деятельности | Существующие теплоснабжающие организации в зоне деятельности |  | Существующие теплосетевые организации в зоне деятельности |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 |  | Котельная № 1, г. Сокол, ул. Гидролизная, д. 40 | МУП «Коммунальные системы» |  | МУП «Коммунальные системы» |
| 2 |  | Котельная № 3, г. Сокол, ул. 1-ая Глушицкая, д. 5 | МУП «Коммунальные системы» |  | МУП «Коммунальные системы» |
| 3 |  | Котельная № 5, г. Сокол,, ул. Молодежная, д.24 | МУП «Коммунальные системы» |  | МУП «Коммунальные системы» |
| 4 |  | Котельная (школа), г. Сокол, ул. Строителей | МУП «Коммунальные системы» |  | МУП «Коммунальные системы» |
| 5 |  | г. Сокол, ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» | АО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» |  | МУП «Коммунальные системы» |
|  |  |  | Продолжение Таблица 2.15.1 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 6 | г. Сокол, ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» |  | ООО "Сухонский КБК" | МУП «Коммунальные системы» |  |
| 7 | Котельная, г. Сокол, АО «Сокольский ДОК» |  | АО «Сокольский ДОК» | МУП «Коммунальные системы» |  |
| 8 | Котельная, г. Сокол, Шатенево, д.47а, ООО «СТК» |  | ООО «СТК» | ООО «СТК» |  |
| 9 | Котельная, г. Сокол, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» |  | МУП «Коммунальные системы» | МУП «Коммунальные системы» |  |
| 10 | Котельная, г. Кадников, ул. Пушкинская, д.1 |  | МУП «Теплоэнергия» | МУП «Теплоэнергия» |  |
| 11 | Котельная, г. Кадников, д. Сосновая Роща |  | ООО «Коммунальные системы» | ООО «Коммунальные системы» |  |
| 12 | Котельная, г. Кадников, ул. Механизаторов, д.1, ул. Парковая |  | АО «ПК «Вологодский» | АО «ПК «Вологодский» |  |
| 13 | Котельная села Архангельское |  | МУП «Коммунальные системы» | МУП «Коммунальные системы» |  |
| 14 | Котельная села Биряково, ул. Школьная |  | МУП «Коммунальные системы» | МУП «Коммунальные системы» |  |
| 15 | Котельная деревни Воробьево, ул. Школьная |  | МУП «Коммунальные системы» | МУП «Коммунальные системы» |  |
| 16 | Котельная деревни Чекшино, ул. Механизаторов |  | МУП «Коммунальные системы» | МУП «Коммунальные системы» |  |
| 17 | Котельная деревни Марковское, д.10 |  | МУП «Коммунальные системы» | МУП «Коммунальные системы» |  |
| 18 | Котельная деревни Обросово, д.70 |  | МУП «Коммунальные системы» | МУП «Коммунальные системы» |  |
| 19 | Котельная деревни Чучково, ул. Центральная |  | МУП «Коммунальные системы» | МУП «Коммунальные системы» |  |
| 20 | Котельная деревни Огарово, д.56 |  | МУП «Коммунальные системы» | МУП «Коммунальные системы» |  |
| 21 | Котельная деревни Горбово, д.51 |  | МУП «Коммунальные системы» | МУП «Коммунальные системы» |  |
| 22 | Котельная ТСЖ «Советская, 80» |  | ТСЖ «Советская, 80» | ТСЖ «Советская, 80» |  |
| 23 | Котельная ТСЖ «Соколики» |  | ТСЖ «Соколики» | ТСЖ «Соколики» |  |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

| Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.15.2 |
| № п/п | Существующие теплоснабжающие (тепло сетевые) организации в зоне деятельности | Источники тепловой энергии в зоне деятельности |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная №1, г. Сокол, ул. Гидролизная, д.40 |
| 2 |  | Котельная № 3, г. Сокол, ул. 1-ая Глушицкая, д.5 |
| 3 |  | Котельная № 5, г. Сокол,, ул. Молодежная, д.24 |
| 4 |  | Котельная (школа), г. Сокол, ул. Строителей |
| 5 |  | Котельная, г. Сокол, ул. Заводская, д. 4, МУП «Коммунальные системы» |
| 6 | ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» | г. Сокол, ТЭС ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» |
| 7 | ООО «Сухонский КБК» | г. Сокол, ТЭЦ ООО "Сухонский КБК" |
| 8 | АО «Сокольский ДОК» | Котельная, г. Сокол, АО «Сокольский ДОК» |
| 9 | ООО «СТК» | Котельная, г. Сокол, Шатенево, д.47а, ООО «СТК» |
| 10 | МУП «Теплоэнергия» | Котельная, г. Кадников, ул. Пушкинская, д.1 |
| 11 | ООО «Коммунальные системы» | Котельная, г. Кадников, д. Сосновая Роща |
| 12 | АО «ПК «Вологодский» | Котельная, г. Кадников, ул. Механизаторов, д.1, ул. Парковая |
| 13 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная села Архангельское |
| 14 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная села Биряково, ул. Школьная |
| 15 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная деревни Воробьево, ул. Школьная |
| 16 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная деревни Чекшино, ул. Механизаторов |
| 17 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная деревни Марковское, д.10 |
| 18 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная деревни Обросово, д.70 |
| 19 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная деревни Чучково, ул. Центральная |
| 20 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная деревни Огарово, д.56 |
| 21 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная деревни Горбово, д.51 |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808, далее – Постановление.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

На момент разработки Схемы теплоснабжения статусом единой теплоснабжающей организацией в Сокольском муниципальном округе обладает:

- МУП «Коммунальные системы» (ИНН 3527016080) статус единой теплоснабжающей организации на территории с. Архангельское, с. Биряково, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Марковское, д. Литега, д. Обросово, д. Чучково, д. Горбово, д. Огарово, г. Сокола;

-  МУП «Теплоэнергия» (ИНН 3528005355) статус единой теплоснабжающей организации на территории г. Кадникова (в зоне сетей теплоснабжения, находящихся в собственности Сокольского муниципального округа);

- АО «ПК «Вологодский» (ИНН 3527000555) статус единой теплоснабжающей организации на территории г. Кадникова (в зоне сетей теплоснабжения, находящихся в собственности АО «ПК«Вологодский»);

- ООО «Коммунальные системы» (ИНН 4401161193) статус единой теплоснабжающей организации на территории д. Сосновая Роща.

Установлена зона деятельности МУП «Коммунальные системы» (ИНН 3527016080) в сфере теплоснабжения - территория с. Архангельское, с. Биряково, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Марковское, д. Литега, д. Обросово, д. Чучково, д. Горбово, д. Огарово, г. Сокола.

Установлена зона деятельности МУП «Теплоэнергия» (ИНН 3528005355) в  сфере теплоснабжения - территория г. Кадникова в зоне сетей теплоснабжения, находящихся в собственности Сокольского муниципального округа.

Установлена зона деятельности АО «ПК «Вологодский» в сфере теплоснабжения - территория г. Кадникова в зоне сетей теплоснабжения, находящихся в собственности АО «ПК «Вологодский».

Установлена зона деятельности ООО «Коммунальные системы» (ИНН 4401161193) в сфере теплоснабжения - территория д. Сосновая Роща.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

МУП «Коммунальные системы» статус единой теплоснабжающей организации на территории г. Сокола, на территории с. Архангельское, с. Биряково, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Марковское, д. Литега, д. Обросово, д. Чучково, д. Горбово, д. Огарово.

МУП «Теплоэнергия» статус единой теплоснабжающей организации на территории г. Кадникова (в зоне сетей теплоснабжения, находящихся в собственности Сокольского муниципального округа).

АО «ПК«Вологодский» статус единой теплоснабжающей организации на территории г. Кадникова (в зоне сетей теплоснабжения, находящихся в собственности АО «ПК«Вологодский»).

ООО «Коммунальные системы» статус единой теплоснабжающей организации на территории д. Сосновая Роща.

ИП Горохов С.Ж. статус единой теплоснабжающей организации на территории г. Сокола (в зоне сетей теплоснабжения, находящихся в собственности ИП Горохов С.Ж.).

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). границ зон деятельности.

| № п/п | Наименование единой теплоснабжающей организация | Зона деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная №1, г. Сокол, ул. Гидролизная, д.40 |
| 2 |  | Котельная № 3, г. Сокол, ул. 1-ая Глушицкая, д.5 |
| 3 |  | Котельная № 5, г. Сокол, ул. Молодежная, д.24 |
| 4 |  | Котельная (школа), г. Сокол, ул. Строителей |
| 5 |  | Котельная, г. Сокол, ул. Заводская, д. 4 |
| 6 | ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» | г. Сокол, ТЭС АО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» |
| 7 | ООО «Сухонский КБК» | г. Сокол, ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» |
| 8 | АО «Сокольский ДОК» | Котельная, г. Сокол, АО «Сокольский ДОК» |
| 9 | ООО «СТК» | Котельная, г. Сокол, Шатенево, д.47а, ООО «СТК» |
| 10 | ИП Горохов С.Ж. | Котельная г.Сокол. ул. Сосновая |
| 11 | ТСЖ «Соколики» | Котельная г. Сокол, ул. Строителей |
| 12 | ТСЖ «Советская,80» | Котельная г. Сокол, ул. Советская, д.80 |
| 13 | МУП «Теплоэнергия» | Котельная, г. Кадников, ул. Пушкинская, д.1 |
| 14 | ООО «Коммунальные системы» | Котельная, г. Кадников, д. Сосновая Роща |
| 15 | АО «ПК «Вологодский» | Котельная, г. Кадников, ул. Механизаторов, д.1, ул. Парковая |
| 16 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная села Архангельское |
| 17 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная села Биряково, ул. Школьная |
| 18 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная деревни Воробьево, ул. Школьная |
| 19 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная деревни Чекшино, ул. Механизаторов |
| 20 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная деревни Марковское, д.10 |
| 21 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная деревни Обросово, д.70 |
| 22 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная деревни Чучково, ул. Центральная |
| 23 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная деревни Огарово, д.56 |
| 24 | МУП «Коммунальные системы» | Котельная деревни Горбово, д.51 |

16. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

| Таблица 2.16.1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Период реализации |
| 1 | Строительство блочной модульной газовой котельной с установленной мощностью 22 МВт в центральной части города, г. Сокол | 2025-2042 |
| 2 | Создание закрытой системы горячего водоснабжения в 75 зданиях, подключенных к тепловым сетям бойлерной № 1 | 2025-2042 |
| 3 | Строительство блочной модульной газовой котельной с установленной мощностью 42 МВт в центральной части города Сокол | 2025-2042 |
| 4 | Создание закрытой системы горячего водоснабжения в 155 зданиях, подключенных к тепловым сетям бойлерной № 1 и 2 | 2025-2042 |
| 5 | Строительство блочной модульной газовой котельной с установленной мощностью 42 МВт районе " Южное поле" город Сокол | 2025-2042 |
| 6 | Строительство блочной модульной газовой котельной с установленной мощностью 22 МВт в г. Кадников | 2025-2042 |
| 7 | Строительство блочной модульной газовой котельной села Архангельское с установленной мощностью 1,2 МВт | 2025-2042 |
| 8 | Строительство блочной модульной газовой котельной Литега с установленной мощностью 3,4 МВт | 2023-2024 |
| 9 | Установка системы химводопоготовки села Биряково | 2023 |
| 10 | Установка системы химводопоготовки деревни Воробьево | 2023 |
| 11 | Установка системы химводопоготовки деревни Обросово | 2023 |
| 12 | Капитальный ремонт участка тепловой сети Ø400 от центральной бойлерной по адресу :Советский пр. д.3а до тепловой камеры по ул. Куйбышева г. Сокол Вологодской области | 2023 |
| 13 | Реконструкция участка тепловой сети с Ø400 на Ø500 от центральной бойлерной по адресу Советский пр. д.3а до узла №5 по ул. Советский пр. д.23 г.Сокол Вологодской области | 2023 |
| 14 | Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 60,0 МВт (51,6 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения, находящегося по адресу: Вологодская область, г.Сокол» | 2025-2042 |
| 15 | Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации по объекту «Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителей от источников Бойлерная №1 и №2, с целью переключения потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему с подключением к новому источнику блочно-модульная котельная мощностью 60,0 МВт (51,6Гкал/ч, находящаяся по адресу: Вологодская, обл., г. Сокол» | 2025-2042 |
| 16 | Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Советский пр-т до ул. Горького, д.17 в г. Соколе | 2024-2042 |
| 17 | Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Горького, д.17 до ул. 40 лет Октября в г. Соколе Вологодской области | 2025-2042 |
| 18 | Капитальный ремонт тепловой сети г. Сокол от ул. 40 лет Октября до ул. Кирова | 2025-2042 |
| 19 | Капитальный ремонт тепловой сети г. Сокол от ул. Кирова до ул. Орешкова | 2025-2042 |
| 20 | Капитальный ремонт магистральной тепловая сети от ул. Горького до ул. 40 лет Октября, д.8 в г. Соколе | 2025-2042 |
| 21 | Капитальный ремонт магистральной ул. Гражданская - ул. Интернатная в г. Соколе | 2025-2042 |
| 22 | Капитальный ремонт магистральной тепловая сети от ул. 40 лет Октября,д.8 до ул. Архангельская, д.35 в г. Соколе | 2025-2042 |
| 23 | Капитальный ремонт магистральной тепловая сети от ул. Архангельская, д.35 до ТК3 ул. Орешкова в г. Соколе | 2025-2042 |
| 24 | Капитальный ремонт тепловой сети ТЦ «Агат» - ул.40 лет Октября, 20 | 2025-2042 |
| 25 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Сокол ул. Капитана Воронина, ул. Суворова | 2027-2042 |
| 26 | Капитальный ремонт тепловой сети от Мастерской ул. Шатенево до ж/д № 49 в г. Соколе | 2025-2042 |
| 27 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК3 ул. Орешкова- до ул. Советская, д.64 Ø200 | 2026-2042 |
| 28 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК3 ул. Орешкова - до ул. Лесная Ø200 | 2025-2042 |
| 29 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Сокол Квартал от Мастерской ул. Шатенево до ж/д №75 | 2026-2042 |
| 30 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Сокол Квартал от Мастерской ул. Шатенево до ж/д №49 | 2024 |
| 31 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Сокол Квартал ул. Проходная, ул. Первомайская | 2029-2042 |
| 32 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Сокол Квартал от ТК ул. 40Лет Октября 7 до ж/д. ул. Школьная 3А | 2025-2042 |
| 33 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Сокол Квартал от ТК №5 ул. Суворова д.2 | 2025-2042 |
| 34 | Капитальный ремонт участка тепловой сети ул. Комсомольская до Каляева | 2024 |
| 35 | Капитальный ремонт участка тепловой сети ул. Некрасова до Добролюбова | 2024 |
| 36 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Советская д.114-116 в г.Соколе Вологодской области | 2024 |
| 37 | Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Мусинского д.7 до ул. Майская д.3 в г. Соколе Вологодской области | 2024 |
| 38 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Орешкова, ул. Лесная, ул.Суворова в г. Соколе Вологодской области | 2024 |
| 39 | Капитальный ремонт тепловой сети г. Сокол ул. Малая Архангельская | 2024 |
| 40 | Капитальный ремонт тепловой сети г. Сокол ул. Советская 49, 51, 53, 59 | 2024 |
| 41 | Капитальный ремонт тепловой сети г. Сокол ул. Орешкова | 2025-2042 |
| 42 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Орешкова от У11” до ж/д по ул. Орешкова д.16 в г. Соколе Вологодская область | 2024 |
| 43 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 60,0 МВт (51,6 Гкал/ч) с сетями инженерно-технического обеспечения, находящегося по адресу: Вологодская область, г. Сокол | 2025-2042 |
| 44 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителей от источников Бойлерная № 1 и № 2, с целью переключения потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему с подключением к новому источнику блочно-модульная котельная мощностью 60,0 МВт (51,6Гкал/ч), находящаяся по адресу: Вологодская, обл., г. Сокол | 2025-2042 |
| 45 | Капитальный ремонт магистральной тепловая сети от ул. 40 лет Октября до ул. Архангельская, д. 39 в г. Соколе Вологодской области | 2025-2042 |
| 46 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от улицы Островского до улицы Орешкова | 2025-2042 |
| 47 | Капитальный ремонт участка тепловой сети улицы Орешкова | 2025-2042 |
| 48 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от улицы 40 лет Октября до улицы Островского | 2025-2042 |
| 49 | Капитальный ремонт 2,5 км тепловых сетей Архангельской ветки в г. Соколе | 2025-2042 |
| 50 | Приобретение автоматической модульной котельной в г. Сокол, ул. Шатенево | 2025-2042 |
| г. Кадников |  |  |
| 51 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Кадников ул. Пушкинская ТК1 – ТК19-ТК20-ТК21-ТК23 | 2025-2042 |
| 52 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Кадников ул. Красноармейская от ТК19 до ТК28 | 2025-2042 |
| 53 | Строительство блочной модульной газовой котельной в г. Кадников Сокольского района Вологодской области, ул. Механизаторов, ул. Парковая | 2025-2042 |
| Сельские населенные пункты |  |  |
| 54 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с.Биряково | 2024 |
| 55 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Обросово | 2025-2042 |
| 56 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Марковское | 2025-2042 |
| 57 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Чекшино | 2025-2042 |
| 58 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Архангельское | 2025-2042 |
| 59 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Огарово | 2025-2042 |
| 60 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Чучково | 2025-2042 |
| 61 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Горбово | 2025-2042 |
| 62 | Капитальный ремонт тепловой сети д. Воробьево | 2024 |
| 63 | Ремонт тепловой сети в деревне Литега | 2023 |

17. Глава 17. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена с учетом положения пп. 8 ч. ст. 3 Федерального Закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» о том, что одним из общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. При разработке настоящей главы проведена оценка влияния мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения на перспективу, на состояние загрязнения атмосферного воздуха Сокольского муниципального округа.

17.1. Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории Сокольского муниципального округа.

Климатические условия

Климат умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым летом. Зимы морозные и длительные. Средняя температура января составляет -11,4 градусов. Лето прохладное и дождливое. Средняя температура июля составляет +17,9 градусов.

| Средняя температура наружного воздуха с разбивкой по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.17.1. |  |  |  |
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| Средняя температура, °C | −11,4 | −10,5 | −5,4 | 1,9 | 9,8 | 15,6 | 17,9 | 14,9 | 9,4 | 2,8 | −6 | −10,2 | 2,5 |

Территория округа находится в пределах плоской Присухонской низины и южного склона пологохолмистой Харовской гряды с обычной разницей высот в 50 м.

Близость морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов оказывает на климат г. Сокол существенное влияние.

Вероятность влажных дней на территории Сокольского муниципального округа колеблется в течение года. Более влажный сезон длится 7 месяцев с 4 мая по 6 декабря, с более чем 26 % вероятностью того, что заданный день окажется влажным. Месяц с наибольшим количеством дождливых дней в Сокол - июнь, когда в среднем на протяжении 10,5 дня выпадает не менее 1 миллиметр осадков. Более сухой сезон длится 5,0 месяцев с 6 декабря по 4 мая. Месяц с наименьшим количеством дождливых дней в Сокол - февраль, когда в среднем на протяжении 4,7 дня выпадает не менее 1 миллиметр осадков.

Средняя почасовая скорость ветра территории Сокольского муниципального округа испытывает умеренные сезонные колебания в течение года. Более ветреная часть года длится 6,9 месяца, с 6 октября по 3 мая, со средней скоростью ветра более 10,1 километра в час. Самый ветреный месяц в году в Сокол - февраль со среднечасовой скоростью ветра 12 километров в час. Более спокойное время года длится 5,1 месяца, с 3 мая по 6 октября. Самый спокойный месяц в году - июль, со среднечасовой скоростью ветра 8,2 километра в час.

Характеристика источников выбросов в атмосферу

На территории Сокольского муниципального округа по состоянию на начало 2024 года, действуют источники централизованного теплоснабжения, в том числе ТЭЦ – источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Характеристики источников теплоснабжения приведены в соответствующих разделах настоящей Схемы теплоснабжения.

Расчеты максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена на рисунке 2.3.

Основными источниками загрязнения в деревообрабатывающей отрасли выступают лесозаготовительные, деревообрабатывающие предприятия. Отрицательное воздействие на окружающую среду предприятиями деревообрабатывающей промышленности заключается в загрязнении атмосферы: твердые вещества (29,8 % от суммарного выброса), оксид углерода (28,7 %), диоксид серы (26,7 %), оксид азота (7,9 %), толуол (1 %), сероводород (0,9 %), ацетон (0,5 %), ксилол (0,45 %), бутил (0,4 %), этил ацетат (0,4 %) и др.

Основными загрязнителями атмосферы производств целлюлозно-бумажной промышленности являются: диоксид серы, пахучие вещества («сульфатный букет запахов»).

Таким образом, в Сокольском муниципальном округе оказывается большая техногенная нагрузка на окружающую среду и на человека со стороны жилищно-коммунального хозяйства, производств лесоперерабатывающей, пищевой, целлюлозно-бумажной промышленности.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся Филиалом ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Степень загрязнения атмосферного воздуха определяется путем сравнения фактических концентраций загрязняющих веществ с предельно допустимыми концентрациями, а также по расчетному показателю «индекс загрязнения атмосферы».

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ: диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, бензапирена не превышают предельно допустимые концентрации.

17.2. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города.

Источники используют в качестве котельно-печного топлива природный газ, дрова или печное топливо. Калорийность природного газа изменяется в незначительных пределах, не более 1,5%, относительно паспортных значений поставщика.

Прогнозы концентрации загрязняющих веществ основываются на статистических данных Филиала ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

При развитии централизованного теплоснабжения в соответствии с настоящей Схемой теплоснабжения увеличение концентрации загрязняющих веществ сверх предельно допустимой концентрации не ожидается.

17.3. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС устанавливаются в ГОСТ Р 55173-2012 «Установки котельные. Общие технические требования. Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации».

Для действующих источников централизованного теплоснабжения нормативы удельных выбросов не разработаны и не закреплены в государственных нормативных документах. Прочих требований по удельным выбросам загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии для объектов теплоэнергетики (например, для котельных), устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не существует. Обеспечение экологической безопасности обуславливается выполнением требований к гигиеническим нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

17.4. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения.

Источники используют в качестве котельно-печного топлива природный газ, дрова или печное топливо. Объем отходов, требующих размещения на специализированных полигонах достаточно мал.

17.5. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения.

Информация о суммарном объеме потребления котельно-печного топлива приведена в разделе 1.8. «Перспективные топливные балансы».

18. Глава 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Настоящая Схема теплоснабжения основывается на мероприятия предложенных теплоснабжающими организациями, а также Администрацией Сокольского муниципального округа.

19. Глава 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Схема теплоснабжения Сокольского муниципального округа разрабатывается в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.