Схема теплоснабжения Сокольского муниципального округа Вологодской области на период 2024-2042 годов (Приложение 2. Электронная модель системы теплоснабжения) 2025 год

Оглавление

Глава 1. Электронная модель систем теплоснабжения…………….…….…303

Результаты расчетов гидравлических режимов тепловой  сети  г.   Сокол пре-дставлены с учетом данных конечных абонентов…………………………...303

Часть 1.  Электронная модель  системы  теплоснабжения   ПАО «Сокольский ЦБК»…………………………………………………………………………… 303

Рис. 1.1. Расчетная схема электронной модели от  Бойлерной  № 1  и  Бойлер-ной № 2 источник    тепла ПАО «Сокольская  ЦБК	303

Табл. 1.1  Перечень    абонентов,    подключенных    к    тепловым    сетям   от Бойлерной № 1 и Бойлерной № 2……………………………………………..304

1.2. Результаты гидравлического расчета	319

Рис.1.2  Путь построения пьезометрического графика  от  Бойлерной  №  1 до Советский д. 78	321

Рис. 1.3. Пьезометрический график от «Бойлерной № 1» до потребителя   Со-ветской д. 78	322

Рис. 1.4. Путь построения пьезометрического графика от «Бойлерной № 2 до потребителя Лермонтова д. 12	323

Рис. 1.5. Пьезометрический график от «Бойлерной № 2» до потребителя  Лер-монтова д. 12	324

Рис. 1.6. Расчетная электронная модель на 01.01.2023 год (совместный режим    работы  источников     тепловой энергии Бойлерной № 1 и Бойлерной № 2  на одну сеть	325

1.3. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2024 год	326

Рис. 1.7. Путь построения пьезометрического графика от «Бойлерной № 1» до потребителя Советская д. 78	327

Рис. 1.8  Пьезометрический график от «Бойлерной № 1» до потребителя   Со-ветской д. 78  2024-2035 г	328

Рис. 1.9 Пьезометрический график от «Бойлерной № 1» до потребителя   Лер-монтова д. 12………………………………………………………..………..…329

1.4.  Перспектива развития теплоснабжения до 2035 года	330

Часть 2.  Электронная   модель   системы   теплоснабжения   Котельная  МУП  «Коммунальные системы»……………………………………………..………331

Рис. 2.1. Расчетная схема электронной модели котельной МУП «Коммунальные системы»……………………………………………………..331

Табл. 2.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям  от котельной МУП «Коммунальные системы»	332

2.2. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год.	335

Рис. 2.2. Путь  построения  пьезометрического  графика  от  котельной   МУП «Коммунальные сисиемы» ул. Заводская, д. 6 до Менделеева д. 27	336

Рис. 2.3 .Пьезометрический график от котельной МУП «Коммунальные системы» ул. Заводская, д. 6 до Менделеева д. 27	337

Часть 3. Электронная  модель  системы  теплоснабжения  Котельной  «Моло-дежная» МУП «Коммунальные системы»	338

Рис. 3.1. Расчетная схема электронной  модели   котельной  Котельная   «Мо-лодежная»	338

Табл. 3.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям от котельной  «Молодежная»	339

3.2. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год	340

Рис. 3.2  Путь  построения  пьезометрического  графика  от  котельной Моло-дежная	341

Рис. 3.3   Пьезометрический график от котельной Молодежная до Зеленая д. 9	342

Часть 4. Электронная модель системы  теплоснабжения Котельной № 3 МУП «Коммунальные системы»	343

Рис. 4.1  Расчетная схема электронной модели котельной Котельная  № 3..	343

Табл. 4.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям от котельной  № 3	344

4.2. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год	346

Рис. 4.2. Путь построения пьезометрического графика  от  котельной  № 3  до Водников д. 29	347

Рис. 4.3. Путь построения пьезометрического графика от котельной № 3 до Водников д. 2	348

Часть 5. Электронная модельТЭЦ ООО «Сухонский КБК»	349

Рис. 5.1.  Электронная модель .2023 года режима работы ТЭЦ  ООО  «Сухон-ский КБК»	350

Табл. 5.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям от ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» в 2023 год	351

5.2 Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год	356

Рис. 5.2  Путь построения пьезометрического графика от  «ТЭЦ КБК» до ко-нечного потребителя  Советской д. 84	358

Рис. 5.3. Пьезометрический график  от «ТЭЦ» до потребителя   Советской д. 84	359

Часть 6.   Электронная  модель   системы  теплоснабжения  АО   «Сокольский деревообрабатывающий комбинат»	360

Рис. 6.1.  Электронная модель 2023 года  режима  работы  Котельной № 1 АО «Сокольский ДОК»	361

Табл. 6.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям  от Котельной № 1 АО «Сокольский ДОК»	362

6.2. Результаты гидравлического расчета на 2023 год 	369

Рис. 6.2  Путь построения пьезометрического графика от Котельной Сокольс-кий ДОК до конечного потребителя  Тихий пер. 33	370

Рис. 6.3  Пьезометрический график  от Котельной Сокольский ДОК до потребителя   Тихий пер. 33	371

Часть 7.  Электронная модель системы теплоснабжения ООО «СТК»	372

7.2.   Результаты гидравлического расчета на 2023 год 	373

Часть 8. Электронная модель системы теплоснабжения д. Литега	380

Рис. 8.1.  Электронная модель . режима   работы   котельной  д.  Литега  2023 года	380

Табл. 8.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям  от котельной д. Литега	381

8.2 Результаты гидравлического расчета на 2023 год	382

Рис. 8.2  Путь построения пьезометрического графика от котельной Литега до дома № 33	382

Рис. 8.3.  Пьезометрический   график    от  котельной  Литега  до  Ж .Дома  №   33.	383

Часть 9 Электронная модель  системы  теплоснабжения   АО  «ПК «Вологод-ский» г. Кадников	384

Рис. 9.1.  Электронная модель . режима  работы  котельной АО «ПК «Вологодский» 2023 год	384

Табл. 9.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям  от котельной АО «ПК «Вологодский» г. Кадников	385

9.2 Результаты гидравлического расчета на 2023 год	387

Рис. 9.2  Путь построения пьезометрического графика от котельной АО «ПК «Вологодский» до Механизаторов д. 28	388

Рис. 9.3 Пьезометрического графика от котельной ПК «Вологодский» до Механизаторов	389

Часть 10. Электронная модель системы теплоснабжения д. Обросово	390

Рис. 10.1.  Электронная модель. режима работы котельной д.Обросово 2023 год	390

Табл. 10.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям от котельной д. Обросово	391

10.2 Результаты гидравлического расчета на 2023 год	392

Рис. 10.2 Путь построения пьезометрического графика от котельной д. Обросово до Школы	392

Рис. 10.3 Пьезометрического графика от котельной д. Обросово до Школы	393

Часть 11. Электронная модель с. Архангельское	394

Рис. 11.1.  Электронная модель 2023 года  режима  работы   котельной   с. Ар-хангельское	394

11.2 Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год	394

Таб.11.1 Перечень абонентов с. Архангельское	395

Часть 12. Электронная модель с. Чекшино	396

Рис. 12.1.  Электронная модель 2023 года  работы  котельной с.Чекшино	396

Таб.12.1 Перечень абонентов с. Чекшино	397

12.2 Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год	398

Часть 13. Электронная модель с. Марковское	399

Рис. 13.1.  Электронная модель 2023 года   работы  котельной  д. Марковское	399

13.1 Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год	399

Часть 14.  Электронная модель  с. Биряковское	400

Рис. 14.1 Электронная модель  2023  года  режима  работы  котельной  с.  Би-ряково	400

14.1 Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год	401

Часть 15. Электронная модель д. Воробьево	401

Рис. 15.1 Электронная модель 2023  года  режима  работы  котельной  д.  Во-робьево	401

Часть 16.  Электронная модель д. Чучково	402

Рис. 16.1 Электронная модель 2023  года  режима  работы  котельной  д.  Чуч- ково	402

16.1 Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год	402

Часть 17. Электронная модель д. Огарово	403

Рис. 17.1 Электронная модель 2023 года  режима  работы  котельной   д. Ога-рово	403

17.1 Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год	403

Часть 18. Электронная модель д. Горбово	404

18.1 Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год	404

Часть 19. Электронная модель котельной №  1  МУП  «Коммунальные  систе-мы»………………………………………………………………………………405

Рис. 19.1 Электронная модель 2023 года режима  работы  котельной  № 1..	405

19.1 Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год........405

Глава 1.   Электронная модель систем теплоснабжения

Результаты расчетов гидравлических режимов тепловой сети г.  Сокол представлены с учетом данных конечных абонентов.

При актуализации схемы теплоснабжения были сформированы: модельная база существующего состояния системы и модельные базы перспективного состояния системы теплоснабжения электронных схем в программном комплексе Zulu.

Результаты расчета, пьезометрические графики и пути, по которым они построены, для всех электронных моделей приведены ниже.

Часть 1.  Электронная модель системы теплоснабжения                                ПАО «Сокольский ЦБК».

Рис. 1.1. Расчетная схема электронной модели от Бойлерной № 1 и Бойлерной № 2

источник тепла ПАО «Сокольскаий ЦБК»

Табл.1.1 Перечень абонентов, подключенных к тепловым сетям от Бойлерной № 1 и Бойлерной № 2

| Уникальный номер абонента | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Наб. Свободы д. 23 | 0.062069 | 0.044588 | 2.5971 | 52.557 | 84.02 | 31.47 |
| 36 | Суворова д. 1а | 0.062899 | 0.050026 | 2.68 | 44.512 | 76.93 | 32.42 |
| 40 | Соколовского д. 7 | 0.112309 | 0.081365 | 4.7941 | 44.336 | 80.02 | 35.68 |
| 42 | Соколовского д. 7 | 0.36143 | 0.01099 | 1.5743 | 44.404 | 80.75 | 36.34 |
| 45 | Соколовского д. 14 | 0.076409 | 0.053241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Соколовского д. 12 | 0.004688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Подгорная д. 1 | 0.108445 | 0.073607 | 4.6281 | 44.22 | 79.41 | 35.19 |
| 57 | Соколовского д. 3 | 0.149972 | 0.0829 | 6.4363 | 43.386 | 78.81 | 35.43 |
| 59 | Данных нет | 0.05 | 0 | 2.1321 | 44.227 | 82.24 | 38.01 |
| 62 | Данных нет | 0.05 | 0 | 2.1318 | 44.216 | 81.87 | 37.65 |
| 64 | Данных нет | 0.05 | 0 | 2.1322 | 44.202 | 84.32 | 40.12 |
| 71 | Суворова д. 2 | 0.051047 | 0.049833 | 2.2043 | 41.255 | 73.38 | 32.13 |
| 76 | Каляева д. 18 | 0.210934 | 0.076808 | 9.0956 | 41.021 | 73.65 | 32.63 |
| 82 | Комсомольская д. 11 | 0.057093 | 0.051193 | 2.538 | 38.657 | 70.97 | 32.31 |
| 84 | Комсомольская д. 7 | 0.056989 | 0.062334 | 2.5324 | 38.812 | 70.99 | 32.18 |
| 87 | Комсомольская д. 9 | 0.039267 | 0.042761 | 1.7434 | 38.863 | 71.24 | 32.38 |
| 91 | Комсомольская д. 10 | 0.057155 | 0.066089 | 2.5686 | 38.069 | 70.68 | 32.62 |
| 93 | Комсомольская д. 4 | 0.057401 | 0.058556 | 2.6581 | 35.906 | 67.85 | 31.95 |
| 97 | Комсомольская д. 6 | 0.056661 | 0.054574 | 2.5984 | 36.516 | 68.43 | 31.91 |
| 99 | Комсомольская д. 8 | 0.063572 | 0.065438 | 2.888 | 37.172 | 70.2 | 33.03 |
| 103 | Комсомольская д. 5 | 0.137043 | 0.090198 | 6.0958 | 37.791 | 69.51 | 31.72 |
| 105 | Советская д. 33 | 0.171466 | 0.09163 | 7.5973 | 38.157 | 69.43 | 31.28 |
| 110 | Каляева д. 14 | 0.046003 | 0.047211 | 2.0476 | 38.575 | 71.29 | 32.72 |
| 114 | Каляева д. 12 | 0.047261 | 0.042761 | 2.1218 | 37.956 | 70.47 | 32.51 |
| 118 | Каляева д. 10 | 0.045803 | 0.050026 | 2.0681 | 37.641 | 69.93 | 32.29 |
| 122 | Каляева д. 8 | 0.047176 | 0.049833 | 2.1426 | 37.284 | 69.59 | 32.31 |
| 126 | Каляева д. 16 | 0.054045 | 0.047211 | 2.3842 | 39.102 | 71.65 | 32.55 |
| 134 | Каляева д. 23 | 0.032395 | 0.046051 | 1.4409 | 38.736 | 71.8 | 33.07 |
| 138 | Каляева д. 25 | 0.025592 | 0.025544 | 1.1351 | 38.802 | 72.05 | 33.25 |
| 142 | Отключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Отключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Горького д. 1 | 0.004454 | 0 | 0.1974 | 38.681 | 72.91 | 34.23 |
| 165 | Каляева д. 21 | 0.049575 | 0.056654 | 2.2072 | 38.416 | 71.62 | 33.21 |
| 169 | Каляева д. 19 | 0.044078 | 0.05682 | 1.981 | 37.794 | 70.75 | 32.96 |
| 173 | Каляева д. 17 | 0.04458 | 0.050026 | 2.0116 | 37.447 | 70.8 | 33.36 |
| 175 | Каляева д. 15 | 0.042316 | 0.025121 | 1.9131 | 37.129 | 70.97 | 33.84 |
| 183 | Суворова д. 7 | 0.039754 | 0 | 1.7118 | 41.085 | 74.12 | 33.04 |
| 187 | Суворова д. 5 | 0.037 | 0 | 1.6062 | 39.542 | 73.92 | 34.38 |
| 189 | Суворова д. 5а | 0.05 | 0 | 2.1705 | 39.355 | 74.44 | 35.08 |
| 193 | Суворова д. 5 | 0.037 | 0 | 1.606 | 39.389 | 73.92 | 34.53 |
| 197 | Суворова д. 3 | 0.025104 | 0 | 1.0898 | 39.431 | 73.7 | 34.27 |
| 201 | Суворова д. 3 | 0.025104 | 0 | 1.0895 | 39.411 | 73.61 | 34.2 |
| 203 | Суворова д. 3 | 0.025104 | 0 | 1.0897 | 39.281 | 73.8 | 34.52 |
| 205 | Сувороа д. 7а | 0.061 | 0 | 2.6483 | 39.341 | 74.1 | 34.76 |
| 212 | Соколовского д. 23 | 0.040156 | 0.041965 | 1.7651 | 39.026 | 74.55 | 35.53 |
| 216 | Соколовского д. 25 | 0.046032 | 0.039472 | 2.0227 | 38.797 | 76.16 | 37.37 |
| 220 | Набережная Свободы д. 32 | 0.065639 | 0.059384 | 2.93 | 37.217 | 78.27 | 41.05 |
| 222 | Набережная Свободы д. 34 | 0.064287 | 0.051193 | 2.903 | 36.144 | 77.09 | 40.95 |
| 227 | Набережная Свободы д. 30 | 0.065824 | 0.050026 | 2.9203 | 37.608 | 80.48 | 42.87 |
| 229 | Набережная Свободы д. 28 | 0.065347 | 0.059384 | 3.6133 | 13.894 | 65.05 | 51.16 |
| 232 | Данных нет | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Суворова д. 11 | 0.043222 | 0.039342 | 1.901 | 38.93 | 72.57 | 33.64 |
| 240 | Суворова д. 13 | 0.040877 | 0.045478 | 1.8063 | 38.677 | 72.79 | 34.12 |
| 246 | Суворова д. 15 | 0.043571 | 0.045478 | 1.9317 | 38.436 | 72.58 | 34.14 |
| 248 | Данных нет | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Суворова д. 17 | 0.03663 | 0.03805 | 1.6278 | 38.258 | 73.06 | 34.81 |
| 256 | Соколовского д. 28 | 0.034976 | 0.034976 | 1.5676 | 37.673 | 73.07 | 35.4 |
| 260 | Соколовского д. 26 | 0.044081 | 0.041965 | 1.9865 | 37.308 | 72.57 | 35.26 |
| 262 | Соколовского д. 24 | 0.036059 | 0.036059 | 1.6477 | 36.495 | 72.38 | 35.88 |
| 265 | Суворова д. 9 | 0.037992 | 0.046051 | 1.7465 | 36.254 | 71.3 | 35.04 |
| 269 | Суворова д. 4 | 0.067172 | 0 | 2.8876 | 40.32 | 72.73 | 32.41 |
| 271 | Суворова д. 6 | 0.177838 | 0 | 7.6462 | 39.859 | 72.58 | 32.72 |
| 275 | Суворова д. 23 | 0.180458 | 0 | 7.913 | 29.374 | 67.81 | 38.44 |
| 279 | Наб.Свободы д. 35 | 0.161742 | 0 | 7.1785 | 12.045 | 64.34 | 52.29 |
| 283 | Суворова д. 21 | 0.076118 | 0 | 3.3352 | 22.45 | 67.34 | 44.89 |
| 285 | Суворова д. 21 | 0.05033 | 0 | 2.2052 | 22.159 | 65.53 | 43.38 |
| 288 | Суворова д. 21 | 0.247073 | 0 | 10.8262 | 21.779 | 66.68 | 44.9 |
| 293 | Наб.Свободы д. 38 | 0.06447 | 0 | 2.8253 | 24.343 | 68.43 | 44.09 |
| 295 | Наб.Свободы | 0.05 | 0 | 2.1915 | 24.197 | 66.18 | 41.99 |
| 297 | Наб.Свободы д. 35 | 0.198259 | 0 | 8.7337 | 10.583 | 60.16 | 49.57 |
| 301 | Суворова д. 24 | 0.121215 | 0.07983 | 5.417 | 31.535 | 65.86 | 34.32 |
| 305 | Суворова | 0.05 | 0 | 2.2092 | 32.734 | 68.04 | 35.31 |
| 309 | Суворова | 0.05 | 0 | 2.2138 | 32.634 | 67.65 | 35.02 |
| 314 | Суворова д. 22 | 0.246362 | 0.120539 | 11.125 | 30.292 | 65.45 | 35.16 |
| 316 | Суворова д. 20 | 0.165101 | 0.116886 | 7.514 | 29.666 | 66.34 | 36.67 |
| 319 | Суворова д. 18 | 0.102155 | 0.065438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | Суворова д. 18а | 0.094217 | 0 | 4.2052 | 31.489 | 65.84 | 34.35 |
| 327 | Суворова д. 16 | 0.137377 | 0.097367 | 6.1362 | 31.482 | 66.47 | 34.99 |
| 330 | Суворова д | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | Суворова д. 12 | 0.19322 | 0.091635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | Суворова д. 14 | 0.102727 | 0.06699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | Капитана Воронина д6 | 0.062893 | 0 | 2.865 | 29.631 | 62.78 | 33.15 |
| 346 | капитана Воронина д. 1 | 0.042927 | 0.045478 | 2.1026 | 26.475 | 61.71 | 35.24 |
| 350 | Воронина д. 1а | 0.045 | 0.061 | 2.1879 | 26.901 | 63.09 | 36.19 |
| 352 | Воронина д. 1б | 0.045261 | 0.046051 | 2.2125 | 26.592 | 63.55 | 36.96 |
| 356 | Воронина д.3 | 0.055608 | 0.059384 | 2.6169 | 28.251 | 62.13 | 33.88 |
| 360 | Воронина д.5 | 0.057603 | 0.050026 | 2.757 | 27.305 | 61.39 | 34.08 |
| 364 | Воронина д.7 | 0.060318 | 0.066489 | 2.9135 | 26.921 | 62.54 | 35.62 |
| 368 | Суворова д.10 | 0.038862 | 0.050026 | 1.8816 | 26.772 | 63.88 | 37.11 |
| 370 | Суворова д.8 | 0.055449 | 0.050026 | 2.7016 | 26.421 | 64.65 | 38.23 |
| 379 | Советская д.43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | Советская д.43 | 0.116193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | Советская д.41 | 0.117 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Советская д.39 | 0.166602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | Соектская д | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | Капитана Воронина д.4 | 0.07985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | Капитана Воронина д.4 | 0.07985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | капитана Воронина д.2 | 0.136495 | 0.094412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | Советская д.37 | 0.242251 | 0.132219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | Суворова д.26 | 0.245815 | 0.150845 | 10.9906 | 29.858 | 67.19 | 37.34 |
| 415 | Суворова д.28 | 0.224419 | 0.139938 | 10.0132 | 29.681 | 67.34 | 37.66 |
| 417 | 1-я Медведевская д.7 | 0.011531 | 0 | 0.5135 | 29.435 | 68.3 | 38.86 |
| 420 | Суворова д | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | Суворова д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | Кирова д.21 | 0.185902 | 0 | 8.4768 | 18.093 | 60.69 | 42.6 |
| 436 | Кирова д.19 | 0.428834 | 0.1398 | 19.6328 | 17.857 | 60.35 | 42.5 |
| 440 | Советская д.47 | 0.366545 | 0 | 16.403 | 15.033 | 57.81 | 42.78 |
| 442 | Советская д.45 | 0.290774 | 0 | 13.0122 | 15.019 | 56.47 | 41.46 |
| 448 | Суворова д.25 | 0.116316 | 0 | 5.1468 | 26.165 | 65.96 | 39.8 |
| 450 | Суворова | 0.05 | 0 | 2.2074 | 26.759 | 66.74 | 39.98 |
| 454 | Кирова д.42 | 0.05 | 0 | 2.2277 | 30.358 | 69.62 | 39.26 |
| 467 | Кирова д.46 | 0.276643 | 0.207926 | 12.7222 | 27.46 | 71.27 | 43.81 |
| 469 | Набережная Свободы д.48 | 0.226936 | 0.145155 | 10.5862 | 26.691 | 71.67 | 44.98 |
| 472 | Кирова д.23 | 0.090879 | 0 | 4.032 | 31.072 | 68.48 | 37.4 |
| 482 | Кирова д.40 | 0.286467 | 0.228904 | 13.1074 | 27.343 | 66.8 | 39.45 |
| 486 | Кирова д.40 2 | 0.275173 | 0.191983 | 12.7255 | 26.227 | 64.36 | 38.13 |
| 488 | Кирова д.38 | 0.255186 | 0.150845 | 11.8045 | 25.987 | 63.6 | 37.61 |
| 493 | Кирова д.349 36 | 0.062915 | 0.04089475 | 2.9109 | 26.011 | 64.25 | 38.24 |
| 496 | Кирова д.349 36 | 0.062915 | 0.04089475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | Кирова д.349 36 | 0.062915 | 0.04089475 | 2.9962 | 23.524 | 62.73 | 39.2 |
| 500 | Кирова д.349 36 | 0.062915 | 0.04089475 | 2.9029 | 26.231 | 64.38 | 38.15 |
| 518 | пр. Советский д.1б | 0.050439 | 0 | 2.1005 | 54.879 | 84.97 | 30.09 |
| 522 | пр. Советский .д1 | 0.001 | 0 | 0.0626 | 52.613 | 83.94 | 31.33 |
| 651 | Советская д59а | 0.122714 | 0 | 5.6587 | 23.102 | 66.34 | 43.24 |
| 655 | Советская д59 | 0.156 | 0.051 | 7.2693 | 21.907 | 62.63 | 40.72 |
| 657 | Советская д59 | 0.107 | 0.051 | 5.1102 | 19.522 | 62.43 | 42.91 |
| 661 | Советская д57 | 0.191799 | 0 | 8.9151 | 21.606 | 66.91 | 45.31 |
| 667 | Советская д55 | 0.167 | 0.066 | 7.8391 | 21.291 | 64.17 | 42.88 |
| 669 | Советская д55 | 0.167 | 0.066 | 7.8594 | 20.969 | 62.1 | 41.13 |
| 673 | Советская д53 | 0.229763 | 0.146254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 677 | Советская д51 | 0.34143 | 0.197332 | 16.0877 | 21.238 | 60.58 | 39.34 |
| 679 | Советская д49 | 0.239047 | 0.139808 | 11.4886 | 19.64 | 60.69 | 41.05 |
| 683 | Набережная Свободы д54 | 0.30634 | 0.179035 | 14.1832 | 24.914 | 69.7 | 44.78 |
| 687 | Набережная Свободы д52 | 0.368148 | 0.197332 | 17.1906 | 23.854 | 70.06 | 46.21 |
| 691 | Кирова д44 | 0.226762 | 0.139938 | 10.5966 | 24.01 | 68.72 | 44.71 |
| 693 | Кирова д44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 696 | Набережная Свободы д50 | 0.420697 | 0.229477 | 19.8972 | 22.68 | 71.68 | 49 |
| 698 | Набережная Свободы д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701 | Советская д59 | 0.156 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 708 | Советская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Советская д55а | 0.32569 | 0 | 14.8305 | 24.856 | 68.83 | 43.97 |
| 717 | Набережная Свободы д64 | 0.1176315 | 0.085903 | 5.3897 | 25.649 | 70.19 | 44.54 |
| 723 | Набережная Свободы д58 | 0.137234333 | 0.068995333 | 6.321 | 25.137 | 70.37 | 45.23 |
| 727 | Набережная Свободы д58 | 0.137234333 | 0.068995333 | 6.3404 | 24.795 | 70.76 | 45.96 |
| 729 | Набережная Свободы д58 | 0.137234333 | 0.068995333 | 6.3437 | 24.742 | 71.36 | 46.62 |
| 733 | Набережная Свободы д62 | 0.077465667 | 0.089151333 | 3.5644 | 25.406 | 71.43 | 46.02 |
| 737 | Набережная Свободы д62 | 0.077465667 | 0.089151333 | 3.5658 | 25.394 | 71.69 | 46.29 |
| 739 | Набережная Свободы д62 | 0.077465667 | 0.089151333 | 3.7507 | 23.889 | 70.33 | 46.44 |
| 743 | Набережная Свободы д64 | 0.1176315 | 0.085903 | 5.3874 | 25.466 | 69.64 | 44.18 |
| 751 | Набережная Свободы д67 | 0.130773333 | 0.06962 | 6.0001 | 25.05 | 68.09 | 43.04 |
| 755 | Набережная Свободы д67 | 0.130773333 | 0.06962 | 6.0213 | 24.606 | 68.41 | 43.8 |
| 757 | Набережная Свободы д67 | 0.130773333 | 0.06962 | 6.0261 | 24.533 | 71.14 | 46.61 |
| 761 | Советская д71а | 0.23993 | 0.139938 | 11.1385 | 23.891 | 66.48 | 42.59 |
| 769 | Набережная Свободы д69 | 0.114042667 | 0.057266667 | 5.399 | 21.852 | 64.2 | 42.34 |
| 773 | Набережная Свободы д69 | 0.114042667 | 0.057266667 | 5.4138 | 21.594 | 64.5 | 42.9 |
| 775 | Набережная Свободы д69 | 0.114042667 | 0.057266667 | 5.4162 | 21.557 | 65.14 | 43.59 |
| 779 | Советская д67 | 0.293613 | 0.293613 | 14.8573 | 18.938 | 61.86 | 42.92 |
| 783 | Советская д65 | 0.093138333 | 0.064356667 | 4.6629 | 17.206 | 61.14 | 43.93 |
| 787 | Советская д65 | 0.051 | 0.049 | 2.5523 | 16.998 | 60.37 | 43.37 |
| 789 | Советская д65 | 0.093138333 | 0.064356667 | 5.0472 | 12.231 | 57.68 | 45.44 |
| 793 | Советская д65 | 0.093138333 | 0.064356667 | 5.1182 | 12.406 | 57.62 | 45.22 |
| 795 | Советская д65 | 0.051 | 0.049 | 2.845 | 12.167 | 57.47 | 45.31 |
| 799 | Набережная Свободы д69 | 0.16995 | 0.068975 | 7.7936 | 24.963 | 71.01 | 46.05 |
| 803 | Советская д71 | 0.205314333 | 0.109053333 | 9.4754 | 24.247 | 67.3 | 43.06 |
| 807 | Советская д71 | 0.205314333 | 0.109053333 | 9.5117 | 23.824 | 67.06 | 43.24 |
| 811 | Советская д71 | 0.205314333 | 0.109053333 | 9.767 | 20.895 | 65.39 | 44.49 |
| 813 | Советская д71 | 0.12 | 0.071 | 6.0891 | 15.356 | 61.42 | 46.07 |
| 824 | Советская д73 | 0.27946 | 0 | 12.8065 | 24.268 | 69.6 | 45.33 |
| 828 | Советская д75 | 0.134991 | 0 | 6.1865 | 24.362 | 71.01 | 46.65 |
| 838 | Соетская | 0.05 | 0 | 2.2915 | 23.94 | 71.77 | 47.83 |
| 840 | Соетская | 0.05 | 0 | 2.2912 | 23.635 | 71.03 | 47.4 |
| 850 | Советская д79а | 0.115531 | 0 | 5.2944 | 23.579 | 70.01 | 46.43 |
| 852 | Советская д79 | 0.0017556 | 0 | 0.0805 | 23.723 | 70.27 | 46.55 |
| 858 | Советская д81 | 0.19961 | 0 | 9.1467 | 24.035 | 70.98 | 46.95 |
| 864 | Советская д83 | 0.02 | 0 | 0.9166 | 24.121 | 70.9 | 46.78 |
| 870 | Советская д85 | 0.18347 | 0 | 8.4059 | 23.534 | 71.06 | 47.53 |
| 872 | Советская | 0.05 | 0 | 2.2911 | 23.669 | 71.91 | 48.24 |
| 882 | Куйбышева д19 | 0.007994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 889 | Горького д2 | 0.005352 | 0 | 0.2372 | 38.701 | 73.21 | 34.51 |
| 897 | Горького д3 | 0.008971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 907 | Каляева | 0.05 | 0 | 2.2155 | 38.696 | 72.34 | 33.64 |
| 928 | Горького | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 931 | Куйбышева д11 | 0.033389 | 0.036183 | 1.4349 | 43.567 | 76.99 | 33.42 |
| 943 | Советская д81а | 0.063348 | 0 | 2.9032 | 24.165 | 71.14 | 46.97 |
| 954 | Советская д17 | 0.170048 | 0 | 7.0734 | 54.109 | 83.33 | 29.22 |
| 977 | пр. Советский д | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 979 | пр. Советский | 0.004157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | Советская д30 | 0.206912 | 0 | 9.0136 | 31.791 | 67.37 | 35.58 |
| 1004 | Комсрмольская д2а | 0.040872 | 0.039342 | 1.7884 | 31.904 | 67.51 | 35.61 |
| 1008 | 40 лет Октября д26 | 0.119728 | 0.053241 | 6.747 | 7.908 | 54.21 | 46.3 |
| 1014 | 40 лет Октября д9 | 0.051776 | 0 | 2.4392 | 26.343 | 64.52 | 38.18 |
| 1018 | 40 лет Октября д | 0.02 | 0 | 0.9448 | 24.836 | 63.82 | 38.99 |
| 1029 | Школьная д5 | 0.330426 | 0 | 15.6662 | 24.719 | 62.82 | 38.1 |
| 1031 | Школьнпя д3б | 0.099639 | 0 | 4.7243 | 24.787 | 63.04 | 38.25 |
| 1034 | Базарный переулок д3 | 0.096763 | 0 | 4.6106 | 24.547 | 62.78 | 38.23 |
| 1038 | 40 лет Октября д11 | 0.107795 | 0.21868 | 5.2012 | 24.465 | 63.02 | 38.56 |
| 1040 | Школьная д2 | 0.015724 | 0 | 0.7522 | 24.603 | 63.64 | 39.04 |
| 1042 | Школьная д3а | 0.099639 | 0 | 4.7664 | 20.477 | 60.63 | 40.15 |
| 1047 | Шевченко д1 | 0.003657 | 0.0054 | 0.175 | 24.966 | 63.76 | 38.79 |
| 1051 | Шевченко д6 | 0.006877 | 0 | 0.3335 | 23.999 | 62.58 | 38.58 |
| 1054 | Шевченко д9 | 0.041755 | 0.041965 | 2.0504 | 23.695 | 62.12 | 38.42 |
| 1056 | Базарный переулок | 0.048714 | 0.0523 | 2.3971 | 23.651 | 61.57 | 37.91 |
| 1058 | Шевченко д2 | 0.04548 | 0.0286 | 0.5535 | 24.998 | 63.72 | 38.72 |
| 1062 | Шевченко д4 | 0.006968 | 0 | 0.3304 | 24.711 | 63.35 | 38.64 |
| 1065 | Советская д78 | 0.286147 | 0.15595 | 15.4915 | 4.639 | 58.81 | 54.17 |
| 1070 | Советская д44 | 0.090803 | 0 | 4.2527 | 17.292 | 58.28 | 40.98 |
| 1076 | пер Островского д38 | 0.230247 | 0.154193 | 10.4268 | 22.413 | 62.67 | 40.26 |
| 1078 | Советская д44 | 0.090803 | 0 | 4.1015 | 22.505 | 61.64 | 39.13 |
| 1082 | Архангельская д35 | 0.328288 | 0.193463 | 14.8163 | 21.878 | 61.72 | 39.84 |
| 1086 | Архангельская д37 | 0.062675 | 0 | 2.8558 | 20.242 | 60.63 | 40.39 |
| 1095 | Архангельская д60 | 0.450338 | 0.251482 | 21.4806 | 16.37 | 60.25 | 43.88 |
| 1099 | Архангельская д56 | 0.226026 | 0.139938 | 10.8588 | 15.791 | 58.57 | 42.78 |
| 1103 | Архангельская д54 | 0.077220333 | 0.077220333 | 3.7365 | 15.596 | 57.81 | 42.22 |
| 1107 | Архангельская д54 | 0.077220333 | 0.077220333 | 3.7462 | 15.523 | 57.76 | 42.24 |
| 1109 | Архангельская д54 | 0.077220333 | 0.077220333 | 3.7476 | 15.514 | 57.85 | 42.33 |
| 1113 | Архангельская д58 | 0.22988 | 0.145155 | 11.2593 | 14.683 | 59.35 | 44.66 |
| 1115 | Архангельская д52 | 0.231158 | 0.15599 | 11.4129 | 14.565 | 58.47 | 43.91 |
| 1121 | Архангельская д39 | 0.235302 | 0.119321 | 11.0765 | 16.945 | 59.73 | 42.79 |
| 1125 | Советская д54 | 0.45969 | 0.229816 | 21.7047 | 16.701 | 59.52 | 42.82 |
| 1130 | Советская д50 | 0.116924 | 0.100071 | 5.5332 | 16.8 | 58.83 | 42.03 |
| 1138 | Орешкова д | 0.01 | 0 | 0.4652 | 16.872 | 61.75 | 44.88 |
| 1142 | Орешкова д8 | 0.216808 | 0.129899 | 10.274 | 15.748 | 61.63 | 45.88 |
| 1146 | Орешково д6 | 0.056105 | 0 | 2.6141 | 16.737 | 61.27 | 44.54 |
| 1150 | Орешково д6 | 0.056105 | 0 | 2.6281 | 15.591 | 59.81 | 44.22 |
| 1156 | Советская д60 | 0.203554 | 0.136552 | 9.6568 | 15.467 | 59.45 | 43.98 |
| 1160 | Советская д58 | 0.151042 | 0.116886 | 7.1831 | 15.264 | 59.32 | 44.06 |
| 1164 | Советская д56 | 0.150718 | 0.096014 | 7.1779 | 15.139 | 59.91 | 44.77 |
| 1166 | Советская д52а | 0.150985 | 0 | 7.1776 | 15.035 | 59.07 | 44.03 |
| 1171 | Советская д | 0.05 | 0 | 2.3423 | 15.661 | 60.41 | 44.75 |
| 1181 | Орешкова д12 | 0.073113 | 0.059384 | 3.4622 | 15.913 | 62.47 | 46.55 |
| 1183 | Путейская д36 | 0.074888 | 0.064223 | 3.5596 | 15.8 | 61.39 | 45.59 |
| 1187 | Орешкова д14 | 0.074657 | 0.057336 | 3.5405 | 15.793 | 62.04 | 46.24 |
| 1189 | Путейская д34 | 0.074631 | 0.061901 | 3.547 | 15.741 | 61.38 | 45.64 |
| 1193 | Рабочая д53 | 0.155786 | 0.072007 | 7.3772 | 15.594 | 60.99 | 45.4 |
| 1206 | Лесная д8 | 0.191039 | 0.142732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1207 | Советская д70 | 0.123529167 | 0.043686667 | 6.1973 | 7.872 | 58.9 | 51.03 |
| 1210 | Советская д70 | 0.123529167 | 0.043686667 | 6.3254 | 5.221 | 58 | 52.78 |
| 1216 | Советская д70 | 0.054315 | 0 | 2.8501 | 3.622 | 55.8 | 52.18 |
| 1218 | Советская д70 | 0.123529167 | 0.043686667 | 6.6896 | 2.885 | 55.11 | 52.23 |
| 1222 | Советская д72 | 0.383534 | 0.195397 | 19.8622 | 5.65 | 57.98 | 52.33 |
| 1226 | Советская д68 | 0.339299 | 0.172829 | 18.8403 | 3.493 | 56.41 | 52.92 |
| 1228 | Советская д82 | 0.108951667 | 0.066866667 | 5.9264 | 4.582 | 55.83 | 51.25 |
| 1232 | Советская д82 | 0.108951667 | 0.066866667 | 5.9415 | 4.539 | 57.03 | 52.49 |
| 1234 | Советская д82 | 0.108951667 | 0.066866667 | 5.919 | 4.603 | 57.15 | 52.55 |
| 1242 | Советская д74 | 0.39545 | 0.213572 | 21.6545 | 4.394 | 57 | 52.6 |
| 1248 | Орешкова д16 | 0.075474 | 0.0523 | 3.6273 | 15.083 | 61.1 | 46.01 |
| 1252 | Орешкова д18 | 0.074351 | 0.058556 | 3.7847 | 10.919 | 58.3 | 47.38 |
| 1256 | Путейская д22 | 0.075032 | 0.054574 | 4.052 | 9.142 | 55.99 | 46.85 |
| 1258 | Орешкова д20 | 0.075032 | 0.079585 | 4.0974 | 9.129 | 56.31 | 47.18 |
| 1264 | Орешкова д17 | 0.089104667 | 0 | 4.295 | 12.714 | 61.02 | 48.3 |
| 1268 | Орешкова д17 | 0.089104667 | 0 | 4.2954 | 12.436 | 61 | 48.56 |
| 1270 | Орешкова д17 | 0.089104667 | 0 | 4.2953 | 12.088 | 59.76 | 47.67 |
| 1276 | Лесная д18 | 0.046546 | 0 | 2.2439 | 11.5 | 62.09 | 50.59 |
| 1278 | Лесная д18 | 0.046546 | 0 | 2.2453 | 10.825 | 61.55 | 50.72 |
| 1283 | Лесная д6 | 0.105461 | 0.0663056 | 5.1401 | 12.326 | 61.88 | 49.55 |
| 1287 | Лесная д6 | 0.105461 | 0.0663056 | 5.1687 | 12.099 | 60.84 | 48.74 |
| 1290 | Лесная д6 | 0.105461 | 0.0663056 | 5.1917 | 11.918 | 60.16 | 48.24 |
| 1296 | Лесная д6 | 0.105461 | 0.0663056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1298 | Лесная д6 | 0.105461 | 0.0663056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1311 | Кирова д15 | 0.041539 | 0.041009 | 2.0107 | 21.799 | 61.64 | 39.84 |
| 1317 | Кирова д17 | 0.142468 | 0 | 6.2709 | 26.621 | 65.47 | 38.85 |
| 1319 | Кирова д17а | 0.05 | 0 | 2.2012 | 26.94 | 63.87 | 36.93 |
| 1322 | Советская д42 | 0.041319 | 0.041587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1326 | пер Островского д40 | 0.204044 | 0.131059 | 9.2541 | 22.288 | 60.95 | 38.66 |
| 1328 | Советская д46 | 0.233152 | 0.147354 | 10.6185 | 21.986 | 60.58 | 38.59 |
| 1330 | Советская д48 | 0.198426 | 0.117939 | 9.4294 | 16.53 | 57.13 | 40.6 |
| 1336 | 40 лет Октября д10 | 0.157281 | 0.096014 | 7.1705 | 33.787 | 68.38 | 34.6 |
| 1340 | 40 лет Октября д10 | 0.026871 | 0.032893 | 1.2336 | 32.534 | 67.03 | 34.49 |
| 1347 | Базарный переулок д5 | 0.00602 | 0 | 0.2821 | 27.355 | 64.69 | 37.34 |
| 1350 | 40 лет Октября д8 | 0.129646 | 0.081391 | 5.6268 | 33 | 66.7 | 33.69 |
| 1358 | 40 лет Октября д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1360 | 40 лет Октября д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1366 | 40 лет Октября д4 | 0.047311 | 0.053241 | 2.0738 | 32.357 | 66.42 | 34.06 |
| 1368 | Советская д32 | 0.056691 | 0.059384 | 2.505 | 31.933 | 65.15 | 33.22 |
| 1381 | Комсрмольская д2 | 0.053491 | 0.047752 | 2.3431 | 31.828 | 67.55 | 35.72 |
| 1391 | Архангельская д2 | 0.170497 | 0.10466 | 7.5004 | 29.521 | 65.58 | 36.06 |
| 1393 | 40 лет Октября д5 | 0.233497 | 0.105957 | 10.5568 | 26.879 | 63.8 | 36.92 |
| 1397 | Архангельская д3 | 0.011 | 0.0043 | 0.1056 | 30.479 | 65.92 | 35.44 |
| 1405 | Архангельская д3 | 0.0011 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1407 | Архангельская д7 | 0.043455 | 0.054574 | 1.9362 | 29.568 | 65.48 | 35.92 |
| 1411 | Архангельская | 0.01 | 0 | 0.4429 | 29.343 | 65.88 | 36.54 |
| 1413 | Архангельская д7а | 0.007189 | 0.008456 | 0.3185 | 29.762 | 65.75 | 35.99 |
| 1416 | Архангельская д1 | 0.048088 | 0.041965 | 2.1025 | 30.414 | 66.32 | 35.9 |
| 1420 | Архангельская д5 | 0.019041 | 0.032893 | 0.8365 | 30.289 | 66.45 | 36.16 |
| 1422 | Архангельская д9 | 0.017222 | 0.036183 | 0.7716 | 29.955 | 65.34 | 35.38 |
| 1427 | Архангельская д13 | 0.062658 | 0.053241 | 2.7645 | 29.716 | 64.3 | 34.58 |
| 1429 | Архангельская д19 | 0.063113 | 0 | 2.7608 | 28.576 | 64.19 | 35.61 |
| 1432 | Архангельская д11 | 0.058297 | 0.049833 | 2.5916 | 29.21 | 64.76 | 35.55 |
| 1436 | Архангельская д14 | 0.01 | 0 | 0.4389 | 29.808 | 64.89 | 35.08 |
| 1440 | Архангельская д12а | 0.006606 | 0 | 0.2899 | 28.963 | 65.41 | 36.45 |
| 1442 | Средний переулок д13 | 0.016951 | 0 | 0.7441 | 28.472 | 64.95 | 36.48 |
| 1448 | Архангельская д25 | 0.052452 | 0.067207 | 2.4067 | 25.581 | 63.51 | 37.93 |
| 1450 | Архангельская д21 | 0.055098 | 0.058556 | 2.5185 | 25.6 | 63.36 | 37.76 |
| 1455 | Архангельская д23 | 0.014719 | 0 | 0.6495 | 27.304 | 64.1 | 36.8 |
| 1459 | Архангельская д17 | 0.018344 | 0.023025 | 0.8278 | 26.735 | 62.93 | 36.19 |
| 1463 | Архангельская д15 | 0.018199 | 0.019736 | 0.8283 | 26.246 | 62.41 | 36.17 |
| 1465 | Кирова д13 | 0.052883 | 0.047059 | 2.7005 | 17.482 | 58.67 | 41.19 |
| 1469 | Советская д40 | 0.044236 | 0.035541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1471 | Советская д38 | 0.153071 | 0.096231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522 | пр Советский д9 | 0.049908 | 0.045478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1526 | пр Советский д7 | 0.033428 | 0.047211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1530 | Советская д16 | 0.472349 | 0 | 19.6253 | 49.363 | 77.91 | 28.55 |
| 1537 | пр Советский д13 | 0.067606 | 0.059384 | 2.8892 | 48.504 | 79.98 | 31.47 |
| 1539 | пр Советский д11 | 0.045478 | 0.049833 | 1.9368 | 48.957 | 80.73 | 31.77 |
| 1542 | пр Советский д17 | 0.067868 | 0.053241 | 2.8696 | 49.195 | 80.32 | 31.13 |
| 1546 | пр Советский д15 | 0.068997 | 0.068997 | 2.9389 | 48.913 | 80.1 | 31.18 |
| 1548 | прю Советский д20 | 0.01265 | 0.014162 | 0.5357 | 49.33 | 81.92 | 32.59 |
| 1554 | Советская д20 | 0.170048 | 0 | 7.7487 | 22.198 | 64.11 | 41.91 |
| 1556 | Советская д20 | 0.01 | 0 | 0.4558 | 23.958 | 64.26 | 40.3 |
| 1558 | Горького д12 | 0.011346 | 0.026315 | 0.5205 | 23.878 | 64.5 | 40.62 |
| 1561 | Горького д12а | 0.065745 | 0.058556 | 2.9924 | 29.413 | 66.29 | 36.88 |
| 1565 | Каляева д11 | 0.035438 | 0.042761 | 1.6135 | 29.283 | 66.84 | 37.55 |
| 1567 | Горького д11 | 0.0281 | 0.023025 | 1.2787 | 29.288 | 67.16 | 37.87 |
| 1569 | Горького д10 | 0.055125 | 0.049833 | 2.58 | 27.552 | 66.72 | 39.17 |
| 1573 | Каляева д4 | 0.035321 | 0.042761 | 1.5471 | 31.906 | 68.69 | 36.78 |
| 1575 | Советская д22 | 0.05 | 0 | 2.2739 | 29.305 | 67.89 | 38.58 |
| 1584 | Пр Советский | 0.05 | 0 | 2.0942 | 49.747 | 79.24 | 29.49 |
| 1587 | пр Советский д23 | 0.029517 | 0.016447 | 1.2461 | 46.628 | 78.61 | 31.98 |
| 1599 | пр Советский д27 | 0.06336 | 0.065438 | 2.7239 | 43.323 | 77.39 | 34.07 |
| 1603 | пр Советский д25 | 0.066566 | 0.058556 | 2.8681 | 42.881 | 76.78 | 33.9 |
| 1605 | пр Советский д19 | 0.067573 | 0.053241 | 2.8726 | 44.067 | 77.46 | 33.39 |
| 1607 | пр Советский д29 | 0.060491 | 0.054574 | 2.6408 | 41.731 | 76.86 | 35.13 |
| 1609 | пр. Советский | 0.05 | 0 | 2.118 | 44.24 | 78.56 | 34.32 |
| 1613 | пр Советский д35 | 0.04753 | 0.0594 | 2.1996 | 38.457 | 74.61 | 36.15 |
| 1617 | пр Советский д31 | 0.050524 | 0.0523 | 2.1836 | 42.406 | 77.02 | 34.62 |
| 1623 | пр Советский д33 | 0.050716 | 0.0523 | 2.2052 | 40.571 | 75.95 | 35.38 |
| 1625 | пр. Светский д35 | 0.05 | 0 | 2.1716 | 35.253 | 73.05 | 37.8 |
| 1627 | пр Советский д35 | 0.005 | 0 | 0.2159 | 41.609 | 76.6 | 34.99 |
| 1631 | пр. Советский д43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1634 | прю Советский д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1636 | пр Советский д45 | 0.079787 | 0.056667 | 3.3892 | 43.66 | 76.43 | 32.77 |
| 1638 | пр Советский д47 | 0.0468605 | 0 | 1.9893 | 43.37 | 74.64 | 31.27 |
| 1642 | Горького д22 | 0.0702 | 0.0635 | 2.9985 | 43.687 | 75.13 | 31.44 |
| 1646 | Горького д22а | 0.011 | 0 | 0.4662 | 44.25 | 76.68 | 32.43 |
| 1650 | Гоького д3 | 0.024985 | 0.036183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1652 | Гоького д1 | 0.075517 | 0 | 3.2003 | 43.761 | 74.79 | 31.03 |
| 1658 | Горького д13 | 0.05168 | 0.047752 | 2.3852 | 28.542 | 65.29 | 36.75 |
| 1663 | Горького д18 | 0.024973 | 0.032893 | 1.0707 | 40.003 | 74.47 | 34.46 |
| 1667 | Горького д19 | 0.0206 | 0.0364 | 0.8853 | 39.918 | 75.07 | 35.15 |
| 1671 | Горького д20 | 0.025076 | 0.023025 | 1.0797 | 39.779 | 74.78 | 35 |
| 1675 | Горького д21 | 0.024985 | 0.036183 | 1.079 | 39.701 | 74.42 | 34.72 |
| 1680 | Горького д17 | 0.026461 | 0.039342 | 1.1337 | 40.021 | 73.53 | 33.51 |
| 1684 | Горького д15 | 0.054747 | 0.0523 | 2.3453 | 39.847 | 72.35 | 32.5 |
| 1688 | Горкого д14 | 0.031976 | 0 | 1.3692 | 39.778 | 71.35 | 31.57 |
| 1692 | Каляева д5 | 0.009751 | 0 | 0.4196 | 39.519 | 70.95 | 31.44 |
| 1694 | Каляева д7 | 0.0407 | 0.039342 | 1.7538 | 39.425 | 70.11 | 30.68 |
| 1698 | Каляева д9 | 0.051129 | 0.054574 | 2.2172 | 39.094 | 69.91 | 30.82 |
| 1700 | Каляева д9а | 0.042863 | 0.054574 | 1.8642 | 38.989 | 71.02 | 32.03 |
| 1703 | Каляева д3 | 0.078003 | 0 | 3.33 | 37.978 | 70.72 | 32.74 |
| 1705 | КАляева д1 | 0.05262 | 0 | 2.2464 | 39.101 | 73.52 | 34.42 |
| 1711 | Данных нет | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1714 | 40 лет Октября д14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1719 | Базарная пл д 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1723 | 40 лет Октября д20 | 0.054018 | 0.044588 | 2.6645 | 18.154 | 58.92 | 40.77 |
| 1727 | 40 лет Октября д22 | 0.098504 | 0.07775 | 5.3141 | 10.983 | 55.08 | 44.1 |
| 1731 | 40 лет Октября д24 | 0.06421 | 0.049833 | 3.5536 | 9.166 | 54.31 | 45.14 |
| 1735 | 40 лет Октября д7 | 0.11969 | 0.081365 | 5.5818 | 28.529 | 64.36 | 35.84 |
| 1738 | Базарный переулок д4 | 0.004032 | 0.0108 | 0.1895 | 26.846 | 64.68 | 37.84 |
| 1741 | Каляева д2 | 0.033 | 0 | 1.4444 | 30.575 | 66.64 | 36.06 |
| 1742 | Школьная д1 | 0.07213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1747 | пр Советский д | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1750 | Гоького д1 | 0.112389 | 0 | 4.7633 | 43.745 | 75.47 | 31.72 |
| 1765 | пр. Советский д37 | 0.033422 | 0 | 1.4161 | 44.063 | 77.94 | 33.87 |
| 1774 | Базарная площадъ | 0.05 | 0 | 2.1553 | 31.837 | 67.18 | 35.34 |
| 1778 | Школтная д1 | 0.004175 | 0 | 0.1769 | 44.224 | 74.42 | 30.19 |
| 1792 | 40 лет Октября д14а | 0.004851 | 0 | 0.2243 | 30.437 | 66.09 | 35.65 |
| 1801 | Орешкова д4 | 0.139737 | 0.072014 | 6.5999 | 15.715 | 60.39 | 44.67 |
| 1805 | Советская д64 | 0.04632 | 0 | 2.2086 | 13.264 | 60.43 | 47.16 |
| 1809 | Советская д64 | 0.1521126 | 0.109906 | 7.5918 | 11.576 | 59.44 | 47.86 |
| 1813 | Советская д64 | 0.1521126 | 0.109906 | 7.927 | 9.535 | 57.49 | 47.96 |
| 1817 | Советская д64 | 0.1521126 | 0.109906 | 8.172 | 8.372 | 57.23 | 48.86 |
| 1821 | Советская д64 | 0.1521126 | 0.109906 | 7.2316 | 13.389 | 60.97 | 47.59 |
| 1827 | Советская д64 | 0.1521126 | 0.109906 | 7.3099 | 12.194 | 61.02 | 48.83 |
| 1829 | Советская д64 | 0.04632 | 0 | 2.2184 | 12.021 | 61.16 | 49.14 |
| 1834 | Советская д66 | 0.245701 | 0.196819 | 13.1244 | 6.937 | 56.89 | 49.95 |
| 1835 | Советская д62 | 0.366941 | 0.22799 | 20.3156 | 5.469 | 56.18 | 50.71 |
| 1841 | Советская д70 | 0.123529167 | 0.043686667 | 6.1292 | 8.354 | 58.28 | 49.92 |
| 1849 | Советская д70 | 0.123529167 | 0.043686667 | 6.093 | 8.426 | 59.91 | 51.49 |
| 1854 | Советская д70 | 0.097 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1861 | Советская д70 | 0.123529167 | 0.043686667 | 6.164 | 8.033 | 57.81 | 49.78 |
| 1867 | Большая Садовая д15 | 0.016325 | 0 | 0.653 | 22.674 | 40.83 | 18.16 |
| 1871 | Ломоносова д7 | 0.047479 | 0 | 1.8991 | 21.792 | 41.97 | 20.18 |
| 1873 | Ломоносова д12 | 0.040603 | 0 | 1.6241 | 21.464 | 41.37 | 19.9 |
| 1876 | Инженерная д5 | 0.031343 | 0 | 1.2539 | 21.915 | 40.92 | 19.01 |
| 1882 | Ломоносова д4 | 0.038515 | 0 | 1.5404 | 21.747 | 40.54 | 18.79 |
| 1886 | Ломоносова д8 | 0.043133 | 0 | 1.7253 | 21.221 | 40.6 | 19.38 |
| 1892 | Ломоносова д10 | 0.038966 | 0 | 1.5586 | 21.616 | 41.01 | 19.39 |
| 1898 | Ломоносова д5 | 0.030721 | 0 | 1.2289 | 21.67 | 40.41 | 18.74 |
| 1902 | Большая Садовая д17 | 0.017592 | 0 | 0.7038 | 21.686 | 40.56 | 18.87 |
| 1912 | Инженерная д2 | 0.030775 | 0 | 1.2312 | 22.025 | 40.78 | 18.75 |
| 1917 | Техническая д8 | 0.016383 | 0 | 0.6555 | 21.635 | 41.54 | 19.91 |
| 1921 | Большая Садовая д13 | 0.020048 | 0 | 0.8018 | 19.924 | 39.45 | 19.53 |
| 1930 | Техническая д7 | 0.018646 | 0 | 0.7457 | 21.393 | 41.99 | 20.6 |
| 1934 | Техническая д3 | 0.030942 | 0 | 1.2377 | 21.602 | 40.77 | 19.17 |
| 1939 | Большая Садовая д11 | 0.020754 | 0 | 0.8303 | 20.648 | 39.83 | 19.18 |
| 1946 | Фабричная д24 | 0.031402 | 0 | 1.2565 | 21.403 | 40.85 | 19.45 |
| 1954 | Фабричная д23 | 0.03395 | 0 | 1.3582 | 21.571 | 40.64 | 19.07 |
| 1957 | Фабричная д25 | 0.031402 | 0 | 1.256 | 21.449 | 40.97 | 19.52 |
| 1959 | Фабричная д.27 | 0.0339 | 0 | 1.3561 | 21.237 | 41.38 | 20.14 |
| 1964 | Новая д.8б\1 | 0.0035 | 0 | 0.14 | 21.162 | 41.68 | 20.52 |
| 1968 | Новая д.8б\1 | 0.0035 | 0 | 0.14 | 21.079 | 41.84 | 20.76 |
| 1970 | Сеточников д.1 | 0.013177 | 0 | 0.527 | 21.261 | 41.72 | 20.46 |
| 2001 | Новая д.8а | 0.00665 | 0 | 0.266 | 21.502 | 42.02 | 20.52 |
| 2004 | Инициаторов д.2 | 0.013851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Сеточников д.2 | 0.008608 | 0 | 0.3443 | 21.109 | 41.5 | 20.39 |
| 2017 | Сеточников д.3 | 0.008608 | 0 | 0.3443 | 21.153 | 41.36 | 20.21 |
| 2018 | Инициаторов д.12 | 0.013517 | 0 | 0.5407 | 21.346 | 41.22 | 19.87 |
| 2025 | Инициаторов д.4 | 0.012943 | 0 | 0.5178 | 21.31 | 40.5 | 19.19 |
| 2027 | Инициаторов д.6 | 0.011885 | 0 | 0.4753 | 21.48 | 40.22 | 18.74 |
| 2044 | Фабричная д.12 | 0.02932 | 0 | 1.1728 | 24.841 | 43.93 | 19.09 |
| 2048 | пл Свободы д.5 | 0.075981 | 0 | 3.0395 | 21.57 | 42.01 | 20.44 |
| 2051 | пл Свободы д.7 | 0.0167 | 0 | 0.668 | 24.528 | 43.15 | 18.62 |
| 2054 | Большая Садовая д.9 | 0.018718 | 0 | 0.7486 | 21.388 | 40.35 | 18.96 |
| 2055 | Большая Садовая д.7 | 0.015296 | 0 | 0.6118 | 21.321 | 40.47 | 19.15 |
| 2075 | пр Советский д.47 | 0.0468605 | 0 | 1.9893 | 43.37 | 75.14 | 31.77 |
| 2084 | Техническая д3 | 0.032627 | 0 | 1.3051 | 19.925 | 39.45 | 19.53 |
| 2088 | Техническая д5 | 0.030842 | 0 | 1.2336 | 21.394 | 41.42 | 20.03 |
| 2092 | Техническая д6 | 0.030976 | 0 | 1.2391 | 21.635 | 40.96 | 19.33 |

1.2 Результаты гидравлического расчета

Источник ID=2041 Бойлерная № 2:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.105, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                           0.761, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                            0.23294, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                              0.09750, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.005, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.004, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.004, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                       36.292, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                         36.101, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                  0.191, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                36.230, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                 0.061, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                   0.061, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                 0.068, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                         43.400, м

Давление в обратном трубопроводе                                           18.400, м

Располагаемый напор                                                                   25.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                   95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                     64.880,°C

Источник ID=1516 Бойлерная № 1:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        51.694, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                          30.045, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                                  16.887, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                             2.96048, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                               1.26094, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                   0.189, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                     0.148, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.204, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    1581.249, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                      1327.397, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                               253.851, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                            1578.831, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (откр схема)        246.948, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                2.033, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                  2.057, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                2.813, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        89.880, м

Давление в обратном трубопроводе                                         24.880, м

Располагаемый напор                                                                 65.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  94.281,°C

Температура в обратном трубопроводе                                    72.411,°C

Рис.1.2  Путь построения пьезометрического графика от Бойлерной № 1 до Советский д. 78

Рис. 1.3. Пьезометрический график от «Бойлерной № 1» до потребителя  Советской д. 78

Рис. 1.4. Путь построения пьезометрического графика от «Бойлерной № 2» до потребителя Лермонтова д. 12

Рис. 1.5. Пьезометрический график от «Бойлерной № 2» до потребителя Лермонтова д.12

Рис. 1.6. Расчетная электронная модель на 01.01.2023 год (совместный режим    работы

источников тепловой энергии «Бойлерной № 1» и «Бойлерной № 2» на одну сеть

1.3. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2024 год.

Источник ID=1516 Бойлерная № 1:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        66.527, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                           34.069, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                                   27.393, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                              3.17162, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                1.34825, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                    0.204, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                       0.146, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления                0.195, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                      1698.574, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                        1380.924, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                 317.650, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                               1385.981, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)      310.414, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                        2.179, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                          2.202, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                         2.855, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                                 79.850, м

Давление в обратном трубопроводе                                                   29.850, м

Располагаемый напор                                                                           50.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                            95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                              67.527,°

Рис. 1.7. Путь построения пьезометрического графика от «Бойлерной № 1» до потребителя Советская д.78

Рис. 1.8  Пьезометрический график от «Бойлерной № 1» до потребителя  Советской д.78  2024-2035 годы

Рис. 1.9 Пьезометрический график от «Бойлерной № 1» до потребителя  Лермонтова д. 12

1.4.  Перспектива развития теплоснабжения до 2035 года.

Существующий режим отпуска тепловой энергии потребителям от Бойлерной № 1 и Бойлерной № 2 по температурному графику (95х70) обеспечивает необходимое количество теплоносителя, но у концевых потребителей тепла низкий располагаемы напор до 2 м.вод.ст.

Учитывая, что выполнен проект реконструкции участка тепловой сети с заменой  участка сети с диаметра 400 мм  на диаметр 500 мм от Бойлерной № 1 по адресу Советский проспект д. 3а до  ТК № 5 по ул. Советский пр., д. 23: был произведен гидравлический расчет системы теплоснабжения от Бойлерной № 1 и Бойлерной № 2.

Установлено, что после реконструкции тепловой сети с переводом потребителей от Бойлерной № 2 на теплоснабжением от Бойлерной № 1 (с  перевод Бойлерной № 2 в резерв) – располагаемый напор у конечные потребители тепла по ул. Советской увеличится с 2 м.вод ст. до 5-6 м.вод.ст.

Рекомендуется:

Заменить участок тепловой сети от ТК-399 до тк-937 протяженность 146м диаметр 159мм;

Заменить участок тепловой сети от ТК-775 до тк-781  по подвалу Советская д. 65 протяженность 34 м диаметр 57 мм;

Заменить участок тепловой сети от ТК-1239 до тк-1240 протяженность 99 м диаметр 87мм.

Часть 2. Электронная модель системы теплоснабжения

Котельная МУП «Коммунальные системы» ул. Заводская, д. 4

Тепло отпускается потребителям с горячей водой по температурному графику 95/70 °С. Система теплоснабжения — закрытая. Осуществляется количественное регулирование отпуска теплоты потребителям, при этом в подающей  магистрали температура сетевой воды поддерживается постоянной и требуемой для системы горячего водоснабжения

Рис. 2.1. Расчетная схема электронной модели котельной

МУП «Коммунальные системы», ул. Заводская, д. 4

Табл. 2.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям  от котельной

МУП «Коммунальные системы», ул. Заводская, д. 4

| Уникальный номер Абонента | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 0.001 | 0 | 0.044 | 28.41 | 41.44 | 13.03 |
| 11 | Заводская д. 9 | 0.054557776 | 0 | 2.401 | 27.55 | 39.96 | 12.41 |
| 15 | Заводская д.15 | 0.040484153 | 0 | 1.781 | 27.07 | 38.03 | 10.96 |
| 21 | Клубная д. 8 | 0.049945896 | 0 | 2.198 | 26.48 | 37.71 | 11.24 |
| 23 | Клубная д.12 | 0.05245007 | 0 | 2.308 | 25.25 | 36.8 | 11.55 |
| 29 | Клубная д.6 | 0.042145958 | 0 | 1.854 | 26.5 | 39.14 | 12.63 |
| 33 | Клубная д.6 | 0.042145958 | 0 | 1.854 | 27.01 | 38.43 | 11.42 |
| 37 | Клубная д.1 | 0.013088 | 0 | 0.576 | 26.59 | 40.22 | 13.63 |
| 39 | Майская д.1б | 0.047754 | 0 | 2.101 | 26.64 | 39.32 | 12.67 |
| 43 | Заводская д.10 | 0.035313242 | 0 | 1.554 | 27.11 | 39.42 | 12.31 |
| 45 | Заводская д.12 | 0.049075244 | 0 | 2.159 | 25.51 | 37.59 | 12.08 |
| 51 | Мусинского д.2 | 0.131060457 | 0 | 5.767 | 27.19 | 40.8 | 13.61 |
| 57 | Проходная д.5 | 0.074347837 | 0 | 3.271 | 24.65 | 40.42 | 15.76 |
| 63 | Проходная д.6 | 0.041114401 | 0 | 1.809 | 24.36 | 39.38 | 15.02 |
| 65 | Проходная д.6 | 0.041114401 | 0 | 1.809 | 23.77 | 38.96 | 15.19 |
| 69 | Первомайская д.3 | 0.035075641 | 0 | 1.543 | 24.13 | 38.24 | 14.11 |
| 71 | Первомайская д.3 | 0.035075641 | 0 | 1.543 | 23.86 | 38.1 | 14.24 |
| 79 | Проходная д.7 | 0.067069475 | 0 | 2.951 | 24.17 | 40.14 | 15.97 |
| 81 | Проходная д.8 | 0.056448392 | 0 | 2.484 | 24.06 | 39.31 | 15.25 |
| 85 | Первомайская д.5 | 0.026593476 | 0 | 1.17 | 22.87 | 37.92 | 15.05 |
| 89 | Первомайская д.5 | 0.026593476 | 0 | 1.17 | 22.67 | 37.85 | 15.17 |
| 91 | Первомайская д.5 | 0.026593476 | 0 | 1.17 | 22.53 | 37.8 | 15.28 |
| 97 | Проходная д.9 | 0.058136442 | 0 | 2.558 | 24.47 | 40.49 | 16.01 |
| 101 | Проходная д.10 | 0.028573272 | 0 | 1.257 | 23.49 | 39.68 | 16.18 |
| 105 | Проходная д.10 | 0.028573272 | 0 | 1.257 | 23.43 | 39.45 | 16.03 |
| 109 | Первомайская д.7 | 0.056905758 | 0 | 2.504 | 22.89 | 39.31 | 16.42 |
| 115 | Первомайская д.6 | 0.032541697 | 0 | 1.432 | 22.82 | 38.98 | 16.16 |
| 119 | Первомайская д.6 | 0.032541697 | 0 | 1.432 | 21.77 | 38.76 | 16.99 |
| 121 | Первомайская д.6 | 0.032541697 | 0 | 1.432 | 21.78 | 38.66 | 16.88 |
| 127 | Первомайская д.8 | 0.037058112 | 0 | 1.631 | 21.85 | 38.44 | 16.59 |
| 131 | Первомайская д.8 | 0.037058112 | 0 | 1.631 | 20.91 | 38.09 | 17.18 |
| 137 | Первомайская д.20 | 0.065532522 | 0 | 2.883 | 19.66 | 36.96 | 17.29 |
| 141 | Первомайская д.22 | 0.064976038 | 0 | 2.859 | 18.83 | 37.75 | 18.92 |
| 145 | Первомайская д.18 | 0.026509137 | 0 | 1.166 | 18.89 | 37.13 | 18.24 |
| 147 | Первомайская д.18 | 0.026509137 | 0 | 1.166 | 18.57 | 36.98 | 18.41 |
| 151 | Первомайская д.14 | 0.052640151 | 0 | 2.316 | 19.77 | 37.41 | 17.64 |
| 153 | Первомайская д.16 | 0.050158399 | 0 | 2.207 | 18.89 | 37.06 | 18.17 |
| 159 | Первомайская д9 | 0.03799068 | 0 | 1.672 | 21.24 | 37.75 | 16.51 |
| 161 | Первомайская д.9 | 0.03799068 | 0 | 1.672 | 20.76 | 37.72 | 16.96 |
| 167 | Первомайская д.10 | 0.061989018 | 0 | 2.728 | 20.43 | 36.84 | 16.41 |
| 173 | Первомайская д.15 | 0.018054 | 0 | 0.794 | 19.74 | 35.87 | 16.14 |
| 175 | Первомайская д.13 | 0.041784652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Первомайская д.11 | 0.062845146 | 0 | 2.765 | 20.21 | 37.1 | 16.89 |
| 181 | Первомайская д.12 | 0.053180327 | 0 | 2.34 | 19.51 | 37.22 | 17.71 |
| 189 | Первомайская д.1 | 0.121821918 | 0 | 5.36 | 26.83 | 38.86 | 12.03 |
| 195 | Мусинского д.1 | 0.092442714 | 0 | 4.067 | 26.26 | 38.03 | 11.77 |
| 199 | Клубная д.12 | 0.05650241 | 0 | 2.486 | 25.35 | 37.6 | 12.25 |
| 205 | Мусинского д.6 | 0.060742 | 0 | 2.673 | 21.85 | 37.69 | 15.85 |
| 209 | Мервомайская д.3б | 0.006393442 | 0 | 0.281 | 25.38 | 39.43 | 14.04 |
| 213 | Мусинского д.4 | 0.178926 | 0 | 7.873 | 24.99 | 37.84 | 12.85 |
| 219 | Череповецкая д.1а | 0.089646 | 0 | 3.944 | 23.13 | 38.45 | 15.32 |
| 221 | Производственная | 0.006393442 | 0 | 0.281 | 25.3 | 40.27 | 14.97 |
| 233 | Мусинского д.7 | 0.032673514 | 0 | 1.438 | 24.27 | 37.28 | 13.01 |
| 235 | Мусинского д.7 | 0.032673514 | 0 | 1.438 | 23.21 | 37.23 | 14.02 |
| 237 | Майская д.1а | 0.047754 | 0 | 2.101 | 24.83 | 37.4 | 12.57 |
| 241 | Мусинского д.9 | 0.019843824 | 0 | 0.873 | 23.88 | 37.53 | 13.64 |
| 251 | Мусинского д.10 | 0.072225098 | 0 | 3.178 | 21.61 | 37.21 | 15.6 |
| 255 | Мусинского д.12 | 0.030459429 | 0 | 1.34 | 19.64 | 35 | 15.36 |
| 259 | Мусинского д12 | 0.030459429 | 0 | 1.34 | 19.5 | 34.75 | 15.25 |
| 261 | Мусинского д14 | 0.040215848 | 0 | 1.769 | 18.92 | 35.11 | 16.19 |
| 265 | Мусинского д9 | 0.019843824 | 0 | 0.873 | 22.8 | 36.68 | 13.87 |
| 269 | Мусинского д11 | 0.042019068 | 0 | 1.849 | 21.98 | 35.94 | 13.96 |
| 275 | Менделеева д3 | 0.051982258 | 0 | 2.287 | 19.48 | 34.72 | 15.24 |
| 279 | Менделеева д5 | 0.027521967 | 0 | 1.211 | 18.7 | 34.69 | 15.99 |
| 283 | Менделеева д5 | 0.027521967 | 0 | 1.211 | 17.73 | 33.98 | 16.25 |
| 285 | Менделеева д7 | 0.03941705 | 0 | 1.734 | 17.24 | 33.54 | 16.3 |
| 289 | Мусинского д13 | 0.031997784 | 0 | 1.408 | 20.23 | 34.84 | 14.62 |
| 293 | Мусинского д13 | 0.031997784 | 0 | 1.408 | 19.82 | 34.5 | 14.68 |
| 297 | Мусинского д13а | 0.002744667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Мусинского д13а | 0.002744667 | 0 | 0.121 | 18.96 | 34.22 | 15.26 |
| 307 | Менделеева д8 | 0.040931327 | 0 | 1.801 | 16.88 | 33.12 | 16.24 |
| 309 | Менделеева д6 | 0.040603399 | 0 | 1.787 | 16.23 | 33.39 | 17.16 |
| 313 | Менделеева д9 | 0.040364906 | 0 | 1.776 | 16.95 | 32.9 | 15.95 |
| 319 | Менделеева д10 | 0.040036979 | 0 | 1.762 | 15.96 | 32.54 | 16.57 |
| 321 | Менделеева д10а | 0.060918858 | 0 | 2.68 | 13.83 | 31.61 | 17.78 |
| 325 | Менделеева д10а | 0.063783574 | 0 | 2.806 | 15.79 | 32.22 | 16.43 |
| 329 | Менделеева д14 | 0.040543776 | 0 | 1.784 | 15.19 | 31.88 | 16.69 |
| 333 | Менделеева д17 | 0.063571581 | 0 | 2.797 | 13.89 | 32.01 | 18.12 |
| 337 | Менделеева д18 | 0.066036006 | 0 | 2.906 | 13.3 | 32.18 | 18.88 |
| 339 | Менделеева д19 | 0.065453024 | 0 | 2.88 | 12.19 | 32 | 19.81 |
| 343 | Мусинского д13а | 0.002744667 | 0 | 0.121 | 19.83 | 34.51 | 14.68 |
| 347 | Мусинского д15а | 0.047754 | 0 | 2.101 | 18.95 | 34.11 | 15.15 |
| 351 | Мусинского д15 | 0.040877054 | 0 | 1.799 | 19.29 | 33.98 | 14.68 |
| 355 | Мусинского д17 | 0.065956509 | 0 | 2.902 | 19.22 | 34.01 | 14.79 |
| 367 | Мусинского д21 | 0.044685805 | 0 | 1.966 | 18.67 | 33.89 | 15.23 |
| 371 | Менделеева д13 | 0.060918858 | 0 | 2.68 | 15.76 | 33.06 | 17.29 |
| 377 | Менделеева д27 | 0.036402 | 0 | 1.602 | 16.62 | 33.57 | 16.96 |
| 379 | Первомайская | 0.001 | 0 | 0.044 | 21.42 | 37.81 | 16.39 |
| 11 | Заводская д6 | 0.131060457 | 0 | 5.767 | 28.42 | 41.96 | 13.54 |

2.2. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год.

Источник ID=2 МУП «Коммунальные системы»:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час            4.781, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                                3.854, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                                 0.63468, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                   0.25990, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                      0.012, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                        0.004, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления                  0.017, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                          178.310, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                            177.461, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                      0.849, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                  178.053, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                     0.258, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                       0.258, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                     0.334, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                             43.690, м

Давление в обратном трубопроводе                                               13.690, м

Располагаемый напор                                                                       30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                       95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                         68.490,°C

Рис. 2.2. Путь построения пьезометрического графика от котельной МУП «Коммунальные системы» до Менделеева д. 27

Рис. 2.3 .Пьезометрический график от котельной МУП «Коммунальные системы» от ул. Заводская, 6 до Менделеева д. 27

Часть 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Котельной «Молодежная» МУП «Коммунальные системы».

Установленная мощность Котельной «Молодежная» составляет 1,64 Гкал/ч. В состав основного оборудования Котельной входят два водогрейных котла типа «Vitoplex 100 PV 1» производства фирмы Vissmann Werke, (Германия). Теплопроизводительность каждого котла составляет 0,82 Гкал/ч.

В качестве основного топлива на котлах «Vitoplex 100 PV 1» используется природный газ.

Рис. 3.1. Расчетная схема электронной модели котельной Котельная «Молодежная»

Табл. 3.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям от котельной  «Молодежная»

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Дачная д.2а | 0.07105557 | 0 | 3.126 | 44.818 | 63.53 | 18.72 |
| 10 | Молодежгая д.13 | 0.07053577 | 0 | 3.1034 | 44.387 | 65.09 | 20.7 |
| 12 | Молодежгая д.15 | 0.07006796 | 0 | 3.0834 | 44.435 | 65.38 | 20.95 |
| 22 | Молодежгая д.19 | 0.07232906 | 0 | 3.1822 | 44.304 | 64.73 | 20.42 |
| 26 | Дачная д.35 | 0.00665028 | 0 | 0.2926 | 44.725 | 65.51 | 20.78 |
| 34 | Артеллерийская д.56 | 0.02004766 | 0 | 0.8822 | 43.483 | 65.2 | 21.71 |
| 36 | Артеллерийская д.58 | 0.02004766 | 0 | 0.8822 | 43.483 | 65.65 | 22.16 |
| 38 | Артеллерийская д.1а | 0.01508416 | 0 | 0.6639 | 43.404 | 65.75 | 22.34 |
| 42 | Артеллерийская д.48 | 0.01933422 | 0 | 0.8506 | 42.902 | 64.59 | 21.69 |
| 50 | Артеллерийская д.50 | 0.01940557 | 0 | 0.8541 | 41.962 | 63.8 | 21.84 |
| 54 | Артеллерийская д.54 | 0.02004766 | 0 | 0.882 | 41.711 | 63.18 | 21.47 |
| 56 | Артеллерийская д.54 | 0.02004614 | 0 | 0.8822 | 41.645 | 63.44 | 21.8 |
| 60 | Молодежгая д.11 | 0.07383314 | 0 | 3.2485 | 44.033 | 62.46 | 18.43 |
| 66 | Молодежная д.5 | 0.033813 | 0 | 1.488 | 38.48 | 57.77 | 19.29 |
| 68 | Молодежная д.7 | 0.05044123 | 0 | 2.2191 | 37.903 | 57.09 | 19.18 |
| 72 | Молодежная д.3 | 0.04111351 | 0 | 1.8093 | 38.105 | 57.2 | 19.09 |
| 76 | Молодежная д.1 | 0.03765893 | 0 | 1.6572 | 37.621 | 57.29 | 19.67 |
| 80 | пер Молодежный д.9 | 0.03753765 | 0 | 1.6515 | 37.678 | 57.74 | 20.06 |
| 84 | пер Молодежный д.7 | 0.03762861 | 0 | 1.6556 | 37.522 | 58.62 | 21.1 |
| 88 | пер Молодежный д.5 | 0.03802279 | 0 | 1.6731 | 37.65 | 59.27 | 21.62 |
| 92 | Кооперативная д.14а | 0.04428271 | 0 | 1.9485 | 37.069 | 58.8 | 21.73 |
| 98 | Зеленая д.4 | 0.03724157 | 0 | 1.6387 | 32.326 | 55.65 | 23.32 |
| 102 | Зеленая д.2 | 0.03724157 | 0 | 1.6384 | 30.229 | 55.19 | 24.96 |
| 106 | пер Молодежный д.3 | 0.03811375 | 0 | 1.6768 | 29.714 | 55.38 | 25.67 |
| 108 | пер Молодежный д.3 | 0.03896274 | 0 | 1.7146 | 29.668 | 55.76 | 26.09 |
| 114 | Зеленая д.8\1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Зеленая д.9 | 0.03724157 | 0 | 1.6385 | 35.754 | 57.43 | 21.67 |
| 128 | Артеллерийская д.10 | 0.03826535 | 0 | 1.6835 | 35.619 | 56.84 | 21.22 |
| 132 | 2-ая Пятилетка д.4 | 0.04428271 | 0 | 1.9483 | 35.483 | 58.48 | 23 |
| 140 | Артеллерийская д.3 | 0.01168615 | 0 | 0.5142 | 35.271 | 59.28 | 24.01 |
| 146 | Артеллерийская д.1 | 0.01599634 | 0 | 0.7038 | 35.201 | 59.38 | 24.18 |
| 148 | Зеленая д.9 | 0.03724157 | 0 | 1.6386 | 35.13 | 58.7 | 23.57 |

3.2. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год.

Источник ID=1 Молодежная:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.545, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                                1.136, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                              0.27091, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                0.11486, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                   0.010, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                      0.007, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления               0.006, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         53.449, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                            53.124, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                     0.325, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                   53.336, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                  0.113, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                    0.113, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                  0.100, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                          65.240, м

Давление в обратном трубопроводе                                            18.940, м

Располагаемый напор                                                                    46.300, м

Температура в подающем трубопроводе                                     95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                       66.474,°C

Рис. 3.2  Путь построения пьезометрического графика от котельной «Молодежная»

Рис. 3.3   Пьезометрический график от котельной «Молодежная» до Зеленая д. 9

Часть 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Котельной № 3 МУП «Коммунальные системы»

Рис. 4.1  Расчетная схема электронной модели котельной Котельная  № 3

Табл. 4.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям от котельной  № 3

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Сельская д34 | 0.0184888 | 0 | 0.5098 | 21.506 | 40.07 | 18.57 |
| 12 | Сельская д36 | 0.02144906 | 0 | 0.5914 | 21.204 | 39.65 | 18.45 |
| 14 | Сельская д32 | 0.14247193 | 0 | 3.9279 | 21.198 | 40.25 | 19.05 |
| 18 | 1-я Глушитская д31 | 0.116927 | 0 | 3.2234 | 20.23 | 39.3 | 19.07 |
| 22 | Сельская д38 | 0.00915937 | 0 | 0.2525 | 20.847 | 39.75 | 18.9 |
| 24 | Сельская д38 | 0.00915937 | 0 | 0.2525 | 20.848 | 39.88 | 19.03 |
| 28 | Сельская д30 | 0.02447779 | 0 | 0.675 | 20.703 | 40.5 | 19.8 |
| 32 | Сельская д30 | 0.02447779 | 0 | 0.6749 | 20.449 | 40.11 | 19.66 |
| 36 | Сельская д30 | 0.02447779 | 0 | 0.6748 | 19.936 | 39.94 | 20.01 |
| 40 | Сельская д24 | 0.07870262 | 0 | 2.1696 | 20.227 | 39.21 | 18.98 |
| 44 | Сельская д22 | 0.07804677 | 0 | 2.1517 | 19.813 | 38.9 | 19.09 |
| 48 | Сельская д20 | 0.07925758 | 0 | 2.1853 | 19.556 | 38.77 | 19.22 |
| 50 | Сельская д18 | 0.075803 | 0 | 2.0895 | 19.504 | 39.08 | 19.57 |
| 70 | Водников д9 | 0.01086977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Водников д2б | 0.05282921 | 0 | 1.4563 | 18.695 | 39.43 | 20.73 |
| 80 | 1-я Глушитская д2а | 0.008693 | 0 | 0.2396 | 18.689 | 39.32 | 20.63 |
| 86 | Водников д2в | 0.06094561 | 0 | 1.6796 | 18.002 | 40.07 | 22.07 |
| 90 | 1-я Глушитская д13 | 0.00514747 | 0 | 0.1419 | 20.32 | 38.87 | 18.55 |
| 94 | 1-я Глушитская д10 | 0.0059292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 1-я Глушитская д12 | 0.00868027 | 0 | 0.2393 | 20.222 | 38.67 | 18.44 |
| 104 | 1-я Глушитская д14 | 0.0072284 | 0 | 0.1993 | 20.186 | 38.97 | 18.78 |
| 106 | 1-я Глушитская д16 | 0.00955831 | 0 | 0.2635 | 20.183 | 39.09 | 18.9 |
| 112 | 2-я Глушитская д4 | 0.0087218 | 0 | 0.2405 | 20.057 | 39.02 | 18.97 |
| 116 | 2-я Глушитская д6 | 0.00754002 | 0 | 0.2079 | 20.031 | 39.01 | 18.98 |
| 120 | 2-я Глушитская д7 | 0.00754002 | 0 | 0.2079 | 20.006 | 39.26 | 19.25 |
| 124 | 2-я Глушитская д12 | 0.04885306 | 0 | 1.3467 | 19.897 | 39.4 | 19.5 |
| 132 | Водников д18 | 0.01255654 | 0 | 0.3462 | 19.762 | 41.41 | 21.65 |
| 138 | 2-я Глушитская д16 | 0.01053343 | 0 | 0.2904 | 19.633 | 39.81 | 20.18 |
| 140 | 3-я Глушитская д14 | 0.0044539 | 0 | 0.1228 | 19.774 | 39.43 | 19.66 |
| 144 | Водников д19 | 0.00692445 | 0 | 0.1909 | 19.789 | 40.73 | 20.94 |
| 148 | Водников д20 | 0.01588117 | 0 | 0.4377 | 19.715 | 39.85 | 20.14 |
| 162 | Водников д23 | 0.00839923 | 0 | 0.2315 | 19.733 | 40.67 | 20.94 |
| 164 | Водников д24 | 0.00831565 | 0 | 0.2292 | 19.702 | 40.62 | 20.92 |
| 168 | Водников д21 | 0.01698803 | 0 | 0.4683 | 19.565 | 39.78 | 20.21 |
| 174 | Водников д25 | 0.06320059 | 0 | 1.7423 | 19.624 | 39.62 | 20 |
| 178 | Водников д27 | 0.06097237 | 0 | 1.6808 | 19.618 | 39.63 | 20.01 |
| 180 | Водников д29 | 0.00514747 | 0 | 0.1419 | 19.732 | 39.69 | 19.96 |
| 190 | 2-я Глушитская д23 | 0.00721532 | 0 | 0.1989 | 19.066 | 39.81 | 20.75 |
| 192 | 2-я Глушитская д25 | 0.01444716 | 0 | 0.3982 | 18.746 | 39.52 | 20.78 |
| 196 | 5-я Глушитская д2 | 0.0049898 | 0 | 0.1375 | 19.449 | 39.72 | 20.27 |
| 200 | 5-я Глушитская д6 | 0.00471176 | 0 | 0.1299 | 19.433 | 39.71 | 20.28 |
| 205 | 1-я Глушитская д15 | 0.00468832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | СЕльская д31 | 0.05186 | 0 | 1.4298 | 20.226 | 41.33 | 21.1 |
| 226 | Водников д13 | 0.04885306 | 0 | 1.3466 | 19.781 | 39.11 | 19.33 |
| 240 | 2-я Глушитская д14 | 0.00839505 | 0 | 0.2314 | 19.858 | 39.92 | 20.06 |
| 244 | Водников д22 | 0.0054 | 0 | 0.1489 | 19.666 | 41.33 | 21.66 |
| 248 | Водников д22 | 0.0054 | 0 | 0.1489 | 19.663 | 41.45 | 21.79 |
| 252 | Водников д22а | 0.0055 | 0 | 0.1516 | 19.661 | 42.16 | 22.5 |
| 254 | Водников д22а | 0.0055 | 0 | 0.1516 | 19.629 | 42.25 | 22.62 |
| 260 | 2-я Глушитская д15 | 0.00514747 | 0 | 0.1419 | 19.879 | 39.53 | 19.65 |
| 277 | 1-я Глушицкая д2 | 0.008693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Водников д17 | 0.01294894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Водников д4 | 0.01666265 | 0 | 0.4593 | 19.149 | 39.33 | 20.18 |

4.2. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год.

Источник ID=1 Котельная № 3:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.432, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                                1.090, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                              0.23390, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                 0.09606, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                    0.004, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                       0.002, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления                0.006, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                          37.455, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                             37.260, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                          0.195, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                      37.409, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                    0.046, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                       0.046, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                     0.102, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                              40.840, м

Давление в обратном трубопроводе                                                18.840, м

Располагаемый напор                                                                            22.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                           57.051,°C

Рис. 4.2. Путь построения пьезометрического графика от котельной № 3 до Водников д. 29

Рис. 4.3. Путь построения пьезометрического графика от котельной № 3 до Водников д. 2

Часть 5. Электронная модель

ТЭЦ ООО «Сухонский КБК»

В данном разделе представлены результаты гидравлического расчета и пьезометрические графики систем теплоснабжения от котельных ООО «Сухонский КБК».

Источник тепловой энергии ООО «Сухонский КБК» представляет собой ТЭЦ, установленная мощность которой:

- тепловая по горячей воде — 35 Гкал/ч;

- тепловая по пару — 152 Гкал/ч;

- электрическая — 24 МВт.

В качестве основного топлива на ТЭЦ используется природный газ, в качестве резервного — мазут. Источником природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Вологда».

ТЭЦ вырабатывает тепловую энергию в виде пара на паровых котлах и электрическую энергию на двух конденсационных турбинах и двух турбинах с противодавлением. Тепловая энергия используется для теплоснабжения города, технологических нужд заводских цехов и выработки электроэнергии.

Тепло отпускается потребителям с горячей водой по температурному графику 110/70 °С по закрытой системе теплоснабжения, с паром давлением 7 кгс/см2 в прямом направлении и не менее 1,6 кгс/см2 в обратном.

Система теплоснабжения — закрытая. Для обеспечения необходимой температуры воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется спрямление температурного графика в подающей линии. Температура сетевой воды в диапазоне спрямления графика поддерживается равной 65 °С. В интервале температур наружного воздуха от +8 °С до температуры в точке излома (tни = -1 °С) осуществляется количественное регулирование отпуска теплоты потребителям, при этом в подающей магистрали температура сетевой воды поддерживается постоянной и требуемой для системы горячего водоснабжения.

Рис. 5.1.  Электронная модель 2023 года режима работы ТЭЦ ООО «Сухонский КБК»

Табл. 5.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям от ТЭЦ ООО «Сухонский КБК» в 2023 году

| Уникальный номер Абонента | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Советская д84 | 0.684778 | 0.108413 | 32.101 | 9.01 | 37.65 | 28.65 |
| 4 | К.Маркса д35 | 0.114345 | 0.008138 | 3.981 | 20.04 | 47.99 | 27.96 |
| 10 | К.Маркса, д31 | 0.315693 | 0.03 | 9.638 | 19.57 | 45.55 | 25.98 |
| 20 | Водников д31 | 0.0124925 | 0 | 0.55 | 2.09 | 20.16 | 18.07 |
| 22 | Водников д31 | 0.124925 | 0 | 5.497 | 2 | 20.73 | 18.73 |
| 25 | 4-ая Биржевая д6а | 0.0665 | 0 | 2.926 | 2.1 | 23.53 | 21.43 |
| 28 | Советская д94 | 0.03014 | 0 | 1.326 | 8.69 | 34.67 | 25.99 |
| 30 | Советская д93 | 0.145975 | 0.0273 | 6.919 | 7.41 | 34.02 | 26.61 |
| 36 | Советская д95 | 0.146732 | 0 | 6.456 | 4.88 | 33.32 | 28.44 |
| 40 | Советская д96 | 0.254281 | 0 | 11.188 | 2.57 | 33.05 | 30.48 |
| 51 | Советская д92 | 0.198565 | 0 | 8.737 | 8.91 | 35.97 | 27.06 |
| 57 | Добролюбова, 1а | 0.059551 | 0.006012 | 2.73 | 9.21 | 35.16 | 25.95 |
| 67 | Советская, 104а | 0.00695 | 0 | 0.306 | 38.96 | 81.91 | 42.95 |
| 69 | Советский д94а | 0.253565 | 0.022575 | 11.567 | 7.92 | 34.77 | 26.85 |
| 73 | Свердловская, 2 | 0.065031 | 0 | 2.861 | 1.81 | 31.5 | 29.69 |
| 77 | Советская д98 | 0.212606 | 0.0768 | 10.751 | 1.26 | 32.11 | 30.85 |
| 79 | Советская д99 к1 | 0.0817 | 0.0663 | 4.8 | 16.01 | 44.39 | 28.37 |
| 81 | Свердловская д17 | 0.011646 | 0 | 0.512 | 15.23 | 39.74 | 24.51 |
| 83 | Некрасова д19 | 0.158758 | 0.062045 | 8.113 | 14.63 | 38.29 | 23.65 |
| 87 | Некрасова д13 | 0.10885 | 0.094377 | 6.505 | 14.8 | 39.32 | 24.52 |
| 90 | Свердловская д3а | 0.104345 | 0.047727 | 5.459 | 16.06 | 40.04 | 23.98 |
| 100 | Добролюбова д10 | 0.0755 | 0 | 3.322 | 11.51 | 38.11 | 26.6 |
| 108 | Добролюбова д6а | 0.055131 | 0 | 2.426 | 9.8 | 36.35 | 26.56 |
| 111 | Добролюбова д4 | 0.074902 | 0.00428514 | 3.374 | 10.27 | 36.09 | 25.82 |
| 114 | Добролюбова д6б | 0.041956 | 0 | 1.846 | 10.35 | 36.9 | 26.55 |
| 116 | Советская д90 | 0.297 | 0.0448 | 13.883 | 10.11 | 36.69 | 26.58 |
| 121 | Некрасова д11а | 0.156324 | 0.060909 | 7.986 | 13.51 | 39.2 | 25.7 |
| 123 | Некрасова д9 | 0.079345 | 0 | 3.491 | 13.64 | 39.02 | 25.38 |
| 125 | Добролюбова д4 | 0.079345 | 0.0042851 | 3.569 | 13.58 | 38.63 | 25.05 |
| 129 | Некрасова д11 | 0.14974 | 0.0116127 | 6.8 | 14.15 | 39.63 | 25.48 |
| 133 | Советская д88 | 0.254849 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Советская д86 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Некрасова д63 гвс | 0 | 0.005513 | 0.1 | 30 | 50.06 | 20.06 |
| 152 | Некрасова д65 гвс | 0 | 0.001 | 0.018 | 30 | 50.32 | 20.32 |
| 166 | Беднякова д15 | 0.040782 | 0 | 1.794 | 42.9 | 55.43 | 12.54 |
| 174 | Беднякова д13 | 0.051266 | 0 | 2.256 | 41.56 | 54.7 | 13.15 |
| 180 | Данных нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | К.Маркса, 29/1 | 0.09871175 | 0 | 2.811 | 19.79 | 44.1 | 24.3 |
| 192 | К.Маркса, 29/1 | 0.09871175 | 0 | 2.824 | 19.66 | 44.6 | 24.94 |
| 194 | К.Маркса, 29/1 | 0.09871175 | 0 | 2.862 | 19.7 | 45.53 | 25.83 |
| 197 | К.Маркса д33 | 0.11154 | 0.035161 | 3.965 | 20.04 | 46.45 | 26.42 |
| 225 | Беднякова д33 | 0.006058 | 0 | 0.267 | 39.27 | 52.2 | 12.93 |
| 232 | Фрунзе д2б | 0.015922 | 0 | 0.701 | 2.67 | 28.41 | 25.74 |
| 243 | Беднякова д37 | 0.052147 | 0 | 2.294 | 5.98 | 29.4 | 23.42 |
| 246 | Беднякова д40 | 0.019762 | 0 | 0.87 | 3.01 | 28.48 | 25.47 |
| 250 | Беднякова д42 | 0.052343 | 0 | 2.303 | 2.66 | 29.73 | 27.07 |
| 254 | Беднякова д44 | 0.026 | 0 | 1.144 | 2.58 | 29.74 | 27.16 |
| 258 | Беднякова д44 | 0.026 | 0 | 1.144 | 2.43 | 29.59 | 27.16 |
| 262 | Беднякова д46 | 0.0067 | 0 | 0.295 | 2.14 | 29.58 | 27.44 |
| 264 | Беднякова д46 | 0.0067 | 0 | 0.295 | 2.14 | 29.21 | 27.07 |
| 268 | Беднякова д48 | 0.02711 | 0 | 1.193 | 2 | 29.65 | 27.65 |
| 272 | Беднякова д50 | 0.026563 | 0 | 1.169 | 2.08 | 29.99 | 27.91 |
| 274 | Беднякова д52 | 0.026529 | 0 | 1.167 | 2.1 | 30 | 27.9 |
| 287 | Беднякова д39 | 0.018199 | 0 | 0.801 | 15.29 | 35.87 | 20.59 |
| 289 | Литейная д32 | 0.02683 | 0 | 1.181 | 15.3 | 35.72 | 20.42 |
| 293 | Беднякова д41 | 0.019176 | 0 | 0.844 | 19.62 | 37.64 | 18.02 |
| 297 | Беднякова д43 | 0.065983 | 0 | 2.903 | 19.83 | 37.44 | 17.62 |
| 301 | Беднякова д45 | 0.018906 | 0 | 0.832 | 20.95 | 38.15 | 17.2 |
| 312 | Некрасова д59 | 0.0066 | 0 | 0.29 | 5.17 | 23.95 | 18.78 |
| 313 | Некрасова д59 | 0.0066 | 0 | 0.29 | 5.16 | 23.77 | 18.62 |
| 321 | Малый Переулок д37а | 0.06487 | 0.008138 | 3.002 | 24 | 46.77 | 22.76 |
| 326 | Некрасова д41 | 0.124243 | 0 | 3.5 | 22.64 | 46.26 | 23.63 |
| 328 | Некрасова д39 | 0.137503 | 0.0016538 | 3.95 | 22.23 | 46.27 | 24.04 |
| 332 | Некрасова д37 | 0.048404 | 0.016538 | 1.671 | 20.59 | 45.54 | 24.96 |
| 337 | Овражная д11 | 0.060812 | 0 | 1.724 | 19.79 | 44.39 | 24.59 |
| 340 | Овражная д5 | 0.0048428 | 0 | 0.173 | 19.58 | 44.18 | 24.6 |
| 344 | Овражная д7 | 0.048376 | 0 | 1.384 | 19.5 | 43.16 | 23.66 |
| 348 | Советская Д106 | 0.134 | 0 | 3.858 | 19.32 | 43.25 | 23.93 |
| 350 | Советская Д106 | 0.134 | 0 | 3.897 | 19.3 | 43.34 | 24.04 |
| 355 | Овражная д12 | 0.040842 | 0 | 1.797 | 39.65 | 82.84 | 43.2 |
| 359 | Овражная д14 | 0.035531 | 0 | 1.563 | 39.61 | 82.85 | 43.25 |
| 363 | Овражная д16 | 0.036494 | 0 | 1.606 | 39.17 | 83.02 | 43.84 |
| 369 | Некрасова д36 | 0.06695 | 0 | 2.946 | 34.01 | 80.67 | 46.66 |
| 373 | Овражная д18 | 0.05825 | 0 | 2.563 | 26.8 | 77.47 | 50.67 |
| 379 | Овражная д8 | 0.060812 | 0 | 2.676 | 38.76 | 81.94 | 43.18 |
| 383 | Овражная д6 | 0.04238 | 0 | 1.865 | 38.97 | 81.65 | 42.68 |
| 400 | Некрасова д21 | 0.06739 | 0 | 2.965 | 8.89 | 67.05 | 58.17 |
| 410 | Некрасова д15 | 0.060999 | 0 | 2.684 | 14.81 | 38.75 | 23.94 |
| 412 | Свердловская д12 | 0.031995 | 0 | 1.408 | 15.95 | 40.04 | 24.09 |
| 415 | Беляева д2 | 0.193562 | 0.024413 | 5.913 | 21.96 | 46.85 | 24.89 |
| 423 | Интернатная д26 | 0.036416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | Некрасова д61 | 0.07748 | 0 | 3.409 | 5.06 | 23.16 | 18.1 |
| 428 | Некрасова д63 | 0.071177 | 0.05513 | 4.134 | 5.17 | 24.04 | 18.87 |
| 434 | Некрасова д65 | 0.066222 | 0.07875 | 4.346 | 5.09 | 24.26 | 19.17 |
| 440 | Труд д25 | 0.0862 | 0 | 3.793 | 4.26 | 23.72 | 19.46 |
| 444 | Трудд д 27 | 0.086151 | 0 | 3.791 | 3.92 | 23.8 | 19.88 |
| 446 | Труд д29 | 0.082977 | 0 | 3.651 | 3.82 | 23.75 | 19.93 |
| 450 | Некрасова д70 | 0.002 | 0 | 0.088 | 5.13 | 24.13 | 19 |
| 454 | Некрасова д68 | 0.00645 | 0 | 0.284 | 4.03 | 23.58 | 19.55 |
| 458 | Некрасова д68 | 0.00645 | 0 | 0.284 | 3.95 | 23.54 | 19.59 |
| 462 | Некрасова д66 | 0.007748 | 0 | 0.341 | 3.69 | 23.41 | 19.72 |
| 466 | Некрасова д64 | 0.0067 | 0 | 0.295 | 3.62 | 23.37 | 19.75 |
| 470 | Некрасова д64 | 0.0067 | 0 | 0.295 | 3.62 | 23.36 | 19.74 |
| 474 | Некрасова д62 | 0.00253 | 0 | 0.111 | 3.75 | 23.08 | 19.34 |
| 478 | Некрасова д62 | 0.00253 | 0 | 0.111 | 3.74 | 23 | 19.26 |
| 482 | Некрасова д62 | 0.00253 | 0 | 0.111 | 3.73 | 22.93 | 19.2 |
| 486 | Некрасова д60 | 0.0067 | 0 | 0.295 | 3.55 | 22.51 | 18.96 |
| 488 | Некрасова д60 | 0.0067 | 0 | 0.295 | 3.37 | 22.31 | 18.94 |
| 494 | Некрасова д57 | 0.012753 | 0 | 0.561 | 4.28 | 23.7 | 19.42 |
| 498 | Некрасова д55 | 0.014218 | 0 | 0.626 | 2.61 | 23 | 20.39 |
| 500 | Некрасова д55 | 0.013616 | 0 | 0.599 | 2 | 22.75 | 20.75 |
| 504 | Интернатная, 14 | 0.09269 | 0.001191 | 2.647 | 30.07 | 49.49 | 19.42 |
| 509 | Некрасова д53 | 0.0066 | 0 | 0.29 | 4.4 | 23.76 | 19.37 |
| 511 | Некрасова д53 | 0.0066 | 0 | 0.29 | 4.04 | 23.58 | 19.54 |
| 515 | Некрасова д51 | 0.0066 | 0 | 0.29 | 4.18 | 23.65 | 19.47 |
| 519 | Некрасова д51 | 0.0066 | 0 | 0.29 | 4.14 | 23.63 | 19.49 |
| 523 | Некрасова д49 | 0.0066 | 0 | 0.29 | 4.08 | 23.6 | 19.52 |
| 527 | Некрасова д49 | 0.0066 | 0 | 0.29 | 4.05 | 23.59 | 19.54 |
| 531 | Некрасова д47 | 0.0066 | 0 | 0.29 | 3.97 | 23.55 | 19.58 |
| 535 | Некрасова д47 | 0.0066 | 0 | 0.29 | 3.93 | 23.53 | 19.6 |
| 537 | Некрасова д45 | 0.07705 | 0 | 3.39 | 4.06 | 23.27 | 19.22 |
| 542 | Интернатная д18 | 0.036691 | 0 | 1.039 | 29.23 | 47.96 | 18.73 |
| 546 | Интернатная д20 | 0.032777 | 0 | 0.969 | 29.13 | 48.26 | 19.13 |
| 552 | Интернатная д10 | 0.221088 | 0.05565 | 7.307 | 25.6 | 46.67 | 21.06 |
| 561 | Интернатная д34 | 0.058771 | 0 | 2.586 | 5.26 | 23.69 | 18.43 |
| 565 | Интернатная д32 | 0.060041 | 0.0063 | 2.756 | 5.48 | 23.75 | 18.27 |
| 569 | Интернатная д30 | 0.036416 | 0 | 1.602 | 5.43 | 23.83 | 18.4 |
| 573 | Интернатная д13 | 0.052775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575 | Интернатная д19 | 0.083558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582 | Интернатная д40 | 0.077371 | 0.0010238 | 3.423 | 4.06 | 23.13 | 19.07 |
| 586 | Интернатная д42 | 0.074746 | 0 | 3.289 | 4.6 | 23.76 | 19.16 |
| 588 | Интернатная д44 | 0.073473 | 0 | 3.233 | 4.7 | 24.19 | 19.49 |
| 592 | Интернатная д38 | 0.070458 | 0 | 3.1 | 5.16 | 23.28 | 18.12 |
| 596 | Интернатная д36 | 0.074382 | 0 | 3.273 | 5.14 | 23.2 | 18.06 |
| 610 | Интернатная д40 гвс | 0 | 0.008138 | 0.148 | 29.98 | 49.43 | 19.45 |
| 612 | Интернатная д44 гвс | 0 | 0.03 | 0.545 | 29.85 | 50.11 | 20.26 |
| 615 | Интернатная д38 гвс | 0 | 0.010238 | 0.186 | 29.99 | 49.17 | 19.18 |
| 617 | Интернатная д36 гвс | 0 | 0.008663 | 0.158 | 29.99 | 49 | 19.01 |
| 622 | Интернатная д34 гвс | 0 | 0.008925 | 0.162 | 30 | 49.46 | 19.46 |
| 627 | Интернатная д42 гвс | 0 | 0.007875 | 0.143 | 29.94 | 49.91 | 19.97 |
| 636 | Советская д118 | 0.700219 | 0.089446 | 21.217 | 23.68 | 44.06 | 20.38 |
| 642 | Данных нет | 0.015 | 0 | 0.66 | 18.02 | 41.46 | 23.44 |
| 648 | Советская | 0.01 | 0 | 0.44 | 32.04 | 74.53 | 42.49 |
| 654 | Советская д 119 | 0.246421 | 0 | 10.843 | 24.75 | 71.31 | 46.57 |
| 656 | Советская д 119 | 0.159828 | 0 | 7.032 | 25.32 | 72.2 | 46.88 |
| 664 | Гражданская д1а | 0.93734 | 0 | 41.243 | 15.69 | 68.52 | 52.83 |
| 672 | Гражданская д1 | 0.268404 | 0 | 7.544 | 20.23 | 42.18 | 21.95 |
| 675 | Советская д113 | 0.249341 | 0.031763 | 7.623 | 19.86 | 41.48 | 21.62 |
| 680 | Советская д117 | 0.1470515 | 0 | 4.189 | 19.63 | 42.24 | 22.61 |
| 682 | Советская д117 | 0.1470515 | 0.036488 | 4.835 | 19.66 | 42.13 | 22.47 |
| 683 | Советская д115 | 0.341014 | 0.000046 | 9.751 | 19.53 | 42.49 | 22.96 |
| 688 | К.Маркса, 29/1б | 0.09871175 | 0 | 2.802 | 19.82 | 43.68 | 23.86 |
| 692 | Советская д111 | 0.44585 | 0.031763 | 13.252 | 19.55 | 41.22 | 21.67 |
| 694 | Советская д111а | 0.325799 | 0.024413 | 9.719 | 19.57 | 41.95 | 22.38 |
| 699 | Интернатная д12 | 0.442381 | 0.05565 | 13.443 | 21.48 | 43.38 | 21.9 |
| 701 | Интернатная д3 | 0.244194 | 0 | 6.874 | 25.36 | 44.74 | 19.38 |
| 705 | Интернатная д7 | 0.268309 | 0 | 7.584 | 21.11 | 41.09 | 19.97 |
| 707 | Интернатная д5 | 0.245287 | 0 | 6.926 | 21.45 | 41.67 | 20.21 |
| 708 | Гражданская д4 | 0.245124 | 0 | 6.997 | 21.57 | 40.66 | 19.09 |
| 709 | Интернатная д9 | 0.245287 | 0.027825 | 7.481 | 21.73 | 41.01 | 19.29 |
| 717 | Беляева д9 | 0.265707 | 0 | 7.503 | 21.62 | 44.18 | 22.56 |
| 718 | Беляева д7 | 0.253885 | 0 | 7.166 | 22.93 | 44.69 | 21.76 |
| 720 | Советская д114 | 0.295593 | 0 | 8.351 | 22.41 | 44.97 | 22.55 |
| 722 | Советская, 114а | 0.107256 | 0.011445 | 3.251 | 22.77 | 44.25 | 21.48 |
| 724 | Советская д116 | 0.271345 | 0 | 7.71 | 21.82 | 42.86 | 21.04 |
| 728 | Беляева, 11 | 0.450251 | 0.02764 | 13.182 | 25.4 | 47.07 | 21.67 |
| 748 | Гражданская д2 | 0.449885 | 0 | 12.818 | 21.45 | 42.29 | 20.84 |

### 5.2.  Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год.

Источник ID=5 ТЭЦ ООО «Сухонский КБК»  :

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час            23.126, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                               18.514, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                                          2.368, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                                   1.10694, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                     0.78746, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                         0.150, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                           0.101, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления                    0.098, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                            553.341, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                              525.571, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                      27.769, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                    528.388, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (откр схема)                 23.564, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                       1.415, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                         1.415, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                       1.376, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                               56.480, м

Давление в обратном трубопроводе                                                 10.380, м

Располагаемый напор                                                                         46.100, м

Температура в подающем трубопроводе                                        110.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                             71.547,°C

Рис. 5.2  Путь построения пьезометрического графика от «ТЭЦ КБК» до конечного потребителя  Советской д. 84

Рис. 5.3. Пьезометрический график  от «ТЭЦ» до потребителя   Советской д. 84

Часть 6.  Электронная модель  системы теплоснабжения АО

«Сокольский деревообрабатывающий комбинат»

В данном разделе представлены результаты гидравлического расчета и пьезометрические графики систем теплоснабжения от котельной ОА «Сокольский деревообрабатывающий комбинат».

Источником тепловой энергии ОА «Сокольский ДОК» городской застройки является котельная № 1 .

Установленная тепловая мощность Котельной № 1 составляет 29 Гкал/ч.

В качестве основного топлива на котельной № 1 используется природный газ, калорийностью 8028 ккал/м3.

Характеристики мощности Котельной № 1:

Присоединенная нагрузка, 16 Гкал в том числе:

отопление и вентиляция 7,15 Гкал/ч;

горячее водоснабжение	7,7 Гкал/ч;

технологическая	0,1 Гкал/ч.

Тепловая энергия от котельной № 1 отпускается в тепловую сеть по температурному графику 110/70 °С и передается по магистральным тепловым сетям до центральных тепловых пунктов (ЦТП), на которых осуществляется изменение температуры сетевой воды на температурный график для системы отопления потребителей 95/70 °С. Изменение графика производится по независимой схеме подключения магистральной тепловой сети и распределительных сетей, теплообмен осуществляется в кожухотрубных скоростных водоподогревателях. Нагрев воды для горячего водоснабжения осуществляется в отдельной группе подогревателей.

Передача тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение осуществляется по раздельным тепловым сетям (четырехтрубная система теплоснабжения) с температурным графиком 95/70°С для системы отопления и 60/45°С для горячего водоснабжения.

Рис. 6.1.  Электронная модель 2023 года  режима  работы  Котельной № 1 АО «Сокольский ДОК»

Табл. 6.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям  от Котельной № 1 АО «Сокольский ДОК»

| Уникальный номер абонента | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колхозная д.14а гвс | 0 | 0.07315 | 1.596 | 39.577 | 62.37 | 22.79 |
| 3 | Колхозная д.13а гвс | 0 | 0.0726 | 1.584 | 39.554 | 61.76 | 22.21 |
| 11 | Луковецкая д.4 гвс | 0 | 0.165663 | 3.6145 | 38.512 | 59.77 | 21.26 |
| 15 | Производственная д.14 гвс | 0 | 0.158781 | 3.4643 | 38.871 | 59.87 | 21 |
| 18 | Производственная д.16 гвс | 0 | 0.129899 | 2.8342 | 36.994 | 58.37 | 21.38 |
| 31 | Луковецкая д.4 | 0.246287 | 0 | 11.1855 | 36.487 | 67.26 | 30.77 |
| 32 | Лесной переулок д.1 | 0.249417 | 0 | 10.2538 | 37.239 | 67.16 | 29.92 |
| 33 | Производственная д.9 | 0.140544 | 0.1205 | 5.7553 | 36.457 | 67.41 | 30.96 |
| 34 | Производственная д.14 | 0.254187 | 0 | 10.4004 | 36.225 | 66.96 | 30.74 |
| 35 | Производственная д.5 | 0.321934 | 0 | 13.8274 | 35.612 | 66.64 | 31.03 |
| 36 | Луковецкая д.2 | 0.25117 | 0 | 11.3311 | 35.392 | 66.84 | 31.45 |
| 38 | Производственная д.16 | 0.189836 | 0 | 8.2405 | 35.061 | 66.77 | 31.71 |
| 39 | Мусинского д.26 | 0.035418 | 0 | 1.9329 | 34.699 | 65.31 | 30.61 |
| 51 | Менделеева д.65 | 0.068924 | 0 | 1.6741 | 37.806 | 68.48 | 30.68 |
| 52 | Менделеева д63 | 0.066884 | 0 | 1.8588 | 37.364 | 68.47 | 31.11 |
| 53 | Менделеева д43 | 0.067308 | 0 | 1.5859 | 38.595 | 67.33 | 28.74 |
| 54 | Менделеева д55 | 0.066354 | 0 | 1.6611 | 38.256 | 67.11 | 28.86 |
| 55 | Менделеева д57 | 0.068818 | 0 | 1.9445 | 37.815 | 67.6 | 29.79 |
| 56 | Менделеева д36 | 0.050249 | 0 | 1.2451 | 38.646 | 67.62 | 28.98 |
| 57 | Менделеева д38 | 0.049974 | 0 | 1.3309 | 38.445 | 67.2 | 28.76 |
| 58 | Менделеева д40 | 0.050563 | 0 | 1.5424 | 38.176 | 67.17 | 28.99 |
| 59 | Мусинского д43 | 0.073966 | 0 | 1.8379 | 37.108 | 66.65 | 29.54 |
| 60 | Мусинского д47 | 0.068103 | 0 | 1.6402 | 37.236 | 66.6 | 29.37 |
| 61 | Мусинского д49 | 0.040139 | 0 | 0.967 | 37.344 | 66.6 | 29.25 |
| 62 | Мусинского д53 | 0.069772 | 0 | 1.8496 | 37.238 | 66.9 | 29.67 |
| 63 | Мусинского д51 | 0.068129 | 0 | 1.6526 | 37.171 | 66.52 | 29.35 |
| 64 | Мусинского д55 | 0.069719 | 0 | 1.754 | 36.993 | 67.34 | 30.34 |
| 65 | Мусинского д57 | 0.042781 | 0 | 1.0813 | 37.065 | 67.19 | 30.13 |
| 66 | Мусинского д55 | 0.0683 | 0 | 1.8289 | 36.692 | 67.58 | 30.89 |
| 67 | Мусинского д59 | 0.0683 | 0.087311 | 1.8194 | 36.842 | 67.36 | 30.52 |
| 68 | Мусинского д61 | 0.07051 | 0 | 1.9236 | 36.645 | 67.82 | 31.18 |
| 69 | Производственная д18 | 0.263049 | 0 | 7.7294 | 39.882 | 68.96 | 29.08 |
| 70 | Производственная д18а | 0.011 | 0 | 0.1732 | 39.888 | 69.9 | 30.02 |
| 71 | Производственная д20 | 0.257392 | 0 | 6.7485 | 39.469 | 69.31 | 29.84 |
| 72 | Транспортная д18 | 0.166661 | 0 | 4.5486 | 38.813 | 68.73 | 29.92 |
| 73 | Транспортная д20 | 0.047144 | 0 | 1.3549 | 37.977 | 69.44 | 31.47 |
| 74 | Транспортная д22 | 0.175368 | 0 | 5.3058 | 37.11 | 68.8 | 31.69 |
| 76 | Производственная д48 | 0.069189 | 0 | 1.993 | 38.839 | 69.62 | 30.78 |
| 77 | Производственная д50а | 0.057745 | 0 | 1.6882 | 38.841 | 68.98 | 30.14 |
| 78 | Производственная д52 | 0.05707 | 0 | 1.6973 | 38.965 | 68.87 | 29.91 |
| 79 | Производственная д54 | 0.057907 | 0 | 1.7883 | 38.946 | 68.86 | 29.91 |
| 80 | Производственная д56 | 0.057394 | 0 | 1.8947 | 38.973 | 69.1 | 30.13 |
| 81 | Производственная д49 | 0.120655 | 0 | 3.4524 | 38.283 | 67.77 | 29.49 |
| 82 | Мусинского д56 | 0.112573 | 0 | 3.2597 | 38.791 | 66.96 | 28.17 |
| 83 | Мусинского д58 | 0.116334 | 0 | 3.5641 | 38.47 | 68 | 29.53 |
| 84 | Мусинского д60 | 0.17233 | 0 | 5.5731 | 38.313 | 68.15 | 29.84 |
| 85 | Производственная д53 | 0.257883 | 0 | 7.5709 | 36.72 | 68.78 | 32.06 |
| 86 | Мусинского д62 | 0.248587 | 0 | 7.3556 | 36.486 | 69.01 | 32.52 |
| 103 | Менделеева д61 | 0.067599 | 0 | 1.6488 | 37.812 | 67.37 | 29.56 |
| 114 | Менделеева д61 гвс | 0 | 0.047752 | 1.0419 | 35.186 | 55.53 | 20.34 |
| 118 | Менделеева д23 | 0.051845 | 0 | 1.1269 | 37.981 | 68.65 | 30.67 |
| 119 | Менделеева д21 | 0.051239 | 0 | 1.4242 | 37.907 | 68.61 | 30.7 |
| 120 | Менделеева д31а | 0.059902 | 0 | 1.5036 | 37.895 | 68.76 | 30.86 |
| 121 | Менделеева д37а | 0.432718 | 0 | 9.5132 | 37.225 | 67.91 | 30.68 |
| 122 | Домостроителей д11 | 0.036875 | 0 | 0.8668 | 37.5 | 67.09 | 29.59 |
| 123 | Домостроителей д9 | 0.042634 | 0 | 1.0831 | 37.425 | 66.78 | 29.35 |
| 124 | Менделеева д35а | 0.121372 | 0 | 2.9087 | 36.191 | 66.61 | 30.42 |
| 125 | Домостроителей д14\1 | 0.058285 | 0 | 1.3857 | 37.277 | 66.5 | 29.22 |
| 126 | Домостроителей д14\2 | 0.058285 | 0 | 1.5286 | 37.257 | 67.18 | 29.92 |
| 127 | Менделеева д35 | 0.044733 | 0 | 0.9801 | 39.162 | 68.5 | 29.34 |
| 128 | Менделеева д37 | 0.066778 | 0 | 1.4518 | 38.921 | 68.17 | 29.25 |
| 129 | Менделеева д53 | 0.067387 | 0 | 1.6289 | 37.857 | 67.3 | 29.44 |
| 130 | Менделеева д33 | 0.047715 | 0 | 1.0017 | 39.296 | 69.15 | 29.85 |
| 131 | Менделеева д31 | 0.059902 | 0 | 1.2586 | 39.183 | 69.2 | 30.02 |
| 132 | Менделеева д41 | 0.066804 | 0 | 1.481 | 38.905 | 67.69 | 28.78 |
| 133 | Менделеева д34 | 0.059419 | 0 | 1.3734 | 38.77 | 68.1 | 29.33 |
| 134 | Мусинского д31 | 0.042634 | 0 | 1.0832 | 37.989 | 67.35 | 29.36 |
| 135 | Производственная д7 | 0.151941 | 0.132 | 7.205 | 34.91 | 65.66 | 30.75 |
| 136 | Мусинского д24 | 0.250171 | 0 | 11.8288 | 34.651 | 65.05 | 30.4 |
| 137 | Мусинского д22 | 0.245142 | 0 | 0 | -28.52 | 33.79 | 62.31 |
| 138 | Мусинского д24в | 0.022332 | 0 | 1.1187 | 34.657 | 64.73 | 30.07 |
| 139 | Производственная д9 | 0.25177 | 0.170784 | 10.7545 | 34.911 | 65.76 | 30.85 |
| 140 | Производственная д16 | 0.154924 | 0 | 7.0563 | 34.892 | 66.34 | 31.45 |
| 159 | Колхозная д13а гвс | 0 | 0.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Лесной переулок д1 | 0 | 0.176267 | 3.8458 | 39.612 | 60.14 | 20.53 |
| 166 | Производственная д9 гвс | 0 | 0.170784 | 3.7262 | 39.576 | 60.92 | 21.34 |
| 170 | Производственная д5 гвс | 0 | 0.183948 | 4.0134 | 37.397 | 58.4 | 21 |
| 179 | Транспортная д18 гвс | 0 | 0.111169 | 2.2198 | 39.651 | 61.01 | 21.36 |
| 182 | Транспортная д22 гвс | 0 | 0.175368 | 3.5187 | 39.547 | 61.72 | 22.17 |
| 191 | Производственная д52 гвс | 0 | 0.051193 | 1.0262 | 38.811 | 60.12 | 21.31 |
| 195 | Производственная д56 гвс | 0 | 0.057394 | 1.155 | 38.608 | 60.21 | 21.6 |
| 198 | Производственная д53 гвс | 0 | 0.178029 | 2.0377 | 29.616 | 40.15 | 10.53 |
| 200 | Мусинского д62 гвс | 0 | 0.16723 | 1.9177 | 29.611 | 40.34 | 10.73 |
| 203 | Производственная д49 гвс | 0 | 0.12045 | 2.411 | 38.472 | 58.84 | 20.37 |
| 204 | Мусинского д56 гвс | 0 | 0.087335 | 1.7499 | 35.656 | 55.63 | 19.97 |
| 207 | Мусинского д60 гвс | 0 | 0.124726 | 2.5171 | 34.881 | 55.98 | 21.1 |
| 211 | Мусинского д46 гвс | 0 | 0.021139 | 0.4424 | 39.465 | 59.39 | 19.92 |
| 213 | Мусинского д37 гвс | 0 | 0.051193 | 0.5793 | 40.79 | 61.52 | 20.73 |
| 216 | Мусинского д43 гвс | 0 | 0.061901 | 1.3506 | 0.755 | 20.96 | 20.21 |
| 219 | Мусинского д49 гвс | 0 | 0.039472 | 0.8612 | 0.724 | 20.22 | 19.5 |
| 221 | Мусинского д53 гвс | 0 | 0.051193 | 1.1169 | 0.576 | 21.02 | 20.44 |
| 224 | Мусинского д55 гвс | 0 | 0.053241 | 1.1616 | 0.573 | 21.57 | 21 |
| 226 | Мусинского д61 гвс | 0 | 0.056667 | 1.2364 | 0.478 | 22.07 | 21.59 |
| 228 | Менделеева д36 гвс | 0 | 0.060445 | 1.3188 | 17.782 | 38.04 | 20.26 |
| 231 | Менделеева д38 гвс | 0 | 0.054574 | 0.6189 | 44.102 | 64.1 | 20 |
| 236 | Менделеева д55 гвс | 0 | 0.053241 | 1.1616 | 36.992 | 56.99 | 20 |
| 237 | Менделеева д57 гвс | 0 | 0.068818 | 1.5015 | 36.863 | 57.72 | 20.86 |
| 240 | Производственная д18 гвс | 0 | 0.154929 | 3.1039 | 39.2 | 60.34 | 21.14 |
| 257 | Производственная д7 гвс | 0 | 0.132 | 2.88 | 37.824 | 58.17 | 20.35 |
| 261 | Мусинского д24 гвс | 0 | 0.15098 | 3.2941 | 36.941 | 56.8 | 19.86 |
| 265 | Мусинского д31 гвс | 0 | 0.047211 | 1.0301 | 17.664 | 38.11 | 20.45 |
| 268 | Мусинского д33 гвс | 0 | 0.045478 | 0.508 | 44.225 | 64.11 | 19.89 |
| 271 | Менделеева д32 гвс | 0 | 0.063669 | 0.7099 | 44.326 | 64.65 | 20.32 |
| 274 | Менделеева д34 гвс | 0 | 0.053241 | 0.5973 | 44.382 | 65 | 20.62 |
| 279 | Менделеева д39 гвс | 0 | 0.050026 | 1.0915 | 37.487 | 57.87 | 20.38 |
| 284 | Менделеева д31 гвс | 0 | 0.054574 | 1.1907 | 38.284 | 59.85 | 21.57 |
| 290 | Менделеева д35 гвс | 0 | 0.042761 | 0.933 | 39.993 | 60.96 | 20.97 |
| 293 | Менделеева д45 гвс | 0 | 0.058556 | 1.2776 | 39.864 | 60.32 | 20.46 |
| 297 | Менделеева д51 гвс | 0 | 0.053241 | 1.1616 | 38.774 | 59.17 | 20.4 |
| 301 | Менделеева д49 гвс | 0 | 0.058556 | 1.2776 | 38.456 | 59.13 | 20.67 |
| 306 | Менделеева д23 гвс | 0 | 0.039472 | 0.8612 | 39.891 | 61.57 | 21.68 |
| 308 | Менделеева д21 гвс | 0 | 0.045478 | 0.5235 | 49.951 | 71.75 | 21.8 |
| 313 | Домостроителей д14\2 гвс | 0 | 0.042761 | 0.933 | 38.758 | 59.25 | 20.49 |
| 315 | Менделеева д37а гвс | 0 | 0.13805 | 3.012 | 39.127 | 60.31 | 21.18 |
| 326 | Мусинского д26 гвс | 0 | 0.015418 | 0.3364 | 37.902 | 58.16 | 20.26 |
| 329 | Мусинского д22 гвс | 0 | 0.143718 | 3.1357 | 36.816 | 56.47 | 19.65 |
| 331 | Производственная д9 гвс | 0 | 0.170784 | 3.7262 | 36.982 | 57.61 | 20.63 |
| 333 | Мусинского д35 гвс | 0 | 0.047752 | 1.0419 | 14.261 | 33.75 | 19.49 |
| 337 | Мусинского д33 гвс | 0 | 0.044588 | 0.9728 | 17.916 | 37.81 | 19.89 |
| 339 | Менделеева д32 гвс | 0 | 0.063669 | 1.3891 | 18.316 | 38.64 | 20.32 |
| 343 | Менделеева д34 гвс | 0 | 0.053241 | 1.1616 | 18.528 | 39.15 | 20.62 |
| 346 | Менделеева д29 гвс | 0 | 0.0022 | 0.048 | 36.975 | 57.63 | 20.65 |
| 350 | Менделеева д41 гвс | 0 | 0.056667 | 1.2364 | 37.45 | 57.78 | 20.33 |
| 355 | Менделеева д33 гвс | 0 | 0.044588 | 0.9728 | 39.416 | 60.89 | 21.47 |
| 360 | Менделеева д37 гвс | 0 | 0.056667 | 1.2364 | 39.945 | 60.64 | 20.69 |
| 365 | Менделеева д47 гвс | 0 | 0.059384 | 1.2957 | 38.787 | 59.24 | 20.45 |
| 367 | Менделеева д53 гвс | 0 | 0.053241 | 1.1616 | 38.443 | 58.87 | 20.43 |
| 369 | Менделеева д59 гвс | 0 | 0.053241 | 1.1616 | 31.816 | 52.04 | 20.22 |
| 374 | Менделеева д21 гвс | 0 | 0.045478 | 0.9922 | 39.812 | 61.61 | 21.8 |
| 376 | Менделеева д31а гвс | 0 | 0.014574 | 0.318 | 39.881 | 61.38 | 21.5 |
| 379 | Менделеева д35а гвс | 0 | 0.12166 | 2.6544 | 38.41 | 58.81 | 20.4 |
| 382 | Домостроителей д14\1 гвс | 0 | 0.018285 | 0.3989 | 38.792 | 58.66 | 19.87 |
| 425 | Менделеева д45 | 0.064844 | 0 | 1.3919 | 38.436 | 67.66 | 29.22 |
| 433 | Менделеева д47 | 0.065162 | 0 | 1.4329 | 38.023 | 67.5 | 29.48 |
| 435 | Менделеева д51 | 0.065241 | 0 | 1.4665 | 37.98 | 67.43 | 29.45 |
| 439 | Менделеева д49 | 0.067758 | 0 | 1.6223 | 37.899 | 67.65 | 29.75 |
| 446 | Менделеева д59 | 0.068659 | 0 | 1.5215 | 38.072 | 67.39 | 29.32 |
| 461 | Менделеева д39 | 0.066274 | 0 | 1.3897 | 39.037 | 67.76 | 28.73 |
| 469 | Менделеева д29 | 0.019482 | 0 | 0.5051 | 39.126 | 68.32 | 29.19 |
| 476 | Менделеева д30 | 0.054261 | 0 | 1.2122 | 38.646 | 67.3 | 28.66 |
| 478 | Менделеева д32 | 0.070562 | 0 | 1.5315 | 38.625 | 67.55 | 28.93 |
| 482 | Мусинского д33 | 0.047715 | 0 | 1.0383 | 38.327 | 66.92 | 28.59 |
| 488 | Мусинского д35 | 0.060946 | 0 | 1.3585 | 37.951 | 66.55 | 28.59 |
| 515 | Мусинского д37 | 0.0685 | 0 | 1.6544 | 37.528 | 67.5 | 29.97 |
| 519 | Мусинского д39 | 0.039537 | 0 | 0.8996 | 37.683 | 66.47 | 28.79 |
| 577 | Производственная д51 | 0.171453 | 0 | 4.7606 | 38.737 | 68.57 | 29.83 |
| 587 | Мусинского д44 | 0.021906 | 0 | 1.1382 | 38.888 | 68.02 | 29.13 |
| 589 |  | 0.011 | 0 | 0.173 | 38.92 | 68.6 | 29.68 |
| 591 | Мусинского д46 | 0 | 0.021139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Транспортная д20 гвс | 0 | 0.047211 | 0.9454 | 39.587 | 62.01 | 22.42 |
| 609 | Производственная д20 гвс | 0 | 0.179035 | 3.5658 | 39.533 | 61.12 | 21.59 |
| 616 | Производственная д48 гвс | 0 | 0.050026 | 1.0022 | 38.817 | 60.95 | 22.13 |
| 618 | Производственная д50а гвс | 0 | 0.050026 | 1.0038 | 38.808 | 60.46 | 21.65 |
| 621 | Производственная д54 гвс | 0 | 0.057336 | 1.1513 | 38.783 | 60.19 | 21.41 |
| 624 | Производственная д58 гвс | 0 | 0.051193 | 1.0348 | 38.582 | 60.41 | 21.83 |
| 627 | Производственная д51 гвс | 0 | 0.128256 | 2.5662 | 38.704 | 59.94 | 21.24 |
| 629 | Производственная д53 гвс | 0 | 0.257883 | 5.1757 | 38.584 | 61.11 | 22.53 |
| 630 | Мусинского д62 гвс | 0 | 0.16723 | 3.3607 | 38.584 | 61.31 | 22.73 |
| 634 | Мусинского д58 гвс | 0 | 0.0958 | 1.9253 | 35.273 | 55.97 | 20.7 |
| 637 | Мусинского д44 гвс | 0 | 0.009625 | 0.2077 | 39.466 | 59.97 | 20.5 |
| 638 | Мусинского д37 гвс | 0 | 0.0685 | 1.4945 | 4.53 | 25.26 | 20.73 |
| 641 | Мусинского д39 гвс | 0 | 0.047752 | 1.0419 | 3.63 | 23.36 | 19.73 |
| 643 | Мусинского д47 гвс | 0 | 0.054574 | 1.1907 | 0.704 | 20.76 | 20.06 |
| 647 | Мусинского д51 гвс | 0 | 0.0829 | 1.8087 | 0.592 | 20.65 | 20.06 |
| 650 | Мусинского д59 гвс | 0 | 0.087311 | 1.905 | 0.578 | 21.95 | 21.37 |
| 653 | Мусинского д57 гвс | 0 | 0.054574 | 1.1907 | 0.55 | 21.35 | 20.8 |
| 659 | Менделеева д38 гвс | 0 | 0.054574 | 1.1907 | 17.508 | 37.51 | 20 |
| 660 | Менделеева д40 гвс | 0 | 0.056667 | 1.2364 | 17.431 | 37.48 | 20.05 |
| 662 | Менделеева д43 гвс | 0 | 0.051193 | 1.1169 | 37.373 | 57.47 | 20.1 |
| 665 | Менделеева д65 гвс | 0 | 0.053241 | 1.1616 | 19.15 | 40.6 | 21.45 |
| 667 | Менделеева д63 гвс | 0 | 0.55288 | 12.0628 | 9.296 | 30.97 | 21.67 |
| 680 | Производственная д58 | 0.057745 | 0 | 2.0688 | 38.985 | 69.26 | 30.28 |
| 707 | Вологодская д12 | 0.006108 | 0 | 0.1477 | 39.432 | 69.6 | 30.17 |
| 711 | Тихий переулок д33 | 0.021484 | 0 | 0.4974 | 38.398 | 69.18 | 30.79 |
| 716 | Колхозная д13а | 0.11 | 0 | 5.7284 | 35.886 | 68.45 | 32.56 |
| 720 | Колхозная д14а | 0.12 | 0 | 6.1726 | 36.295 | 68.92 | 32.63 |
| 773 | Транспортная д37 гвс | 0 | 0.176267 | 3.5188 | 39.451 | 60.95 | 21.5 |
| 781 | Вологодская д14 гвс | 0 | 0.153122 | 3.3408 | 39.966 | 61.11 | 21.14 |
| 783 | Лесной переулок д7 гвс | 0 | 0.176267 | 3.8458 | 39.929 | 62.24 | 22.31 |
| 793 | Лесной переулок д3 гвс | 0 | 0.176017 | 3.8404 | 39.981 | 61.4 | 21.42 |
| 796 | Вологодская д9 гвс | 0 | 0.164621 | 3.5917 | 39.828 | 60.52 | 20.69 |
| 799 | Транспортная д35 гвс | 0 | 0.088767 | 1.7732 | 39.549 | 60.95 | 21.4 |
| 805 | Лесной переулок д3 | 0.257298 | 0.176017 | 10.2298 | 39.189 | 68.68 | 29.49 |
| 806 | Лесной переулок д20 | 0.054477 | 0 | 2.3321 | 38.715 | 69.42 | 30.71 |
| 807 | Лесной переулок д7 | 0.291727 | 0 | 11.8766 | 38.093 | 69.39 | 31.3 |
| 808 | Лесной переулок д7 | 0.047509 | 0 | 2.7687 | 37.861 | 69.25 | 31.39 |
| 809 | Вологодская д9 | 0.24853 | 0 | 10.1112 | 38.74 | 67.95 | 29.21 |
| 810 | Вологодская д9 | 0.006108 | 0 | 0.404 | 38.663 | 68.81 | 30.15 |
| 811 | Вологодская д14 | 0.249756 | 0 | 10.6469 | 38.224 | 68.45 | 30.23 |
| 812 | Вологодская д14 | 0.059902 | 0 | 2.8495 | 38.205 | 67.17 | 28.97 |
| 813 | Транспортная д37 | 0.260032 | 0 | 7.0499 | 39.789 | 69.45 | 29.66 |
| 814 | Транспортная д35 | 0.173 | 0 | 4.6036 | 39.903 | 69.35 | 29.45 |

6.2.   Результаты гидравлического расчета на 2023 год.

Источник ID=102 Котельная АО «Сокольский ДОК»:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час             15.328, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                                 7.153, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                                          0.531, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                                          7.229, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                                             0.001, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                               0.25170, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                 0.10574, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                        0.019, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                          0.010, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления                   0.027, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                            227.714, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                              212.399, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                       15.316, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                    113.644, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (откр схема)                 13.732, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                                     113.727, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                         0.342, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                           0.342, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                         0.900, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                                 78.960, м

Давление в обратном трубопроводе                                                   28.960, м

Располагаемый напор                                                                           50.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                          110.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                              45.407,°C

Рис. 6.2  Путь построения пьезометрического графика от Котельной Сокольский ДОК до конечного потребителя  Тихий пер. 33

Рис. 6.3  Пьезометрический график  от Котельной Сокольский ДОК до потребителя   Тихий пер. 33

Часть 7.  Электронная модель системы теплоснабжения

ООО «СТК»

В данном разделе представлены результаты гидравлического расчета и пьезометрические графики систем теплоснабжения от котельной ООО «СТК».

Котельная предприятия ООО «СТК» расположена в городе Соколе (Вологодской области) на территории предприятия.

Тепловая сеть двухтрубная тупиковая. Система теплоснабжения потребителей закрытого типа, центральное регулирование качественное, температурный график 110-700С.

Тепловая сеть котельной предприятия ООО «СТК» имеет следующие характеристики.

Конструктивно сеть выполнена двухтрубной тупиковой из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-76. Прокладка тепловой сети большей частью выполнена подземно в непроходных каналах.

Общее количество объектов теплопотребления 23. Из них 19 жилых домов, административных 4 здания Общая длина тепловых сетей 1804 метра. Условные диаметры трубопроводов от 50 до 300 мм, преимущественно 80-100 мм. Минимальное расстояние от котельной до потребителя 35 метров. Самый удаленный потребитель Продольная, 18, протяженность трассы 1804 метра. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 2 слоев ursa, покрывной слой из 2-3 слоев изола или бризола при подземной прокладке трасс и из листов оцинкованной стали при надземной прокладке трасс. Для устранения усилий, возникающих при тепловых удлинениях труб, используют П-образные гнутые и сварные компенсаторы, а также естественные повороты трассы.

Рис. 7.1.  Электронная модель 2023 года  режима  работы  Котельной  ООО «СТК»

Табл. 7.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям  от Котельной № 1 ООО «СТК» в 2023 году

| Уникальный номер Абонента | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | пер Песчанный д12 | 0.06368 | 0.01024 | 1.9493 | 21.447 | 45.81 | 24.37 |
| 3 | пер Песчанный д18 | 0.0598 | 0.00866 | 1.8444 | 21.429 | 45.61 | 24.19 |
| 12 | Молокозавод д5 | 0.046 | 0 | 2.6907 | 33.377 | 76.66 | 43.28 |
| 16 | Молокозавод д6 | 0.04524 | 0 | 2.7841 | 32.305 | 75.71 | 43.41 |
| 18 | Молокозавод д7 | 0.01964 | 0 | 1.6047 | 32.211 | 78.14 | 45.93 |
| 22 | Калинина д18а гвс | 0 | 0.00394 | 0.07 | 29.939 | 49.82 | 19.88 |
| 24 | Калинина д18 гвс | 0 | 0.01103 | 0.1952 | 29.937 | 49.59 | 19.65 |
| 215 | Мамонова д2 | 0.03607 | 0 | 1.5869 | 34.428 | 80.33 | 45.91 |
| 219 | Калинина д32 | 0.01549 | 0 | 1.1404 | 34.46 | 73.73 | 39.27 |
| 221 | Калинина д34 | 0.01726 | 0 | 1.4803 | 34.354 | 73.83 | 39.47 |
| 224 | Калинина д49 | 0.03713 | 0 | 2.2631 | 30.967 | 69.78 | 38.81 |
| 228 | Калинина д49а | 0.07238 | 0 | 4.6552 | 28.168 | 68.41 | 40.24 |
| 230 | Калинина д53 | 0.01792 | 0 | 1.7167 | 26.377 | 67.71 | 41.34 |
| 234 | Калинина д18а | 0.0055 | 0 | 0.2414 | 38.034 | 77.19 | 39.16 |
| 238 | Калинина д18 | 0.06047 | 0 | 2.6525 | 37.761 | 76.7 | 38.94 |
| 245 | Калинина д28 | 0.06307 | 0 | 3.5202 | 35.19 | 73.97 | 38.78 |
| 251 | Калинина д45 | 0.05912 | 0 | 3.5166 | 30.316 | 69.94 | 39.62 |
| 258 | Калинина д43 | 0.04933 | 0 | 3.2308 | 29.817 | 70.52 | 40.71 |
| 262 | Калинина д41 | 0.04933 | 0 | 3.6216 | 30.078 | 71.14 | 41.06 |
| 264 | 1-я Нечаевская д12 | 0.01286 | 0 | 0.3537 | 31.692 | 72.43 | 40.74 |
| 267 | Калинина д47 | 0.03619 | 0 | 2.1439 | 31.365 | 70.07 | 38.71 |
| 288 | пер Песчанный д5 | 0.05982 | 0 | 2.6322 | 29.94 | 72.08 | 42.14 |
| 292 | пер Песчанный д3 | 0.00356 | 0 | 0.1566 | 29.791 | 72.01 | 42.22 |
| 296 | пер Песчанный д1 | 0.00853 | 0 | 0.3753 | 29.646 | 71.45 | 41.8 |
| 300 | Коллективная д2г | 0.03466 | 0 | 1.5251 | 29.496 | 71.57 | 42.08 |
| 306 | пер Песчанный д6 | 0.13889 | 0 | 4.0828 | 17.897 | 42.83 | 24.93 |
| 310 | пер Песчанный д4 | 0.16412 | 0 | 4.6468 | 17.479 | 41.99 | 24.51 |
| 314 | пер Песчанный д2 | 0.16364 | 0 | 4.6464 | 15.691 | 40.86 | 25.17 |
| 318 | пер Песчанный д8 | 0.15937 | 0 | 4.7496 | 14.683 | 41.69 | 27.01 |
| 322 | Коллективная д1г | 0.085 | 0 | 2.4434 | 13.908 | 41.39 | 27.48 |
| 325 | Коллективная д1в | 0.05505 | 0 | 1.6006 | 12.455 | 39.85 | 27.39 |
| 330 | Коллективная д2б | 0.05019 | 0 | 2.2085 | 29.111 | 70.81 | 41.7 |
| 336 | Калинина д14 | 0 | 0.01286 | 0.1906 | 29.999 | 46.22 | 16.22 |
| 339 | Мамонова д10 гвс | 0 | 0.00551 | 0.0948 | 29.948 | 48.28 | 18.33 |
| 341 | Мамонова д10 гвс | 0 | 0.00551 | 0.1202 | 29.947 | 48.36 | 18.41 |
| 346 | Калинина д16 гвс | 0 | 0.03255 | 0.441 | 29.941 | 48.21 | 18.27 |
| 350 | МАмонова д22 | 0 | 0.00131 | 0.0286 | 29.945 | 49.31 | 19.36 |
| 355 | Шатенево д55а | 0.02426 | 0 | 0.6744 | 27.017 | 50.8 | 23.79 |
| 508 | Шатенево д45 | 0.24309 | 0.04253 | 6.7461 | 25.486 | 47.29 | 21.8 |
| 510 | Шатенево д43 | 0.20249 | 0.03045 | 5.7601 | 25.281 | 47.25 | 21.97 |
| 514 | Шатенево д47 | 0.24892 | 0.04331 | 7.0757 | 24.83 | 47 | 22.17 |
| 520 | Шатенево д55 | 0.24096 | 0 | 6.8792 | 24.764 | 47.09 | 22.33 |
| 522 | Шатенево д61 | 0.24843 | 0.03518 | 7.2597 | 24.243 | 47.26 | 23.01 |
| 537 | Шатенево д77 | 0.184745 | 0.035175 | 5.1743 | 25.255 | 49.42 | 24.16 |
| 539 | Шатенево д77 | 0.184745 | 0.035175 | 5.361 | 22.252 | 48.38 | 26.13 |
| 543 | Шатенево д75 | 0.34047 | 0.0546 | 9.8061 | 23.836 | 48.68 | 24.84 |
| 545 | Шатенево д4 | 0.00533 | 0 | 0.144 | 24.173 | 50.33 | 26.16 |
| 553 | Шатенево д41 | 0.17112 | 0.006 | 4.7666 | 25.492 | 48.77 | 23.28 |
| 558 | Шатенево д73 | 0.32864 | 0.06274 | 9.3009 | 24.268 | 49.1 | 24.83 |
| 560 | Шатенево д43а | 0.1585 | 0.011 | 4.7021 | 24.31 | 48.55 | 24.24 |
| 565 | Шатенево д69 | 0.1173 | 0.02415 | 3.3592 | 23.869 | 48.26 | 24.39 |
| 567 | Шатенево д69 | 0.1173 | 0.02415 | 3.4326 | 23.704 | 48.26 | 24.55 |
| 570 | Шатенево д71 | 0.32602 | 0.05408 | 9.3396 | 23.353 | 47.41 | 24.06 |
| 574 | Шатенево д71а | 0.03533 | 0.0054 | 1.1539 | 23.415 | 48.42 | 25.01 |
| 578 | Продольная д18 | 0.08711 | 0.0127975 | 2.5625 | 22.92 | 47.56 | 24.64 |
| 580 | Продольная д18 | 0.08711 | 0.0127975 | 2.622 | 22.9 | 47.75 | 24.85 |
| 583 | Продольная д18 | 0.08711 | 0.0127975 | 2.5626 | 22.921 | 48.18 | 25.26 |
| 585 | Продольная д18 | 0.08711 | 0.0127975 | 2.6087 | 22.887 | 48.72 | 25.83 |
| 609 | Коллективная д2д | 0.00405 | 0 | 0.1782 | 29.41 | 71.87 | 42.46 |
| 615 | Калинина д13 | 0.03472 | 0 | 1.5275 | 28.564 | 71.55 | 42.99 |
| 619 | Калинина д11 | 0.03224 | 0 | 1.4188 | 27.885 | 71.05 | 43.17 |
| 621 | Калинина д9 | 0.03395 | 0 | 1.4939 | 27.699 | 71.19 | 43.49 |
| 624 | Коллективная д1б | 0.05001 | 0 | 2.2003 | 27.047 | 71.32 | 44.28 |
| 628 | Калинина д15 | 0.03451 | 0 | 1.5185 | 28.077 | 72.04 | 43.96 |
| 631 | Калинина д17 | 0.0347 | 0 | 1.5267 | 27.692 | 73.58 | 45.88 |
| 634 | Коллективная д1 | 0.01016 | 0 | 0.447 | 27.289 | 72.61 | 45.32 |
| 638 | Коллективная д9 | 0.01016 | 0 | 0.447 | 27.198 | 73.99 | 46.79 |
| 641 | КАлинина д4 | 0.0069 | 0 | 0.3036 | 27.361 | 72.01 | 44.65 |
| 645 | КАлинина д2 | 0.0069 | 0 | 0.3036 | 27.423 | 71.41 | 43.99 |
| 649 | Калинина д10 | 0.05751 | 0 | 2.5303 | 26.872 | 70.35 | 43.47 |
| 653 | Калинина д8 | 0.00504 | 0 | 0.2218 | 26.997 | 69.94 | 42.94 |
| 655 | Калинина д8 | 0.00504 | 0 | 0.2218 | 26.956 | 69.48 | 42.52 |
| 662 | Калинина д21А | 0.02502 | 0.00394 | 0.8158 | 8.425 | 36.39 | 27.97 |
| 664 | Калинина д21 | 0.20517 | 0 | 6.3745 | 8.292 | 34.77 | 26.47 |
| 665 | Калинина д12а | 0.0625 | 0 | 1.8744 | 7.722 | 34.39 | 26.67 |
| 671 | Калинина д14 | 0.11424 | 0 | 3.4734 | 6.985 | 34.43 | 27.45 |
| 676 | Мамонова д16 | 0.03569 | 0 | 1.5703 | 39.4 | 74.58 | 35.18 |
| 680 | Мамонова д14 | 0.0183 | 0 | 0.8052 | 38.589 | 74.82 | 36.23 |
| 686 | Мамонова д10 | 0.04993 | 0 | 2.1964 | 37.609 | 75.62 | 38.01 |
| 688 | Мамонова д12 | 0.00626 | 0 | 0.2754 | 37.628 | 76.46 | 38.83 |
| 694 | Мамонова д6 | 0.07681 | 0 | 3.3788 | 36.061 | 77.36 | 41.3 |
| 702 | Анциферка д24 | 0.04291 | 0 | 1.8878 | 36.852 | 75.33 | 38.48 |
| 705 | Анциферка д19 | 0.02132 | 0 | 0.938 | 34.895 | 73.55 | 38.65 |
| 707 | Анциферка д13 | 0.0062 | 0 | 0.2728 | 34.896 | 74.02 | 39.12 |
| 709 | Калинина д16 | 0.093038 | 0 | 4.0892 | 39.066 | 76.12 | 37.05 |
| 713 | Мамонова д22 | 0.01053 | 0 | 0.4628 | 38.926 | 77.21 | 38.28 |
| 739 | Анциферка д20 | 0.0055 | 0 | 0.242 | 35.949 | 75.06 | 39.11 |
| 747 | Шатеневод49а | 0.27181 | 0.02415 | 7.5441 | 25.33 | 47.37 | 22.04 |
| 755 | Шатенево д49 | 0.30044 | 0.07193 | 8.5837 | 24.514 | 46.33 | 21.82 |
| 757 | Шатенево д55а | 0.02426 | 0 | 0.8665 | 24.711 | 47.98 | 23.26 |
| 760 | пер Песчанный д15 | 0.23917 | 0.0336 | 6.855 | 19.946 | 45.41 | 25.46 |
| 766 | пер Песчанный д7 | 0.00323 | 0 | 0.1421 | 29.358 | 72.18 | 42.83 |
| 768 | пер Песчанный д9 | 0.05416 | 0 | 2.3831 | 29.065 | 72.7 | 43.63 |

7.2.   Результаты гидравлического расчета на 2023 год.

Источник ID=333 Котельная ООО «СТК»

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         8.019, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                               6.323, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                                        0.680, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                                        0.085, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                             0.60095, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                               0.25567, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                  0.021, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                    0.014, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.039, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                      221.802, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                        209.254, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                     12.548, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                 216.936, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открсхема)               11.486, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                                     4.641, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                  0.224, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                     0.227, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                   0.611, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                           49.800, м

Давление в обратном трубопроводе                                             19.800, м

Располагаемый напор                                                                        30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                     95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                       62.074,°C

Рис. 7.2  Путь построения пьезометрического графика от Котельной ООО «СТК» до Калинина д. 53

Рис. 7.3. Пьезометрический график  от Котельной ООО «СТК» до потребителя  Калинина

Часть 8. Электронная модель системы теплоснабжения

д. Литега

В данном разделе представлены результаты гидравлического расчета и пьезометрические графики систем теплоснабжения от котельной д. Литега.

Рис. 8.1.  Электронная модель . режима  работы  котельной д. Литега 2023 года

Табл. 8.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям  от котельной д. Литега

| Sys | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 | Школа | 0.110111 | 6.056 | 62.37 | 85.44 | 23.07 |
| 274 | Баня | 0.025978 | 1.429 | 66.06 | 86.3 | 20.23 |
| 282 | ДШИ | 0.028805 | 1.584 | 68.15 | 88.01 | 19.86 |
| 288 | Адм. Сельсовет | 0.05156 | 2.836 | 65.67 | 89.17 | 23.5 |
| 290 | Д.Сад | 0.047424 | 2.608 | 65.1 | 88.03 | 22.94 |
| 292 | Дом Культуры | 0.076744 | 4.221 | 65.81 | 87.32 | 21.51 |
| 298 | Ж.Дом №5 | 0.0706 | 3.883 | 61.14 | 83.08 | 21.94 |
| 300 | Ж.Дом №8 | 0.0695 | 3.823 | 62.42 | 84.21 | 21.79 |
| 306 | Ж.Дом №4 | 0.11326 | 6.229 | 59.9 | 83.32 | 23.42 |
| 310 | Ж.Дом №9 | 0.069 | 3.795 | 61.11 | 84.64 | 23.53 |
| 312 | Ж.Дом №10 | 0.058 | 3.19 | 61.55 | 85.54 | 23.99 |
| 314 | Ж.Дом №6 | 0.113518 | 6.243 | 61.1 | 85.46 | 24.36 |
| 318 | Ж.Дом №3 | 0.0708 | 3.894 | 60.66 | 82.19 | 21.53 |
| 320 | Ж.Дом №1 | 0.052889 | 2.909 | 59.85 | 83.03 | 23.19 |
| 324 | Ж.Дом №2 | 0.118482 | 6.517 | 60.5 | 81.92 | 21.42 |
| 326 | ФАП | 0.0127 | 0.699 | 60.95 | 83.54 | 22.6 |
| 332 | Маг РАЙПО | 0.01821 | 1.002 | 67.49 | 87.41 | 19.92 |
| 334 | Маг ЧП Кор | 0.005225 | 0.287 | 67.51 | 87.31 | 19.8 |
| 340 | Адм Вологод. Картофель | 0.055565 | 3.056 | 64.64 | 86.19 | 21.56 |
| 344 | Ж.Дом №21 | 0.0439 | 2.415 | 65.2 | 86.23 | 21.02 |
| 346 | Ж.Дом №22 | 0.1188 | 6.534 | 61.17 | 84.08 | 22.9 |
| 352 | Ж.Дом №29 | 0.01009 | 0.555 | 63.99 | 86.06 | 22.07 |
| 356 | Пекарня РАЙПО | 0.030662 | 1.686 | 65.44 | 87.26 | 21.83 |
| 360 | Ж.Дом №27 | 0.009 | 0.495 | 65.58 | 87.01 | 21.44 |
| 364 | Ж.Дом №26 | 0.1205 | 6.628 | 64.54 | 85.4 | 20.87 |
| 368 | Ж.Дом №25 | 0.117687 | 6.473 | 64.24 | 85.88 | 21.65 |
| 370 | Ж.Дом №24 | 0.116763 | 6.422 | 63.43 | 85.64 | 22.21 |
| 374 | Ж.Дом №23 | 0.120825 | 6.645 | 57.58 | 83.19 | 25.61 |
| 378 | Ж.Дом №31 | 0.0097 | 0.533 | 65.53 | 87.34 | 21.81 |
| 380 | Ж.Дом №33 | 0.0097 | 0.533 | 65.53 | 87.72 | 22.19 |
| 384 | Мастерские Школы | 0.0206 | 1.133 | 62.66 | 87.11 | 24.45 |

8.2. Результаты гидравлического расчета на 2023 год.

Источник ID=278 Котельная Литега:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час          3.159, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                             2.071, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                              0.60330, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                 0.46664, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                    0.004, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                      0.003, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления               0.010, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                       104.365, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                          104.105, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                         0.260, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                   104.313, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                    0.052, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                      0.052, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                    0.156, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                             91.170, м

Давление в обратном трубопроводе                                               21.170, м

Располагаемый напор                                                                          70.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                       95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                          64.884,°C

Рис. 8.2  Путь построения пьезометрического графика от котельной Литега до дома  № 33

Рис. 8.3. Пьезометрический график  от котельной Литега до Ж.Дома № 33

Часть 9. Электронная модель системы теплоснабжения

АО «ПК «Вологодский» г. Кадников

В данном разделе представлены результаты гидравлического расчета и пьезометрические графики систем теплоснабжения от котельной АО «ПК «Вологодский».

Рис. 9.1.  Электронная модель . режима  работы  котельной АО «ПК «Вологодский» 2023 год

Табл. 9.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям  от котельной АО «ПК «Вологодский» г. Кадников

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 606 | Механизаторов д28 |  | 0.09045 | 0.06202 | 3.7502 | 45.184 | 64.27 | 19.08 |
| 609 | Парковая д35 |  | 0.09045 | 0.05838 | 3.7443 | 45.456 | 64.76 | 19.3 |
| 613 | Парковая д37 |  | 0.06123 | 0 | 2.5339 | 45.157 | 64.98 | 19.82 |
| 619 | Парковая д28 |  | 0.13603 | 0.06202 | 5.4156 | 56.576 | 71.07 | 14.5 |
| 625 | Механизаторов д22 |  | 0.10796 | 0 | 4.2967 | 55.421 | 69.09 | 13.67 |
| 627 | Механизаторов д19 |  | 0.01986 | 0 | 0.7906 | 55.372 | 68.88 | 13.5 |
| 631 | Механизаторов д20 |  | 0.08099 | 0 | 3.2226 | 55.976 | 69.24 | 13.27 |
| 635 | Механизаторов д14 |  | 0.04959 | 0 | 1.9725 | 56.663 | 68.83 | 12.16 |
| 641 | Лаборатория |  | 0.016557 | 0.0064 | 0.6629 | 44.598 | 62.88 | 18.28 |
| 643 |  | Овсоцех КХПЗ | 0.13641 | 0.0252 | 52.2664 | 31.473 | 55.78 | 24.31 |
| 649 |  | Администрация КХПЗ | 0.06038 | 0.1688 | 2.4795 | 35.266 | 57.31 | 22.04 |
| 653 |  | Склад сырья КХПЗ | 0.00701 | 0 | 0.2867 | 33.045 | 55.86 | 22.82 |
| 657 |  | Проходная | 0.00786 | 0 | 0.3215 | 24.47 | 49.76 | 25.29 |
| 661 |  | Брикетный цех | 0.04511 | 0 | 1.8448 | 19.042 | 46.47 | 27.43 |
| 663 |  | Гараж №6 | 0.08767 | 0 | 3.5841 | 3.989 | 37.52 | 33.53 |
| 673 |  | Картофелехранилище | 0.14525 | 0 | 5.765 | 51.637 | 65.74 | 14.11 |
| 677 |  | АДМ.РМУ Управление | 0.06322 | 0 | 2.509 | 54.064 | 68.53 | 14.46 |
| 681 |  | Проходная | 0.00786 | 0 | 0.3119 | 53.849 | 69.15 | 15.3 |
| 683 |  | Гараж №2 | 0.14687 | 0 | 5.8284 | 53.61 | 69.15 | 15.54 |
| 687 |  | Римашевский М.И. | 0.00221 | 0 | 0.0877 | 57.9 | 71.69 | 13.79 |
| 689 |  | ЦПК Цех переработки кар. | 0.08536 | 0 | 3.3876 | 48.919 | 65.42 | 16.5 |
| 697 |  | Гараж №3 | 0.13822 | 0 | 5.6517 | 3.358 | 37.24 | 33.88 |
| 701 |  |  | 0.00215 | 0 | 0.0879 | 3.424 | 36.72 | 33.29 |
| 705 |  | Гараж №4 | 0.08141 | 0 | 3.3285 | 1.683 | 35.15 | 33.47 |
| 709 |  | Гараж №5 | 0.04113 | 0 | 1.68 | 0.633 | 33.87 | 33.23 |
| 715 |  | Администрация ЦСЗ | 0.06322 | 0 | 2.5095 | 50.753 | 67.99 | 17.24 |
| 719 |  | Склад сырья ЦСЗ | 0.025 | 0 | 0.9925 | 49.177 | 69.16 | 19.98 |
| 723 |  | Центральный Склад | 0.08535 | 0 | 3.3872 | 48.331 | 67.96 | 19.63 |
| 727 |  | Модуль | 0.08449 | 0 | 3.3529 | 48.178 | 69.51 | 21.33 |
| 731 |  | Бак нагрева воды | 0.00215 | 0 | 0.0853 | 48.31 | 68.64 | 20.33 |
| 733 | Механизаторов д1 | Пожарное Депо | 0.0475 | 0 | 1.8848 | 47.836 | 68.94 | 21.1 |
| 767 | Парковая д4 |  | 0.09045 | 0.06202 | 3.607 | 56.28 | 72.68 | 16.4 |
| 771 | Парковая д8 | Д.САд №6 | 0.08962 | 0.0818 | 3.6299 | 54.086 | 71.94 | 17.86 |
| 775 | Парковая д7 |  | 0.00456 | 0 | 0.1844 | 54.257 | 72.58 | 18.32 |
| 777 | Парковая д6 |  | 0.00456 | 0 | 0.1844 | 54.252 | 73.1 | 18.85 |
| 1112 | Скважина |  | 0.00215 | 0 | 0.0853 | 56.356 | 67.06 | 10.7 |
| 1116 | Механизаторов д18 |  | 0.08099 | 0 | 3.2224 | 56.239 | 69.29 | 13.05 |
| 1120 | Башня |  | 0.00215 | 0 | 0.0853 | 55.901 | 67.01 | 11.11 |
| 1126 |  | Обменный Пункт | 0.0385 | 0 | 1.528 | 53.682 | 66.12 | 12.43 |
| 1130 |  | Цех | 0.125 | 0 | 4.9609 | 49.304 | 66.36 | 17.06 |
| 1134 | Котельная | Собственные нужды | 0.123 | 0 | 4.8811 | 58.914 | 70.61 | 11.7 |

9.2. Результаты гидравлического расчета на 2023 год.

Источник ID=667 Котельная АО «ПК «Вологодский» г. Кадников

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час            4.500, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                               2.530, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                                            1.158, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                                        0.525, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                                 0.14539, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                   0.11568, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                       0.006, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                         0.005, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления                  0.015, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                          150.461, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                             141.956, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                        8.505, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                   103.609, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                                   46.782, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)          8.145, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                      0.070, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                        0.070, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                      0.221, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                              71.680, м

Давление в обратном трубопроводе                                                11.680, м

Располагаемый напор                                                                        60.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                           68.693,°C

Рис. 9.2  Путь построения пьезометрического графика от котельной АО «ПК «Вологодский» до Механизаторов д. 28

Рис. 9.3 Пьезометрического графика от котельной ПК «Вологодский» до Механизаторов

Часть 10. Электронная модель системы теплоснабжения

д. Обросово

В данном разделе представлены результаты гидравлического расчета и пьезометрические графики систем теплоснабжения от котельной д. Обросово.

Рис. 10.1.  Электронная модель режима работы котельной д.Обросово 2023 год

Табл. 10.1. Перечень абонентов, подключенных тепловым сетям от котельной д. Обросово

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | Дом №2 | 0.071 | 0 | 3.905 | 28.85 | 46.95 | 18.1 |
| 210 | Дом №1 | 0.05 | 0 | 2.75 | 28.03 | 46.54 | 18.51 |
| 214 | Адм Здание | 0.059 | 0 | 3.245 | 27.05 | 46.05 | 19 |
| 218 | Дом №3 | 0.124 | 0 | 6.82 | 26.88 | 45.97 | 19.09 |
| 222 | Д Сад | 0.12 | 0 | 6.6 | 23.36 | 44.2 | 20.84 |
| 224 | Школа | 0.234 | 0 | 12.87 | 22.98 | 44.01 | 21.03 |
| 228 | Магазин | 0.02 | 0 | 1.1 | 25.6 | 45.32 | 19.73 |
| 230 | Молодежная д23 | 0.012 | 0 | 0.66 | 26.39 | 45.72 | 19.33 |
| 236 | Молодежная д22 | 0.012 | 0 | 0.66 | 26.51 | 45.78 | 19.27 |
| 238 | Молодежная д12 | 0.014 | 0 | 0.77 | 26.48 | 45.77 | 19.28 |
| 244 | Молодежная д24 | 0.012 | 0 | 0.66 | 23.65 | 44.35 | 20.7 |
| 254 | Молодежная д15 | 0.02 | 0 | 1.1 | 21.75 | 43.4 | 21.64 |
| 264 | Молодежная д25 | 0.013 | 0 | 0.715 | 23.63 | 44.34 | 20.71 |

10.2. Результаты гидравлического расчета на 2023 год.

Источник ID=201 Котельная Обросово:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.434, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                                0.894, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                               0.30655, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                 0.22654, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                    0.002, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                      0.001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления               0.004, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                           45.448, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                             45.344, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                       0.104, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                    45.430, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                    0.018, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                      0.018, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                   0.068, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                             48.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                               18.000, м

Располагаемый напор                                                                       30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                       95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                         63.585,°C

Рис. 10.2 Путь построения пьезометрического графика от котельной д. Обросово до Школы

Рис. 10.3 Пьезометрического графика от котельной д. Обросово до Школы

Часть 11. Электронная модель с. Архангельское

Рис. 11.1.  Электронная модель .2023 года  режима  работы  котельной  с. Архангельское

11.2. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год.

Источник ID=69 Котельная Архангельское:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час          0.638, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            0.421, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                             0.16091, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                0.05070, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                   0.002, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                     0.000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.003, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                        15.557, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           15.481, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                        0.076, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                    15.537, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                    0.020, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                      0.020, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                    0.037, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                             47.530, м

Давление в обратном трубопроводе                                               17.530, м

Располагаемый напор                                                                       30.000, м

Таб.11.1 Перечень абонентов с. Архангельское

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Школа | 0.386 | 13.269 | 29.81 | 47.43 | 17.62 |
| 71 | Администрация | 0.00552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Магазин | 0.0048 | 0.165 | 29.84 | 47.45 | 17.61 |
| 79 | ДК | 0.03 | 1.031 | 29.84 | 47.45 | 17.61 |
| 83 | Д №44 | 0.002 | 0.069 | 29.96 | 47.51 | 17.55 |
| 1143 | Контора | 0.0048 | 0.165 | 29.97 | 47.52 | 17.54 |
| 1145 | Д №42 | 0.0048 | 0.165 | 29.96 | 47.51 | 17.55 |
| 1153 | Д № Ч | 0.0048 | 0.165 | 29.84 | 47.45 | 17.61 |
| 1158 | Д Сад | 0.0148 | 0.509 | 29.96 | 47.51 | 17.55 |

Часть 12. Электронная модель с. Чекшино

Рис. 12.1.  Электронная модель .2023 года  работы  котельной с.Чекшино

Таб.12.1 Перечень абонентов с. Чекшино

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 461 | Механизаторов д7 | 0.011 | 0.605 | 28.58 | 56.64 | 28.06 |
| 463 | Механизаторов д5 | 0.011 | 0.605 | 28.34 | 56.42 | 28.09 |
| 469 | Ветеранов д28 | 0.011 | 0.605 | 27.33 | 57.44 | 30.11 |
| 473 | Механизаторов д6 | 0.011 | 0.605 | 29.75 | 56.82 | 27.07 |
| 479 | Механизаторов д4 | 0.011 | 0.605 | 32.45 | 57.72 | 25.27 |
| 483 | Механизаторов д1 | 0.011 | 0.605 | 30.94 | 57.86 | 26.91 |
| 485 | Ветеранов д24 | 0.011 | 0.605 | 29.28 | 58.76 | 29.47 |
| 489 | Ж,Дом №6 | 0.135 | 7.425 | 32.39 | 58.8 | 26.41 |
| 497 | Ж,Дом №3 | 0.135 | 7.425 | 30.62 | 58.16 | 27.54 |
| 499 | Ж,Дом №5 | 0.135 | 7.425 | 30.46 | 59.16 | 28.7 |
| 503 | Ж,Дом №2 | 0.105 | 5.775 | 19.78 | 52.81 | 33.02 |
| 505 | Ж,Дом №1 | 0.0341 | 1.876 | 16.79 | 51.67 | 34.88 |
| 511 | Молодежная д8 | 0.001 | 0.055 | 31.31 | 58.45 | 27.14 |
| 517 | Школьная д6 | 0.001 | 0.055 | 31.24 | 58.63 | 27.4 |
| 523 | Школьная д4 | 0.0045 | 0.248 | 31.15 | 58.61 | 27.46 |
| 527 | Школьная д3 | 0.0045 | 0.248 | 31.15 | 59.08 | 27.93 |
| 529 | Школьная д2 | 0.0045 | 0.248 | 31.15 | 59.96 | 28.81 |
| 531 | Первомайская д20 | 0.035 | 1.925 | 30.81 | 59.9 | 29.09 |
| 533 | Молодежная д11 | 0.0034 | 0.187 | 31.1 | 60.14 | 29.04 |
| 541 | Молодежная д10 | 0.083 | 4.565 | 28.44 | 56.37 | 27.93 |
| 543 | Молодежная д11 | 0.154 | 8.47 | 24.74 | 52.93 | 28.19 |
| 545 | Первомайская д7 | 0.012 | 0.66 | 31.08 | 58.31 | 27.24 |
| 1147 | Школьная д2 | 0.0024 | 0.132 | 31.14 | 59.95 | 28.81 |

12.2. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год.

Источник ID=200 Котельная  Чекшино:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.725, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                           0.890, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                           0.48943, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                             0.33122, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                0.005, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                  0.003, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.006, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     49.623, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                       49.457, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                 0.166, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                              49.577, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода               0.046, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                 0.046, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления               0.074, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                        48.640, м

Давление в обратном трубопроводе                                          23.640, м

Располагаемый напор                                                                  25.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                  90.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                   55.412,°C

Часть 13. Электронная модель с. Марковское

Рис. 13.1.  Электронная модель .2023 года   работы  котельной  д. Марковское

13.1 Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год.

Источник ID=415 Котельная Марковское:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час          1.614, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                             0.982, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                              0.35548, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                 0.26613, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                    0.003, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                       0.002, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления                0.005, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                          50.134, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                            49.992, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                     0.142, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                   50.101, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                    0.033, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                      0.033, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                    0.075, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                            42.680, м

Давление в обратном трубопроводе                                              12.680, м

Располагаемый напор                                                                      30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                       95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                         62.979,°C

Часть 14.  Электронная модель  с. Биряковское

Рис. 14.1 Электронная модель .2023 года режима работы котельной с.Биряково

14.1. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год

Источник ID=89 Котельная Биряково:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час          2.609, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                             0.976, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                                     0.766, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                              0.52911, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                0.32653, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                    0.004, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                      0.002, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления               0.006, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         60.590, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           49.164, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                   11.425, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                   49.297, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)    11.245, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                  0.049, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                     0.049, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                   0.083, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                            56.170, м

Давление в обратном трубопроводе                                               21.170, м

Располагаемый напор                                                                         5.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                       95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                          62.851,°C

Часть 15. Электронная модель д. Воробьево

Рис. 15.1 Электронная модель .2023 года режима работы котельной д. Воробьево

15.1. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год.

Источник ID=199 Котельная Воробьево

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         3.068, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            2.105, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                              0.55491, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                 0.39380, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                    0.003, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                      0.002, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления               0.009, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                       110.460, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                          110.198, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                         0.263, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                  110.412, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                    0.048, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                      0.049, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                    0.166, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                            56.560, м

Давление в обратном трубопроводе                                              31.560, м

Располагаемый напор                                                                      25.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                       90.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                         62.357,°C

Часть 16.  Электронная модель д. Чучково

В Котельной д. Чучково установлены 3 водогрейных котла КВТС .

Расчетные параметры теплоносителя 95х70 С.

Рис. 16.1 Электронная модель 2023 года режима работы котельной д. Чучково

16.1.  Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год.

Источник ID=1213 Котельная Чучково:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час           0.401, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                              0.187, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                              0.12324, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                 0.08827, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                   0.001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                      0.000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления               0.001, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                        10.052, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           10.020, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                   0.032, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                 10.044, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                  0.008, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                    0.008, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                  0.015, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                          46.170, м

Давление в обратном трубопроводе                                            21.170, м

Располагаемый напор                                                                    25.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                     95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                       55.289,°C

Часть 17. Электронная модель д. Огарово

В Котельной д. Огарово установлены 3 водогрейных котла Нева КВТС

Расчетные параметры теплоносителя 95х70 С.

Рис. 17.1 Электронная модель .2023 года  режима  работы  котельной   д. Огарово

17.1.  Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год.

Источник ID=1166 Котельная  д.Огарово:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час           0.823, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                             0.495, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                             0.18645, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                               0.13784, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                   0.001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                     0.001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.002, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                         25.316, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                           25.258, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                   0.059, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                 25.306, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                  0.010, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                    0.010, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                  0.038, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                          46.170, м

Давление в обратном трубопроводе                                            21.170, м

Располагаемый напор                                                                    25.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                     95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                       62.621,°C

Часть 18. Электронная модель д. Горбово

В котельной д. Горбово установлены 2 водогрейных котла Нева КВ-р-08.

Расчетные параметры теплоносителя 95х70 С.

Рис. 18.1 Электронная модель 2023 года режима  работы  котельной д. Горбово

18.1.  Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год.

Источник ID=1142 Котельная  д. Горбово:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.156, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                            0.124, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                             0.01748, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                               0.01393, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                   0.000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.001, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                          6.057, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                             6.046, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                    0.011, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                    6.056, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)      0.002, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                   0.001, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                     0.001, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                   0.008, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                           41.170, м

Давление в обратном трубопроводе                                             21.170, м

Располагаемый напор                                                                     20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                     95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                         62.621,°C

Часть 19. Электронная модель котельной № 1

МУП «Коммунальные системы»

Рис. 19.1 Электронная модель 2023 года режима  работы  котельной  № 1

19.1.  Результаты гидравлического расчета тепловых сетей на 2023 год.

Источник ID=1 Котельная № 1:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.025, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                                0.006, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                              0.01337, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                                 0.00503, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                    0.000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                       0.000, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                           0.415, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                             0.408, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                        0.008, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                      0.412, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                   0.003, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                      0.003, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                    0.001, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                              38.170, м

Давление в обратном трубопроводе                                                13.170, м

Располагаемый напор                                                                           25.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                       95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                          34.927,°C