ОАО “Головное ХППАП Бюро”

Экз. №______

| Объект: № 1396 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Администрация сельского поселения Боровецкое Сокольского муниципального района Вологодской области. |
|  | Генеральный план д. Починок сельского поселения Боровецкое Сокольского муниципального района Вологодской области. |

Пояснительная записка

| Генеральный директор | Н. Н. Кузнецова |
| --- | --- |

Вологда

2014 год

Состав проекта:

1. Пояснительная записка.

Глава 1. Материалы по обоснованию.

Глава 2. Положения о территориальном планировании.

2. Чертежи ГП.

Материалы по обоснованию.

1. Схема размещения населенного пункта в структуре сельского поселения, М 1:50 000 (ГП-1).

2. Схема современного использования территории (опорный план),

М 1:2000 (ГП-2).

3. Схема комплексной оценки территории, М 1:2000 (ГП-3).

Положения о территориальном планировании

4. Схема проектных предложений по развитию населенного пункта (основной чертеж), М 1:2000 (ГП-4).

5. Схема транспортной инфраструктуры, М 1:2000 (ГП-5).

6. Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение, М 1:2000 (ГП-ВК).

7. Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение и газоснабжение,  М 1:2000 (ГП-ТС).

8. Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение.

| В разработке проекта принимали участие: |  |
| --- | --- |
| Архитектурная часть: |  |
| ГАП Руководитель группы | Петрова Н.В. Мастерова Н.А. |
| Инженерное оборудование: |  |
| ГИП Водоснабжение и водоотведение Теплоснабжение, газоснабжение Электроснабжение | Друговская Т.А. Иванова И.А. Баранов Н.А. Носков М.С. |

Оглавление

Введение.	5

ГЛАВА 1. Материалы по обоснованию.	5

I. Местоположение и краткая характеристика территории.	5

II. Анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации.	5

III. Современное состояние и перспективы социально-экономического развития поселения.	5

1. Экономическая база.	5

2. Население.	6

IV. Современная   организация   территории   поселения, анализ её состояния.	6

1.Характеристика топографической основы.	6

2. Земли в границе населенного пункта и их использование.	7

3.Культурно-бытовое обслуживание.	7

4. Объекты культурного наследия (ОКН).	7

5. Жилой фонд.	8

6. Территории промышленных предприятий, производств и коммунально-складских зон.	8

7. Территории объектов специального назначения.	8

8. Транспорт.	8

V. Охрана окружающей среды.	8

1. Планировочные мероприятия.	8

2. Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-складских сооружений.	9

3. Охрана водного бассейна.	9

4. Защита от шумового воздействия.	10

5. Растительность и охрана почв.	10

6. Санитарная очистка территории и утилизация отходов.	11

7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	12

ГЛАВА 2. Положения о территориальном планировании.	13

VI. Цели и задачи территориального планирования.	13

VII. Проектная организация территории.	14

1.  Проектное землепользование.	14

2. Общая характеристика проектного решения.	14

3. Система культурно-бытового обслуживания населения.	15

4. Территории жилой застройки.	15

5. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон.	15

6. Улично-дорожная сеть, транспорт.	15

7. Ландшафтно-рекреационные территории.	16

VIII. Инженерные сети.	16

1. Водоснабжение.	16

2. Водоотведение и санитарная очистка территории.	22

3. Теплоснабжение.	24

4. Газоснабжение.	27

5. Электроснабжение.	32

IX. Технико-экономические показатели генерального плана	35

деревни Починок.	35

## Введение.

Данный проект выполнен на основании технического задания «Разработка генерального плана деревни Починок сельского поселения Боровецкое» от 20 августа  2014 года, являющегося приложением N1 к договору N 1396.

Инженерно-геодезические работы для выполнения генерального плана д. Починок были предоставлены Заказчиком.

Генеральный план д. Починок сельского поселения Боровецкое Сокольского муниципального района Вологодской области разрабатывается сроком на 20 лет – до 2034 г.

# ГЛАВА 1. Материалы по обоснованию.

## I. Местоположение и краткая характеристика территории.

Деревня Починок входит в состав сельского поселения Боровецкое Сокольского муниципального района Вологодской области. Расстояние до районного центра г. Сокола – 16,3 км, до административного центра сельского поселения Обросово – 5,3 км. Ближайшие населенные пункты – Клыжово, Пахталка, Лендобово.

Деревня Починок расположен в северной части сельского поселения Боровецкое.

## II. Анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации.

Ранее градостроительная документация на д. Починок не разрабатывалась.

## III. Современное состояние и перспективы социально-экономического развития поселения.

### 1. Экономическая база.

В настоящее время на территории д. Починок отсутствуют какие-либо виды промышленного и сельскохозяйственного производства.

Данным генеральным планом согласно заданию администрации сельского поселения Боровецкое не разрабатывается какое-либо производство не территории деревни Починок.

### 2. Население.

Согласно исходным данным на 2013 г. существующее постоянное население д. Починок составляет 2 человека.

Изменение численности населения за ряд последних лет представлено в таблице V.2.1.

Таблица III.2.1.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Починок | 1 чел. | 3 чел | 3 чел. | 3 чел. | 3чел. | 2чел. |

Ниже приведены данные по изменению рождаемости, смертности и миграции.

Таблица III.2.2.

| № пп | Населенный пункт | Рождае-мость | Смерт-ность | Превыше-ние рождаемости над смерт-ностью | Положи-тельная миграция населения | Отрицате-льная миграция населения | Мигра-ционный прирост(+),убыль(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Починок | - | - | - | - | 1 | -1 |

Данные о возрастном составе населения по состоянию на 2013 г.

приведены в таблице V.2.3

Таблица III.2.3.

| № пп | Населенный пункт | числ. населения | кол-во семей | коэф. семейств | Численность постоянно проживающего населения |  |  |  | Временно прожив. население (дачники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | моложе трудоспособн. возраста | старше трудоспособн. возраста | трудоспособное население |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | занятого в с/х производстве |  |
| 1 | д. Починок | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 21 |

## IV. Современная   организация   территории   поселения, анализ её состояния.

### 1.Характеристика топографической основы.

Для разработки генерального плана д. Починок была выполнена топографическая съемка д. Починок в существующей границе и с учетом расширения населенного пункта. Съемка предоставлена Заказчиком.

### 2. Земли в границе населенного пункта и их использование.

Подсчет территорий деревни Починок (по видам использования в существующей на начало момента разработки границе населенного пункта) выполнен в результате обмера чертежа опорного плана  М 1:2000 (ГП-2).  Полученный баланс территории приведен в Таблице IV.2.1.

Таблица IV.2.1.

| № п/п | Наименование территории | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- |
|  | А. Селитебные территории. |  |
| 1. | Жилая застройка: |  |
|  | территории усадебной застройки | 3,33 |
| 2. | Территории общественной застройки. | - |
|  | Б. Производственная зона. |  |
| 1. | Промышленные предприятия | - |
| 2. | Коммунально-складские предприятия | - |
|  | В. Территории общего пользования. |  |
| 1. | Зеленые насаждения общего пользования | - |
| 2. | Плоскостные сооружения | - |
| 3. | Улично-дорожная сеть | 0,28 |
|  | Г. Территории с/х назначения. |  |
| 1. | Дачные кооперативы | - |
| 2. | Пашня, огороды | - |
|  | Д. Озеленение специального назначения. |  |
| 1. | Озеленение поясов арт. скважин | - |
|  | Е. Территрии специального назначения | - |
|  | Ж. Прочие территории. | 2,16 |
|  | З. Сервитуты*. |  |
| 1. | Водоохранная зона* | 5,77* |
| 2. | Территории в границах охранной зоны ЛЭП* | 0,01* |
|  | Итого: | 5,77 |

* не учитываются в общей сумме.

### 3.Культурно-бытовое обслуживание.

Согласно данным, предоставленным Главой  сельского поселения Боровецкое,  объекты культурно-бытового обслуживания в деревне Починок отсутствуют.

### 4. Объекты культурного наследия (ОКН).

На территории д. Починок в соответствии с СТП  Сокольского района Вологодской области не существует объектов культурного наследия.

### 5. Жилой фонд.

Существующий жилой фонд и средняя обеспеченность жилым фондом характеризуются следующими величинами:

Таблица VI.5.1.

|  | Всего, жилой фонд, тыс.м2 общей площади | Численность населения, человек | Средняя обеспеченность жилым фондом, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 1008 | 23 | Нет данных |

### 6. Территории промышленных предприятий, производств и коммунально-складских зон.

В соответствии с письмом главы сельского поселения Боровецкое на территории деревни Починок нет промышленных предприятий, производств и коммунально–складских зон.

### 7. Территории объектов специального назначения.

В соответствии с письмом главы сельского поселения Боровецкое на территории деревни Починок нет объектов специального назначения.

### 8. Транспорт.

В 200 м от деревни Починок пролегает автобусный маршрут Сокол-Обросово-Шера.

## V. Охрана окружающей среды.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» №150 в настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

### 1. Планировочные мероприятия.

Архитектурно-планировочные мероприятия на рассматриваемой территории сводятся, в основном, к следующему:

– функциональное зонирование застройки;

– развитие системы зеленых насаждений общего пользования;

– решение транспортной схемы.

### 2. Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-складских сооружений.

Крупные источники загрязнения воздушного бассейна с 1 классом опасности на территории д. Починок и на прилегающей  к нему территории отсутствуют.

### 3. Охрана водного бассейна.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в целях защиты реки Сухона, на берегу которой находится деревня Починок, установлены размеры водоохранных зон шириной 200 м и прибрежных защитных полос шириной 200 метров в зависимости от уклона поверхности.

Береговая полоса составляет 20 м от уреза воды, в ее пределах допускается режим водопользования, исключающий загрязнение водных объектов.

В водоохраной зоне запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) гелологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного Кодекса РФ кодекса ( в ред. Федерального закона от 21.10.2013 №282-ФЗ) проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних     лагерей, ванн.

Кроме того, согласно п.6 ст.6 Водного Кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначается для общего пользования и составляет 20 м для водных объектов протяженностью более 10 км, а менее 10 км – 5 м.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

- размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

### 4. Защита от шумового воздействия.

Основными источниками шумового воздействия являются грузовой и автомобильный транспорт.

Генеральным планом для защиты населения от шумового воздействия транспорта предусмотрены следующие архитектурно-планировочные меры:

- Организация полос зеленых насаждений;

- Отсутствуют транзитные дороги по населенному пункту;

- Линия застройки на данных участках отнесена вглубь квартала.

### 5. Растительность и охрана почв.

Зеленые насаждения выполняют весьма важные функции: санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную. Санитарно-гигиенические функции включают очищение воздуха от пыли и газов, ветрозащитную роль, фитонцидное действие, теплорегулирующий фактор, влияние на влажность воздуха и шумозащитную роль.

Зеленые насаждения представляют собой сложную систему, включающую в себя участки озеленения общего и ограниченного пользования, а также участки специального назначения.

Наибольшую площадь занимают участки озеленения ограниченного пользования, состоящие из придомовых участков усадебной застройки.

В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение следующих мероприятий:

- организация планово-регулярной очистки территории населенных пунктов от твердых отходов со складированием их на санкционированной свалке и жидких отходов (нечистот) с вывозом их на сливную станцию существующих очистных сооружений канализации (КОС) поселения.

### 6. Санитарная очистка территории и утилизация отходов.

Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот неканализованных зданий.

Свалка ТБО, на которую вывозятся отходы от жилых зданий и магазина в д. Починок, располагается на расстоянии 1 км к югу от г. Сокол (в 2 км от ст. Сухона).

На санкционированной свалке принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смёт, строительные отходы и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами. Сбор таких отходов согласовывается местными органами Роспотребнадзора.  На санкционированную свалку запрещается прием химически опасных и эпидемиологически опасных отходов, которые должны храниться на специальных сооружениях.

Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание отходов лечебных учреждений регламентировано «Правилами санитарного содержания территорий населенных мест».

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых зданий и магазина и вывоз специальным автотранспортом на свалки.

Расчет общего количества образующихся отходов для д. Починок рассчитан согласно Приложению 11 СНиП 2.07.01-89.

Общее количество отходов с учетом общественных зданий составит:

200кггод×55чел=11000кггод=11тгод, где

200 – удельная норма накопления отходов на 1 человека в год.

Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков составит:

5 кг/год х 0,47 га х 10000 м² х 0,3 = 7,05 т/год;

где 5 – удельная норма накопления отходов на 1 м2 твердых покрытий, кг.

Итого:  11+7,05= 18,05 т/год.

### 7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Расчет территорий под различные виды застройки произведен с учетом норм, позволяющих обеспечить противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями, а также подъезд пожарных машин согласно 123-ФЗ.

Соблюдены пожарные разрывы между проектируемыми зданиями согласно их классу огнестойкости согласно СНиП 2.01.02 – 85.

Предусмотреть систему наружного пожаротушения из реки Сухона с устройством пирса 12х12м с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.

Внутреннее пожаротушение в зданиях общественно-коммунального назначения осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, через установленные пожарные краны с цапкой и шланги (пожарные рукава).

# ГЛАВА 2. Положения о территориальном планировании.

## VI. Цели и задачи территориального планирования.

Генеральный план – основной документ территориального планирования на территории муниципального образования, целью которого является установление основных параметров и стратегии перспективного развития на 20 лет в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Концепцией пространственного развития РФ, с учетом документов территориального планирования РФ и Вологодской области, архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами.

Решения, которые принимаются в документе территориального планирования, адресуются не только органам власти, но и другим субъектам градостроительного развития – предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам.

Цель территориального планирования – определение функционального назначения территорий, установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, зон с особыми условиями использования территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Основными задачами территориального планирования являются:

- разработка предложений по функциональному зонированию территории;

- реорганизация территории населенного пункта поселения путем реконструкции существующей застройки, а также создания новой современной застройки на свободных территориях, обеспечивающей комфортные условия проживания;

- насыщение территории объектами социальной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- совершенствование транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания;

- формирование рекреационной среды, объектов туристической инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации;

## VII. Проектная организация территории.

### 1.  Проектное землепользование.

Площадь д. Починок в существующей границе составляет 5,77 га, в проектируемой границе– 11,00 га.

Распределение территорий по видам использования произведено в результате обмера основного чертежа М 1:2000 (ГП-4) в границах проектируемой черты населенных пунктов и сведено в Таблицу VII.1.1.

Таблица VII.1.1.

| № п/п | Территории | Существ. положение | Проектное положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая застройка: |  |  |
|  | территории усадебной застройки | 3,33 | 7,33 |
| 2. | Территории общественной застройки. | - | 0,09 |
| 1. | Промышленные предприятия | - | - |
| 2. | Коммунально-складские предприятия | - | - |
| 1. | Зеленые насаждения общего пользования | - | 0,64 |
| 2. | Улично-дорожная сеть | 0,28 | 0,47 |
| 3. | База отдыха | - | 1,89 |
| Прочие территории (включая площади водных объектов). |  | 2,16 | 0,58 |
| 1. | Водоохранная зона* | 5,77 | 11,00 |
| 2. | Территории в границах охранной зоны ЛЭП* | 0,01 | 0,01 |
|  | Итого: | 5,77 | 11,00 |

### 2. Общая характеристика проектного решения.

Деревня Починок входит в состав сельского поселения Боровецкое Сокольского района Вологодской области.

В настоящее время в существующей границе д. Починок под различными видами застройки занято около 50% всей территории.

Проект генерального плана предусматривает расширения границы деревни Починок в западном, восточном и южном направлении за счет земель сельскохозяйственного назначения.  Деревня Починок не имеет регулярную планировочную структуру. Жилые дома «теснятся» вдоль реки Сухона.

Проектируемые улицы новых районов привязаны к существующим улицам.

Жилая застройка представлена одноквартирными жилыми домами с приусадебными участками. Общественный центр деревни включает в себя магазин смешанной торговли.

В проектируемую границу д. Починок включена территория базы отдыха, расположенная с западной стороны.

Подъезд к деревне Починок осуществляется по автодороге местного значения.  В 200 м от деревни Починок пролегает автобусный маршрут Сокол-Обросово-Шера.

### 3. Система культурно-бытового обслуживания населения.

Проектом предлагается размещение в д. Починок магазина смешанной торговли с торговой площадью около 20 м2.  Размер земельного участка под размещение магазина - 0,1га.

### 4. Территории жилой застройки.

Организация и выбор территории под жилую застройку на весь проектный период связан с рядом предполагаемых условий развития населенного пункта:

1. Намечается увеличение численности населения с 23 человек до 55человек.

2.  Намечается достичь обеспеченности жилым фондом 35м2чел .

3. Учет мероприятий по охране окружающей среды путем создания водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

Существующий жилой фонд составляет 1008 м2. Согласно проектному положению площадь жилого фонда составит 1925м2 (13 одноквартирных домов).

В деревне Починок присутствует только усадебная застройка.

Средний состав семьи по поселению равен – 2,4 человека.

Для проектирования усадебной застройки принимаем участок площадью от 0,8га до 0,15 га.

### 5. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон.

Промышленных предприятий и коммунально-складских зон в деревне Починок  не предусматривается.

### 6. Улично-дорожная сеть, транспорт.

Связь д. Починок с районным и областным центрами осуществляется по автодороге местного значения  Пятино-Калиново-Шера.

Согласно Таблице 9 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на территории деревни Починок можно выделить следующие категории улиц:

- Главная улица (обеспечивает связь жилых территорий с общественным центром  и объектами внешней зоны);

- Основная улица в жилой застройке (обеспечивает связь внутри жилых территорий и с главной улицей);

- Второстепенная улица в жилой застройке (обеспечивает связь между основными улицами);

Деление улиц по их категориям рассмотрено на чертеже “Схема транспортной инфраструктуры», М 1:2000 (ГП-5).

Ширина главных улиц в красных линиях составляет 10 м (в проектируемых красных линиях) и 6 м (в существующих).

Улично-дорожная сеть запроектирована с твердым покрытием проезжей части и тротуаров.

### 7. Ландшафтно-рекреационные территории.

Ландшафтно-рекреационная территория в границе д. Починок представлена зелеными насаждениями общего пользования по берегу реки Сухона и в структуре жилой застройки, земельным участком базы отдыха.

Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. Озеленение улиц и проездов обеспечит защиту жилых домов и усадебных участков от шума, пыли, излишней инсоляции в летний период.

Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров, аллей вдоль основных улиц, мощение площадок перед магазином, оборудование детских площадок для игр и отдыха, устройство бульвара и скверов. При озеленении детских игровых площадок исключается применение колючих деревьев и кустарников, предпочтение следует отдать декоративным породам с разнообразной окраской листвы (клен, вяз, рябина, ясень и т. д.).

Для территорий ландшафтно-рекреационной зоны следует предусмотреть благоустройство и очистку береговой территории р. Сухона.

В ландшафтно-рекреационных зоне или рядом с ней необходимо предусматривать площадки для размещения мусорных контейнеров.

Также необходимо размещение площадок для мусорных контейнеров вблизи общественных зданий, в усадебной застройке в соответствии с нормативными радиусами обслуживания и не ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий.

## VIII. Инженерные сети.

### 1. Водоснабжение.

Существующее положение.

В границах данного генплана инженерные сети отсутствуют. Источником водоснабжения для потребителей д. Починок  являются частные шахтные колодцы.  Данных о качестве воды на момент проектирования не имеется.

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии Вологодской области №1209 от 13.12.2012  «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Вологодской области»  и с требованиями таблиц 1-5 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

35,0 л/сут -  на одного человека в существующей застройке частными домами с водоснабжением из шахтных колодцев.

131,73 л/сут - на одного человека в проектируемом жилом фонде, подключенному к водопроводу от колодцев и септиком с водонагревателями без ванн и душей.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84).

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения по д. Починок представлены в таблице VIII.1.1.

Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения

по ГП д. Починок

ТаблицаVIII. 1.1.

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Расчётный срок строительства |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопотребление |  | Водоотведение |  | Безвоз- вратные потери м3/сут. | В септик, жиже- сборник м3/сут. |  |
|  |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточн. расход м3/сут. | Норма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| А. | Жилая зона | чел | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Жители, в частных домах с водопроводом и канализацией с водонагревателями | _ ,, _ | 32 | 116,53 | 3,73 | 116,53 | 0,93 | - | 2,80 | Приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской области №1209 от 13.12.2012 |
| б) | Жители, в частных домах с водоснабжением из шахтных колодцев |  | 23 | 35,0 | 0,80 | 35,0 |  | 0,40 | 0,40 | Региональной энергетической комиссии Вологодской области №1209 от 13.12.2012 |
| в) | Магазин смеш. торг. | шт | 1 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 0,45 |  |  | 0,45 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 5,36 |  | 0,93 | 0,85 | 3,58 |  |
| 4. | Полив зелёных насаждений, территорий с пок. | чел. | 55 | 50 | 2,75 | 50 |  | 2,75 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 8,11 |  | 0,93 | 3,60 | 3,58 |  |

Как видно из таблицы VIII.1.1 среднесуточный расход воды составляет:   – 8,11 м3/сутки.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.max х Qср .[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84), где Ксут.max=1,1 составят:

– Qрсут.max=1,1х 8,11 = 8,92 или  9,00 м3/сут.

Баланс водопотребления и водоотведения приведён ниже в таблице VIII.1.2.

Баланс водопотребления и водоотведения.

Таблица VIII.1.2.

| №№ п/п | Наименование | Един. изм. | Расчётный срок строительства | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разница между водопотреблени- ем и водоотведением: |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО , | м3/сут. | 3,60 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Полив зеленых насаждений, улиц дорог с усоверш. покрытием | _ ,, _ | 2,75 |  |  |
| 2. | Безвозвратные потери на поение домашних животных |  | 0,45 |  |  |
| 3. | Безвозвратные потери в неканализованной зоне |  | 0,40 |  |  |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зелёных насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием, а также на поение домашних животных.

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, прудов;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

Проектное решение.

Водоснабжение д. Починок выполнено на основании технических условий, выданных администрацией сельского поселения.

Жилую застройку предлагается обеспечить водой из шахтных колодцев с насосами типа «Джамбо», подающими воду и поддерживающими напор во внутренней сети водопровода. При необходимости для очистки воды поставить бытовые фильтры непосредственно у потребителей. Подводки к зданиям водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 по ГОСТ 18599-82 диаметром 40 мм (возможны диаметры 25 – 63 мм). Глубина заложения прокладываемых водопроводов должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта в данной местности на 0,5 м.

Требования к источникам централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Требования к источниками централизованного и нецентрализованного водоснабжения изложены в СанПиН 2.1.4.1175-02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров* выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Требования к устройству шахтных колодцев

Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта.

Оголовок (надземная часть колодца) должен быть не менее чем на 0,7—03 м выше поверхности земли.

Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают и будку.

По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоним 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев (каптажей) является подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца (каптажа) ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами.

Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец (каптаж). Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санэпиднадзора РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Для защиты от замерзания электрических насосов необходимо предусмотреть их обогрев.

Чистка колодца (каптажа) должна производиться по первому требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка с последующим составлением акта.

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты: хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

В случае, если при санитарном обследовании не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или чистка, промывка и профилактическая дезинфекция колодца (каптажа) не привела к стойкому улучшению качества воды, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими реагентами.

Чистка, дезинфекция и промывка, водозаборных сооружений производится за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.

Контроль над эффективностью обеззараживания воды в колодце (каптаже) проводится центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленные им сроки. Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют плановый или выборочный контроль за качеством воды колодцев и каптажей общественного пользования, а также контроль по разовым заявкам от садово-огороднических товариществ или частных владельцев на хозяйственно-договорной основе.

При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м.

Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

В зависимости от местных природных и санитарных условий, а также эпидемической обстановки в населенном месте перечень контролируемых показателей качества воды, приведенных в п.4.1 СаНПиН 2.1.4.1175-02, расширяется по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории с включением дополнительных микробиологических и (или) химических показателей.

На территориях, официально признанных зонами радиационного загрязнения, качество воды в источниках нецентрализованного водоснабжения по показателям радиационной безопасности оценивается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 (зарегистрированы в Минюсте РФ 31 октября 2001 года, регистрационный N 3011).

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м при использовании защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах;

- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим  время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут, составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Должно предусматриваться также:

- выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

- регулирование бурения новых скважин;

- выявление и ликвидация подземного складирования отходов и разработки недр земли.

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- запрещение размещения складов с токсическими веществами и т.д.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Для очистки воды из шахтных колодцев использовать бытовые фильтры для очистки воды.

Состав сооружений

Таблица VIII.1.3

| №№ п/п | Наименование | Расчётный срок строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 диаметром 40мм (или 25-63 мм), пог. м | 330,0 |  |
| 2. | Шахтные колодцы из сборных ж/б элементов ф1500мм, шт. | 14 |  |

### 2. Водоотведение и санитарная очистка территории.

Существующее положение

На момент проектирования системы канализации организованы только для трех строящихся жилых домов.  Установлены локальные очистные сооружения полной биологической очистки мощностью не более 3 куб.м/сут каждое с выпуском на рельеф местности. Остальной существующий жилищный фонд не обеспечен внутренними системами водопровода и канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам.

Нормы и объёмы водоотведения.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в таблице VIII1.1 раздела «Водоснабжение».

Количество бытовых сточных вод, подлежащих отведению и биологической очистке, составит: 0,93 м3 /сут (ЛОСК), 3,58 м3 /сут (в накопители).

В сутки максимального водопотребления и водоотведения:

–0,93 х 1,1 = 1,03 или 1,0 м3 /сут  (ЛОСК),

–3,58 х 1,1 = 3,94 или 4,0 м3 /сут  (в накопители)

Проектное решение.

Водоотведение проектируемой территории  д. Починок  выполнено на основании технических условий, выданных администрацией сельского поселения.

В проекте предлагается децентрализованная система канализации. Водоотведение усадебной застройки для  трех строящихся жилых домов сохранено на уже построенные локальные очистные сооружения с расходом стоков не более 3 куб.м /сут каждого ЛОСК с выпуском в фильтрующие колодцы или на рельеф.  После полной биологической очистки на ЛОСК сточные воды должны иметь показатели воды водоемов рыбохозяйственного значения. Установки должны быть заводского изготовления сертифицированными, обеспечивающими  не только высокое качество очистки, но и обеззараживание очищенных сточных вод.

Отведение сточных вод проектируемых жилых домов предусматривается в накопители сточных вод, рассчитанные на двухнедельный объем стоков. Далее сточные воды вывозятся в места, согласованные с местными органами надзора.  Накопители должны быть водонепроницаемыми.

Проектируемые сети канализации нанесены условно. При рабочем проектировании возможно изменение трассы исходя из местных условий.

Санитарно-защитные зоны

Ориентировочный размер СЗЗ  у ЛОСК  мощностью до 200 куб.м/сут  равен 15 метров, у септика – 5-8 м в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СП 32.13330.2012 (СНиП 2.04.03-85) «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл.1, прим.6.

Уклон самотечных трубопроводов должен быть не менее 0,008 обеспечивающий самоочищение трубопроводов. На сети канализации предусматриваются смотровые колодцы из сборных железобетонных изделий на поворотах трассы.

Состав сооружений канализации

Таблица VIII.2.1

| ё | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Самотечные трубопроводы канализации д = 160-300мм | пог. м | 150,0 |  |
| 2. | Колодцы из сборных ж/б элементов ф1000мм | шт | 12 |  |
| 3 | Накопители сточных вод емкостью 10м3/сут | шт | 14 |  |

### 3. Теплоснабжение.

Существующее положение.

На момент разработки настоящего проекта генерального плана д. Починок сельского поселения Боровецкое Сокольского муниципального района Вологодской области не имеет близко расположенных источников централизованного теплоснабжения, сети теплоснабжения на площадке строительства отсутствуют.

Проектные решения.

Принятые проектные решения обеспечивают бесперебойное и безопасное
теплоснабжение объектов и возможность оперативного ремонта систем теплоснабжения.

Раздел «Теплоснабжение» выполнен на основании задания на разработку схемы теплоснабжения и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Принятые проектные решения обеспечивают бесперебойное и безопасное теплоснабжение объектов и возможность оперативного ремонта.

Теплоснабжение объектов проекта ГП д.Починок будет зависеть от его перспективного развития. Проектом предусматривается развивать индивидуальные источники теплоснабжения для снабжения теплом проектируемой жилой усадебной застройки и общественных зданий.

Проектом предусматривается:

Для существующих и проектируемых жилых домов усадебной застройки предусматриваются системы индивидуального отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа, для общественных зданий предусматриваются одноконтурные газовые котлы с емкостными водонагревателями ГВС.

Для систем теплоснабжения жилых одноквартирных домов следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности, отвечающие следующим требованиям: суммарная теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях; КПД не менее 89%; температура теплоносителя не более 95 °С; давление теплоносителя до 1,0 МПа; Мощность индивидуальных котельных принимается при рабочем проектировании.

Теплопроизводительность теплогенераторов определяется по наибольшей из максимальных нагрузок на отопление или горячее водоснабжение. Предполагается установка котлов номинальной мощностью от 24 до 30 кВт.

Работа проектируемых теплогенераторных предусматривается на топливе – природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 80-60оС.

Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.

Расчетные тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, снабжаемых теплом от центральных котельных, АИТ или систем индивидуального теплоснабжения, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

|  | продолжительность отопительного периода, сут/год. | 231 |
| --- | --- | --- |
|  | температура наиболее холодной пятидневки обеспеч-ю 0,92°С | -32 |
|  | средняя температура воздуха для периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной +8,0 гр.С., °С | -4,1 |
|  | усредненная температура внутреннего воздуха для отапливаемых жилых зданий, °С | 20 |
|  | укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопл. и вентил-ю сущ.жилых зданий на 1м2 общей площади, ккал/ч. | 170 |
|  | укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопл. и вентиляцию проектируемых жил.зданий на 1м2 общ.площади, ккал/ч. | 70 |

Результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Расчётные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТаблицаVIII .3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Един. измер. |  |  | Поазатель |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 1. | Численность населения: |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Всего по |  | чел. |  |  | 55 |  |  |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом: |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Всего по |  | м2 |  |  | 1925 |  |  |
| б). | в т.ч., существующий жил. фонд |  | м2 |  |  | 1008 |  |  |
| в). | в т.ч., проектируемый жил. фонд |  | м2 |  |  | 917 |  |  |
| 3. | Норматив площади на 1 чел. |  | м2/чел |  |  | 35,0 |  |  |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на теплоснабжение общественных зданий: |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 58,9 |  |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (68,5) |  |  |
| б). | Максимальный на вентиляцию: |  | Мкал/ч |  |  | 8,8 |  |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (10,2) |  |  |
| в). | Максимальный на горячее водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 17,6 |  |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (20,5) |  |  |
| г). | Средний на горячее водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 3,4 |  |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (4,0) |  |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qв+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 85,3 |  |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (99,2) |  |  |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на теплоснабжение жилой застройки: |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 235,6 |  |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (274,0) |  |  |
| б). | Максимальный на гор.водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 73,9 |  |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (85,9) |  |  |
| в). | Средний на горячее водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 14,3 |  |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (16,6) |  |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 309,5 |  |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (359,9) |  |  |
|  | ВСЕГО |  | Мкал/ч |  |  | 394,8 |  |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (459,2) |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Общая потребность в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС общественных и жилых зданий на расчетный срок составит: – 0,46 МВт (0,39 Гкал/ч), в том числе на централизованное теплоснабжение – 0,1 МВт (0,09 Гкал/ч), теплоснабжение от автономных источников тепла, для зданий усадебной застройки – 0,31 МВт (0,36 Гкал/ч). Данные по расчётнным тепловым нагрузкам необходимы для определения потребности в природном газе в целом по . |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводные данные по мощности теплогенераторных  сведены в таблицу и представлены ниже.

Характеристика теплогенераторных на расчетный срок

Таблица VIII.3.2

| № п/п | Наименование | Кол-во | Тип котлов | Мощность котлов. (кВт) | Топл-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проектируемые тепло-генераторные для жилых одноквартирных домов | 41 | Baxi | 24/30,0 | Газ Г1 |  |
| 2. | То же для общественных зданий | 1 | Baxi | 2х50 | Газ Г1 |  |

### 4. Газоснабжение.

Существующее положение.

На момент проектирования раздела «Газоснабжение» проекта генерального плана д. Починок сельского поселения Боровецкое Сокольского муниципального района Вологодской области природный газ на территорию застройки не подведен.

Проектное решение.

Раздел «Газоснабжение» выполнен  на основании технического задания и в соответствии со схемой газификации, выполненной ОАО «Промгаз».

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Источником газоснабжения предусматривается природный газ от проектируемого газопровода высокого давления II-категории: от ГРС – «Сокол» - п.Шера с Рг=0,6МПа. Низшая теплота сгорания – 8000 ккал/м3; плотность – 0,73 кг/м3. Схема газоснабжения – тупиковая.

Проектными решениями предусмотрено:

- Строительство ПЭ газопровода Г3–II категории (с Pгаза от 0,3 до 0,6 МПа) от точки врезки в проектиуемый газопровод на п.«Шера» до проектируемого ГРПШ д.Починок;

- Устройство шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-1-2Н утеплённого типа с обогревом, с основной и резервной линиями редуцирования на базе регуляторов давления газа РДГД20Н (пропускная способность при Рвх=0.6 МПа составляет 70 м3/ч, Рвых=0.003 МПа, полной заводской готовности ЗАО «Газовик-КОМ»;

- Строительство ПЭ газопроводов Г1–IV категории (до 0,003МПа) от проектируемого ГРПШ до газифицируемых объектов ПП.

Природный газ намечается  использовать для целей отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления и на технологические нужды.

Показатели потребления газа м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 30 МДж/м3 (8000 ккал/м3) приняты по п. 3.12 СП 42-101-2003:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения –120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей- 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220.

Распределение газа предусматривается по существующей двухступенчатой схеме от ГРС «Сокол» до проектируемой ГРПШ: I-ступень – газопроводы высокого давления с Pгаза от 0,3–0,6МПа; От ГРПШ до потребителей ГП: II ступень – газопроводы низкого давления IV-й категории с Pгаза до 0,005 МПа.

Охват населения газоснабжением от сетей природного газа принят – 100%.

Для газифицируемой перспективной жилой застройки предусматривается установка – газовых плит ПГ-4 и индивидуальных двухконтурных газовых теплогенераторов.

Точку подключения к газораспределительной сети высокого давления уточнить на стадии разработки рабочей документации, согласно технических условий.

Расчетные показатели потребности газа.

Согласно генерального плана расчётная численность населения проекта ГП составит:

- на расчетный срок – 34/21 человек;

Норматив жилой площади м2 на 1 чел.  составит:

- на и расчетный срок – 35 м2/чел;

Расчетные показатели потребности в природном газе.

Население. Охват населения газоснабжением от сетей природного газа на 1- очередь строительства и расчетный срок принят - 100%

Предприятия торговли и бытового обслуживания. Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты согласно п.3.13 СП42-101-2003 в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия.Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  приняты на основе технологических норм расхода теплоты по объектам производства с учетом перспективного объема производства продукции.

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категорий и количества потребителей в соответствии с расчетными показателями теплопотребления при следующих исходных данных:

| -- | усредненный КПД централизованных систем теплоснабжения (центральная котельная + тепловая сеть). | 0,85 |
| --- | --- | --- |
| -- | усредненный КПД индивидуальных/встроенных котельных для частного сектора. | 0,9 |
| -- | коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий | 0,25 |
| -- | Средняя за отопительный период норма расхода воды (55°С) на горячее водоснабжение в сутки на 1 чел., л | 105 |
| -- | укрупнённый показатель среднего теплового потока на ГВС на одного человека, ккал/ч. | 262 |
| -- | укрупнённый показатель среднего теплового на ГВС на одного человека с учетом общественных зданий, ккал/ч. | 323 |

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа  на 1-очередь и расчетный срок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Годовые и максимально-часовые расходы природного газа потребителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица VIII.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год |  |  | Коэф.час. максимума |  |  | Макс.час м3/час. |  |  |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды) |  | 16,5 |  |  | 1800 |  |  | 9,2 |  |
| 2. | Отопление и ГВС частных жил.домов от индивид.газовых котельных. |  | 84,1 |  |  | 2570 |  |  | 32,7 |  |
| 3. | Прочие не производственные нужды предпр.торговли и быт.обслуж-я (5%). |  | 0,8 |  |  | 1800 |  |  | 0,5 |  |
| 4. | Сосредоточенные потребители и котельные общественных зданий |  | 32,2 |  |  | 2570 |  |  | 12,5 |  |
| 5. | ВСЕГО: |  | 133,7 |  |  | - |  |  | 54,9 |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: *При расчете индивидуально-бытовых нужд в качестве дополнительных потребителей учтены дачники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сети газопроводов.

Диаметры газопроводов высокого и низкого давлений определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003. Схема, диаметры проектируемых газопроводов, включая расчетные расходы газа ГРПб представлены в графической части проекта.

Расчётной величиной для определения диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определённые исходя из годового расхода газа и коэффициента часового максимума каждой категорией потребителей отдельно.

При гидравлическом расчёте газовых сетей принято, что в сетях низкого давления на выходе из ГРПб даление газа – 0,003 МПа. Расчётный перепад давления в сетях низкого давления принят для распределительных квартальных сетей 1,2 кПа (120 мм.в.ст.), для газопроводов-вводов и внутренних газопроводов – 0,6 кПа (60 мм.в.ст.).

В схеме газоснабжения, при рабочем проектировании, предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Обязательную установку отключающих устройств следует предусмотреть на входе и выходе ГРПб.

Подземные газопроводы приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95*. Надземные газопроводы приняты из стальных труб по ГОСТ 8732-78 ст.10. Детали стальных трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ 17375-2001 - ГОСТ 17379-2001. Отводы машинного гнутья выполнить по типу ОСТ 36-42-81 "Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые. Отводы гнутые". Детали полиэтиленовых трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ Р 52779-2007.

В качестве запорной арматуры на стальных трубопроводах могут применяться задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем или шаровые краны в соответствующем климатическом исполнении по ГОСТ 15150-69. Полиэтиленовые краны ПЭ газопроводов устанавливаются подземно, с выводом узла управления под ковер или в колодцах.

Сроки службы газопроводов:

- стальные газопроводы – 40 лет;

- полиэтиленовые газопроводы – 50лет,

- оборудование и запорная арматура – согласно паспортов.

Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с автомобильными дорогами категорий I-IV, а также с магистральными улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах. Футляры должны соответствовать требованиям к прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.

Надземные фрагменты газопровода окрасить в жёлтый цвет двумя слоями эмали по двухслойной грунтовке, предназначенной для наружных работ.

Газовую арматуру устанавливать после ревизии, в соответствии с требованиями к классу герметичности "А" по ГОСТ 9544-93 "Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов".

Ниже в табличной форме приведены результаты расчётов строительства сооружений газоснабжения.

Состав сооружений газоснабжения

Таблица VIII.4.2.

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Показатели | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газопровод высокого давления Г3–II с Рг от 0,3…0,6 МПа (на ГРПШ) | пог. м | 2500* | ПЭ.трубы |
| 2. | Распределительные газопроводы Г1–IV с Рг до 0,005 МПа | пог. м | 1670 | ПЭ.трубы |
| 3. | Газорегуляторный пункт шкафной (2-лини редуцирования) | объект | 1 | ГРПШ |
| 4. | Газификация одноквартирных жилых домов/общ.зд от сетей Г1 | объект | 43/1 | ПГ4+ГК2 ГК1+БАГВ |

Примечание: * - уточнить при рабочем проектировании. ГК2 – газовый двухконтурный котел; ГК1- газовый одноконтурный котел;  ПГ4 – плита газовая 4-х комфорочная; БАГВ – бак аккумулятор ГВС.

### 5. Электроснабжение.

Существующее положение

Раздел электроснабжения в составе генерального плана д. Починок

сельского поселения Боровецкое Сокольского муниципального района разработан в соответствии с исходными данными, выданными ОАО «МРСК Северо-запада» «Вологдаэнерго» ПО «Вологодские электрические сети».

Проектное решение.

Для электропитания потребителей проектом предусматривается реконструкция существующей КТП 10/0,4 кВ, расположенной в центре нагрузок.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице VIII.5.2 «Расчёт электрических нагрузок».

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛИ-0.4 кВ, выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5 или КЛ-0,4 кВ, выполненной кабелем АБВбШв.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за № 213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Необходимость строительства новых ВЛ-10 и 0,4 кВ их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем проектировании. План электрических сетей 10 кВ; 0,4 кВ и расположения КТП-10/0,4 кВ смотреть ни листе ПП-ЭС настоящего проекта.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

1. Реконструкция КТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 250 кВА.

2. Вынос ВЛ-10 кВ с территории магазина смешанных товаров.

Основные показатели инженерных сетей.

Таблица VIII.5.1

| № п/п | Наименование | Существ. положение | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 180,6 |
| 2. | Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА | - | 250,0 |

Расчёт электрических нагрузок

Таблица VIII.5.2

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | проект | проект | проект | проект | Cos | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | КТП Починок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |
| 2. | Усадебная жилая застройка | Инд.проект | 13 | 13 | 78,0 | 1 | 78,0 | 0,98 | 79,6 |
| 3. | Магазин смешанных товаров | Инд.проект | 1 | 1 | 20,0 | 0,8 | 16,0 | 0,92 | 17,4 |
|  | Наружное освещение |  |  |  | 5,0 | 0,5 | 2,5 | 0,85 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 172,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 180,6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |

Загрузка трансформатора 67%.

## IX. Технико-экономические показатели генерального плана

## деревни Починок.

Таблица IX.1.

| № п/п |  | Показатели | Ед. изм. |  | Существ. положение | Проектное положение | Примеч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Площадь деревни Починок | га |  | 5,77 | 11 |  |  |
| 2. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Численность населения | чел. |  | 23 | 55 |  |  |
| 2.2. |  | Средний состав семьи | чел/семья |  | 2,4 | 2,4 |  |  |
| 3. Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Жилой фонд | тыс.кв.м. |  | 0,1008 | 0,19 |  |  |
| 3.2. |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м./чел |  | Нет данных | 35 |  |  |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Предприятия розничной торговли | шт |  | - | 1 |  |  |